Πρόγραμμα
	Δευτέρα
	· Λάσπες (Μηχανική, Μεταπάχυνση, Αφυδατομένη)
· Μικροβιολογικά και ΟΜΧ

	Τρίτη
	· Δείγμα για Covid
· BOD5
· COD
· TSS
· Ph/EC
· Νιτρικά
· Νιτρώδη
· Φωσφορικά
· Μικροβιολογικά και ΟΜΧ

	Τετάρτη
	· Δείγμα για Covid
· BOD5
· TSS
· Ph/EC
· Μικροβιολογικά και ΟΜΧ

	Πέμπτη
	· Χωνευτές A,B,C,D
· Εσχαρίσματα και Άμμος (Κάθε 2 εβδομάδες)
· Λάσπες( Αερισμός, Προπάχυνση, ΔΤΚ( παλιά και νέα), Εκροή, ΔΠΚ)

	Παρασκευή
	· Δείγμα για Covid
· BOD5
· COD
· TSS
· Ph/EC
· Nessler
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Σχεδιάγραμμα για  Πυραντίριο
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Θολερότητα Στύλου( Ανά 2 μέρες)
Βήμα 1ο: Ανοίγω από τον υπολογιστή το KOINOXRE→ A NEΡΑ→ ΣΤΥΛΟΣ ΘΟΛΟΤΗΤΕΣ→ θολοτητες_στυλος2023 και πατάω ctrl+ enter και γράφω τις καινούργιες ημερομηνίες.
Βήμα 2ο: Ανοίγω το chrome → σελιδοδείκτες→ θολότητες Στύλου και πατάω το full screen→ real-time→ history→ time period διαλέγω τις ημερομηνίες που θέλω και πάντα βάζω 8 η ώρα το πρωί.
Βήμα 3ο: Βγάζω screen shot και copy paste στο αρχείο θολοτητες_στυλος2023 κάτω από τις καινούργιες ημερομηνίες word →save.

Δελτίο για COVID
Βήμα 1ο: Ανοίγω από τον υπολογιστή το KOINOXRE→ COVID_ ΛΥΜΑΤΑ → ΔΕΛΤΙΑ _ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ→ 2023→ ο μήνας που θέλω και ανοίγω το τελευταίο αρχείο που εμφανίζεται.
Βήμα 2ο: Ανοίγω το anydesk→scada→ αμμοσυλλογή→ ημερήσιες τιμές→ αθροιστικοί παροχή εισόδου και με το κομπιουτεράκι κάνω τη πράξη (ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΧΗ 1-ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΑΡΟΧΗ 1)+(ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΧΗ 2-ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΑΡΟΧΗ 2). Το αποτέλεσμα το γραφώ στο δελτίο εκεί που λέει ροή εισροών.
Βήμα 3ο: Τώρα πατάω το πίνακες ελαχίστων-μέσων-μέγιστων τιμών →το βελάκι → Μέτρηση θερμοκρασίας και γράφω στο Τ(από το δελτίο) την τελευταία μέση τιμή.
Βήμα 4Ο: Ανοίγω το chrome→ σελιδοδείκτες→ ο καιρός στα χάνια της Κρήτης→ Current month και κάνω την πράξη (Η χθεσινή βροχόπτωση + Την προχθεσινή βροχόπτωση) και το γραφώ στο δελτίο εκεί που λέει για την βροχόπτωση.
Βήμα 4ο:Αλλαζω όλες τις ημερομηνίες που είναι σε bolt και στη πρώτη βάζω την σημερινή ημερομηνία και στις άλλες 2 την χθεσινή γιατί αναφέρονται στο δείγμα 1.
Βήμα 5ο: Τέλος κάνω save as και ονομάζω το νέο αρχείο ως την ημερομηνία του δείγματος δηλαδή την χθεσινή.
ΑΝ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕΣ SAVE AS  ΆΛΛΑ SAVE  μην ανησυχείς δεν έχασες τπτ απλά θα κάνεις ξανά την ίδια διαδικασία για την μέρα που έχασες τα δεδομένα είναι όλα γραμμένα στο Scada. 
























ΔΕΥΤΕΡΑ
Πείραμα 1ο:  Λάσπες (Μηχανική, Μεταπάχυνση, Αφυδατομένη)

· Μέρος 1ο  Φυγόκεντρος (Προσοχή ΜΟΝΟ τα στραγγίδια της μηχανικής, τα στραγγιδια της αφυδατομένης και η μεταπάχυνση θέλουν φυγόκεντρο.)
Βήμα 1ο:  Παίρνω τα πλαστικά δοχεία που βρίσκονται στη μπλε βάση στον απαγωγό (πίσω από εκεί που κάθεσαι) και γράφουν στα καπάκια τους στραγγίδια μηχανικής, στραγγιδια αφυδατομένης, μεταπάχυνση και Ν αλλά αυτό που έχει 40 ml μέσα.
Βήμα 2ο:  Ανακινώ το μπουκάλι με τα στραγγιδια μηχανικής και βάζω 40 ml στο πλαστικό δοχείο που γραφεί στραγγιδια  μηχανικής  και το κλείνω καλά, κάνω το ίδιο και για τα υπόλοιπα. Επίσης αν ποτέ ξεχάσεις πόσα ml ή την διαδικασία τα λέει στον πίνακα 2 . 
Βήμα 3ο: Αφού ετοίμασα τα δείγματα μου πάω στη φυγόκεντρο ( είναι το γαλάζιο μηχάνημα δίπλα στη καρέκλα με τα χερούλια) και ανοίγω τον διακοπή που είναι από πίσω στο μηχάνημα. Τέλος βάζω τα δείγματα μου αντικριστά, κλείνω το καπάκι και πατάω START.
Βήμα 4ο: Μέχρι να τελειώσει η φυγόκεντρος πάω στο ξηραντήρα και παίρνω 2 μικρές κάψες για τα στραγγιδια και μια μεσαία για τη μεταπάχυνση.  Και τις ζυγίζω στο ζυγό που βρίσκεται δίπλα στο ξηραντήρα. Τα αποτελέσματα τα βάζω στο κάτω δεξιά πίνακα στο εβδομαδιαίο δελτίο στη στήλη κάψα.
Βήμα 5ο :  Όταν τελειώσει η φυγόκεντρος (δηλαδή μετα από 12 λεπτά) παίρνω την μπλε βάση και με προσοχή βάζω τα πλαστικά δοχεία.  
Βήμα 6ο: Παίρνω  το πλαστικό δοχείο για τα στραγγίδια μηχανικής  και με προσοχή να μην πέσει το στερεό κομμάτι της στο νεροχύτη πετάω το υγρό που έχει μέσα το δοχείο. Το ίδιο κάνω και στα άλλα 2. 
Βήμα 7ο: Αφού έφυγα όλο το υγρό από τα πλαστικά δοχεία παίρνω τη μικρή κάψα και βάζω μέσα το στερεό αν δεν πέφτει βάζω λίγο αποιονισμενο νερό ακόμα και το κουνάω ακόμα λίγο. Η ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα 2.
Βήμα 8ο: Τέλος πάω μέσα στη αποθήκη που βρίσκεται ο φούρνος των 103 οC και βάζω τις κάψες και το επόμενο πρωί τις βγάζω  από το φούρνο και περιμένω να κρυώσουν και μετα τις πάω για ζύγιση. Τα αποτελέσματα τα γραφώ στο εβδομαδιαίο δελτίο στο δεξιά πίνακα στη στήλη ζύγιση 103 οC.
· Μέρος 2ο  Tare Για Μηχανική και Αφυδατωμένη
*** Φιλική συμβουλή μέχρι να τελειώσει η φυγόκεντρος μπορείς να κάνεις το 2ο μέρος αν δεν βαριέσαι
Βήμα 1ο: Παίρνω  μια μεσαία και μια μεγάλη κάψα όπως και πριν αν δεν γραφεί κάποια κάψα αυτά που θέλω τα γραφώ εγώ. 
Βήμα 2ο: Βάζω τη μεσαία κάψα στο ζυγό και μηδενιζω . Στη συνέχεια τη βγάζω  και ότι δείξει ο ζυγός το γραφώ στο δεξιά πίνακα στο εβδομαδιαίο δελτίο στη κάψα.
Βήμα 3ο: Ανακινώ το μπουκάλι με τη μηχανική και βάζω μια τυχαία ποσότητα μέσα στη κάψα. Αφήνω την κάψα 1 λεπτό πριν την ξαναγυρίσω και γραφώ το αποτέλεσμα στη στήλη ποσότητα δείγματος στο εβδομαδιαίο δελτίο.
Βήμα 4ο: Τα βήματα 2 και 3 τα κάνω και για την αφυδατωμένη απλά για να την βγάλω από το σακουλάκι της  και να την βάλω στη κάψα ανοίγω το συρτάρι που γραφεί διαφορά εξαρτήματα  και παίρνω το ψαλίδι . Βάζω μια τυχαία ποσότητα και μετά ότι μείνει την πετάω στα σκουπίδια.
Βήμα 5ο: Τέλος πάω μέσα στη αποθήκη που βρίσκεται ο φούρνος των 103 οC και βάζω τις κάψες και το επόμενο πρωί τις βγάζω  από το φούρνο και περιμένω να κρυώσουν και μετα τις πάω για ζύγιση. Τα αποτελέσματα τα γραφώ στο εβδομαδιαίο δελτίο στο δεξιά πίνακα στη στήλη ζύγιση 103 οC.
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ΤΡΙΤΗ
· Πείραμα 1ο:  BOD5
Βήμα 1ο:  Παιρνω τα μεσαία μαγνητάκια και τα βάζω στα 3 δοχεια του BOD που γράφουν 1,3,5 και γραφω σε όλα τη χθεσινή ημερομινία. 
Βήμα 2Ο: Φτιάχνω το 5 με την χρήση της φιάλης υπερχείλισης των 432 ml(βρισκετε διπλα από τον βριση μολις μπης στο εργαστιριο) και την υπερχιλιζω( εννοείτε πριν την γεμίσεις ανακινείς το 5). Τωρα παιρνω το μεγαλο γιαλινο χωνι και το βαζω στο δοχιο με τον αριθμο 5 και αδειαζω την φιαλη υπερχιλισης στο χωνι.
Βήμα 3Ο: Τωρα φτιαχνω το 3 και το 1 με περιπου τον ιδιο τροπο το μονο που αλλαζει είναι η φιαλι υπερχιλισης από 432 σε 97 ml και αντι για το μεγαλο χωνι στο μικρο πλαστικο. Οποτε παιρνω την φιαλη υπερχιλισης των 97 ml και την υπερχιλιζω με το 3(μην ξεχασεις να ανακοινισης το 3) και μετα βαζω το μικρο χωνι στο δοχειο 3 και αδειαζω τη φιαλη υπερχιλισης. Αντοιστιχα γινεται και το 1.
Προσοχή: Όταν κανεις το 1 ξεπλένεις την φιαλη και το χωνι με το δειγμα 1 και μετα κανεις το βημα 3 και για το 1.
Βήμα 4ο: Αφου τελειωσει το βημα 3  βαζω τις μαυρες θυκες  και με την βοηθια της γκιζας τσιμπιδας (όχι τις μεταλικης) βαζω 2 ‘’χαπακια’’από καυσικο νατριο ΝαΟΗ.
Βήμα 5ο: Τέλος βιδώνω τις φιαλες πολύ καλα και κρατάω πατιμενα και τα 2 κουμπια που έχει ώστε να δειξει στην οθονη 0.0 και το κανω αυτό 3 φορές. Στη 3η φορά πρέπει σε όλα να γράφει 1F, 2F, 3F, 4F, 5F και τις βάζω στο ψυγειο εκει που καθόμαστε. Σε 5 μέρες γράφω στο αριστερο πίνακα του δελτιου εκει που λεει ενδειξη BOD ότι δειξει η κεφαλη για τη 5η μερα για κάθε δειγμα(1,3,5).
· Πείραμα 2ο: COD

· Πείραμα 3ο: TSS
Βήμα 1ο: Παίρνω ένα δισκάκι (που εχει αλουμινοχαρτο και λεει 1,3,5 και είναι δίπλα από το ζυγό στο εργαστήριο) και 3 φιλτράκια(από τον ξυραντίρα) με την βοήθεια της μεταλλικής τσιμπίδας.
Βήμα 2ο: Ζυγιζω το κάθε φιλτρακι στο ζυγο και γραφω τα αποτελεσματα στο αριστερο πίνακα στη γραμμη που λεει φιλτ. πριν gr.
Βήμα 3ο: Τωρα θα γίνει η δίηθιση και για τα 3. Πρέπει να ετοιμάσω το μηχάνιμα της δηιθισης ( θα σου δειξει η Δεσποινα δεν είναι κατι). 
Βημα 4ο: Ξεκινάω με το 5 δειγμα οπου το ανακοινω 3 φορές και το βάζω στο ογκομετρικό κυλινδρο των 500 ml (διπλα στο μπλεντερ ο πιο κοντός είναι). Στη συνέχεια βαζω το φιλτρακι που αντοιστιχει στο 5 δειγμα στη διηθιση και ανοιγω την αντλια από τον διακοπτη στα πλαγια της και βαζω σιγα σιγα το δειγμα. Μολις τελειωσει η διηθιση σικόνω το καπακι και με την μεταλικη τσιμπίδα βγαζω με προσοχη το φιλτρακι και το τοποθετο πίσω στο δισκάκι
Βημα 5ο: Θα αναφερω μονο την διαδικασια για το 3 γιατι το 1 γίνεται με τον ιδιο τρόπο.  Βάζω ολο το δείγμα 3 στο μπλέντερ και το ανακατευω  (κραταω το καπάκι) και μετα παίρνω τον μικρο ογκομετρικο κυλινρο των 25 ml που γράφει ΛΥΜΑΤΑ. Ανοιγω την αντλια της δηιθισης και βαζω το δειγμα μου μολις τελειωσει η διηθιση βγαζω το φιλτρακι μου με την τσιμπιδα και το βαζω στο δισκακι.
Σημειωση πριν ξεκινισω για το 1 ξεπλενω τον ογκομετρικο των 25 με το 1 και μετα αρχιζω.
Βήμα 6ο: Αφου τελειωσα με την διηθιση και των 3ων παιρνω το δισκακι και το μεταφερω στην αποθικη εκει που είναι ο φούρνος των 103 ΟC για μια μέρα.
Βήμα 7ο: Την επόμενη μέρα ταβγαζω από τον φουρνο και όταν κρυωσουν τα ζυγιζω και τα αποτελεσματα τα γράφω στο αριστερο πινακα εκει που λεει φιλτ. μετά gr.
· Πείραμα 4ο: Ph/EC

· Πείραμα 5ο: Νιτρικά


· Πείραμα 6ο: Νιτρώδη
· Πείραμα 7ο: Φωσφορικά
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Τετάρτη
· Πείραμα 1ο:  BOD5
Βήμα 1ο:  Παιρνω τα μεσαία μαγνητάκια και τα βάζω στα 3 δοχεια του BOD που γράφουν 1,3,5 και γραφω σε όλα τη χθεσινή ημερομινία. 
Βήμα 2Ο: Φτιάχνω το 5 με την χρήση της φιάλης υπερχείλισης των 432 ml(βρισκετε διπλα από τον βριση μολις μπης στο εργαστιριο) και την υπερχιλιζω( εννοείτε πριν την γεμίσεις ανακινείς το 5). Τωρα παιρνω το μεγαλο γιαλινο χωνι και το βαζω στο δοχιο με τον αριθμο 5 και αδειαζω την φιαλη υπερχιλισης στο χωνι.
Βήμα 3Ο: Τωρα φτιαχνω το 3 και το 1 με περιπου τον ιδιο τροπο το μονο που αλλαζει είναι η φιαλι υπερχιλισης από 432 σε 97 ml και αντι για το μεγαλο χωνι στο μικρο πλαστικο. Οποτε παιρνω την φιαλη υπερχιλισης των 97 ml και την υπερχιλιζω με το 3(μην ξεχασεις να ανακοινισης το 3) και μετα βαζω το μικρο χωνι στο δοχειο 3 και αδειαζω τη φιαλη υπερχιλισης. Αντοιστιχα γινεται και το 1.
Προσοχή: Όταν κανεις το 1 ξεπλένεις την φιαλη και το χωνι με το δειγμα 1 και μετα κανεις το βημα 3 και για το 1.
Βήμα 4ο: Αφου τελειωσει το βημα 3  βαζω τις μαυρες θυκες  και με την βοηθια της γκιζας τσιμπιδας (όχι τις μεταλικης) βαζω 2 ‘’χαπακια’’από καυσικο νατριο ΝαΟΗ.
Βήμα 5ο: Τέλος βιδώνω τις φιαλες πολύ καλα και κρατάω πατιμενα και τα 2 κουμπια που έχει ώστε να δειξει στην οθονη 0.0 και το κανω αυτό 3 φορές. Στη 3η φορά πρέπει σε όλα να γράφει 1F, 2F, 3F, 4F, 5F και τις βάζω στο ψυγειο εκει που καθόμαστε. Σε 5 μέρες γράφω στο αριστερο πίνακα του δελτιου εκει που λεει ενδειξη BOD ότι δειξει η κεφαλη για τη 5η μερα για κάθε δειγμα(1,3,5).

· Πείραμα 3ο: TSS
Βήμα 1ο: Παίρνω ένα δισκάκι (που εχει αλουμινοχαρτο και λεει 1,3,5 και είναι δίπλα από το ζυγό στο εργαστήριο) και 3 φιλτράκια(από τον ξυραντίρα) με την βοήθεια της μεταλλικής τσιμπίδας.
Βήμα 2ο: Ζυγιζω το κάθε φιλτρακι στο ζυγο και γραφω τα αποτελεσματα στο αριστερο πίνακα στη γραμμη που λεει φιλτ. πριν gr.
Βήμα 3ο: Τωρα θα γίνει η δίηθιση και για τα 3. Πρέπει να ετοιμάσω το μηχάνιμα της δηιθισης ( θα σου δειξει η Δεσποινα δεν είναι κατι). 
Βημα 4ο: Ξεκινάω με το 5 δειγμα οπου το ανακοινω 3 φορές και το βάζω στο ογκομετρικό κυλινδρο των 500 ml (διπλα στο μπλεντερ ο πιο κοντός είναι). Στη συνέχεια βαζω το φιλτρακι που αντοιστιχει στο 5 δειγμα στη διηθιση και ανοιγω την αντλια από τον διακοπτη στα πλαγια της και βαζω σιγα σιγα το δειγμα. Μολις τελειωσει η διηθιση σικόνω το καπακι και με την μεταλικη τσιμπίδα βγαζω με προσοχη το φιλτρακι και το τοποθετο πίσω στο δισκάκι
Βημα 5ο: Θα αναφερω μονο την διαδικασια για το 3 γιατι το 1 γίνεται με τον ιδιο τρόπο.  Βάζω ολο το δείγμα 3 στο μπλέντερ και το ανακατευω  (κραταω το καπάκι) και μετα παίρνω τον μικρο ογκομετρικο κυλινρο των 25 ml που γράφει ΛΥΜΑΤΑ. Ανοιγω την αντλια της δηιθισης και βαζω το δειγμα μου μολις τελειωσει η διηθιση βγαζω το φιλτρακι μου με την τσιμπιδα και το βαζω στο δισκακι.
Σημειωση πριν ξεκινισω για το 1 ξεπλενω τον ογκομετρικο των 25 με το 1 και μετα αρχιζω.
Βήμα 6ο: Αφου τελειωσα με την διηθιση και των 3ων παιρνω το δισκακι και το μεταφερω στην αποθικη εκει που είναι ο φούρνος των 103 ΟC για μια μέρα.
Βήμα 7ο: Την επόμενη μέρα ταβγαζω από τον φουρνο και όταν κρυωσουν τα ζυγιζω και τα αποτελεσματα τα γράφω στο αριστερο πινακα εκει που λεει φιλτ. μετά gr.

· Πείραμα 4ο: Ph/EC
Πέμπτη
· Χωνευτές A,B,C,D
· Εσχαρίσματα και Άμμος (Κάθε 2 εβδομάδες)
· Λάσπες( Αερισμός, Προπάχυνση, ΔΤΚ( παλιά και νέα), Εκροή, ΔΠΚ)

Παρασκευή
· BOD5
Βήμα 1ο:  Παιρνω τα μεσαία μαγνητάκια και τα βάζω στα 3 δοχεια του BOD που γράφουν 1,3,5 και γραφω σε όλα τη χθεσινή ημερομινία. 
Βήμα 2Ο: Φτιάχνω το 5 με την χρήση της φιάλης υπερχείλισης των 432 ml(βρισκετε διπλα από τον βριση μολις μπης στο εργαστιριο) και την υπερχιλιζω( εννοείτε πριν την γεμίσεις ανακινείς το 5). Τωρα παιρνω το μεγαλο γιαλινο χωνι και το βαζω στο δοχιο με τον αριθμο 5 και αδειαζω την φιαλη υπερχιλισης στο χωνι.
Βήμα 3Ο: Τωρα φτιαχνω το 3 και το 1 με περιπου τον ιδιο τροπο το μονο που αλλαζει είναι η φιαλι υπερχιλισης από 432 σε 97 ml και αντι για το μεγαλο χωνι στο μικρο πλαστικο. Οποτε παιρνω την φιαλη υπερχιλισης των 97 ml και την υπερχιλιζω με το 3(μην ξεχασεις να ανακοινισης το 3) και μετα βαζω το μικρο χωνι στο δοχειο 3 και αδειαζω τη φιαλη υπερχιλισης. Αντοιστιχα γινεται και το 1.
Προσοχή: Όταν κανεις το 1 ξεπλένεις την φιαλη και το χωνι με το δειγμα 1 και μετα κανεις το βημα 3 και για το 1.
Βήμα 4ο: Αφου τελειωσει το βημα 3  βαζω τις μαυρες θυκες  και με την βοηθια της γκιζας τσιμπιδας (όχι τις μεταλικης) βαζω 2 ‘’χαπακια’’από καυσικο νατριο ΝαΟΗ.
Βήμα 5ο: Τέλος βιδώνω τις φιαλες πολύ καλα και κρατάω πατιμενα και τα 2 κουμπια που έχει ώστε να δειξει στην οθονη 0.0 και το κανω αυτό 3 φορές. Στη 3η φορά πρέπει σε όλα να γράφει 1F, 2F, 3F, 4F, 5F και τις βάζω στο ψυγειο εκει που καθόμαστε. Σε 5 μέρες γράφω στο αριστερο πίνακα του δελτιου εκει που λεει ενδειξη BOD ότι δειξει η κεφαλη για τη 5η μερα για κάθε δειγμα(1,3,5).
· COD
· TSS
Βήμα 1ο: Παίρνω ένα δισκάκι (που εχει αλουμινοχαρτο και λεει 1,3,5 και είναι δίπλα από το ζυγό στο εργαστήριο) και 3 φιλτράκια(από τον ξυραντίρα) με την βοήθεια της μεταλλικής τσιμπίδας.
Βήμα 2ο: Ζυγιζω το κάθε φιλτρακι στο ζυγο και γραφω τα αποτελεσματα στο αριστερο πίνακα στη γραμμη που λεει φιλτ. πριν gr.
Βήμα 3ο: Τωρα θα γίνει η δίηθιση και για τα 3. Πρέπει να ετοιμάσω το μηχάνιμα της δηιθισης ( θα σου δειξει η Δεσποινα δεν είναι κατι). 
Βημα 4ο: Ξεκινάω με το 5 δειγμα οπου το ανακοινω 3 φορές και το βάζω στο ογκομετρικό κυλινδρο των 500 ml (διπλα στο μπλεντερ ο πιο κοντός είναι). Στη συνέχεια βαζω το φιλτρακι που αντοιστιχει στο 5 δειγμα στη διηθιση και ανοιγω την αντλια από τον διακοπτη στα πλαγια της και βαζω σιγα σιγα το δειγμα. Μολις τελειωσει η διηθιση σικόνω το καπακι και με την μεταλικη τσιμπίδα βγαζω με προσοχη το φιλτρακι και το τοποθετο πίσω στο δισκάκι
Βημα 5ο: Θα αναφερω μονο την διαδικασια για το 3 γιατι το 1 γίνεται με τον ιδιο τρόπο.  Βάζω ολο το δείγμα 3 στο μπλέντερ και το ανακατευω  (κραταω το καπάκι) και μετα παίρνω τον μικρο ογκομετρικο κυλινρο των 25 ml που γράφει ΛΥΜΑΤΑ. Ανοιγω την αντλια της δηιθισης και βαζω το δειγμα μου μολις τελειωσει η διηθιση βγαζω το φιλτρακι μου με την τσιμπιδα και το βαζω στο δισκακι.
Σημειωση πριν ξεκινισω για το 1 ξεπλενω τον ογκομετρικο των 25 με το 1 και μετα αρχιζω.
Βήμα 6ο: Αφου τελειωσα με την διηθιση και των 3ων παιρνω το δισκακι και το μεταφερω στην αποθικη εκει που είναι ο φούρνος των 103 ΟC  μέχρι τις 12:30 με 13:00 και όταν κρυωσουν τα ζυγιζω και τα αποτελεσματα τα γράφω στο αριστερο πινακα εκει που λεει φιλτ. μετά gr.
· Ph/EC
Βήμα 1ο: Παίρνω ένα μικρό ποτήρι ζέσεως που να μην γράφει τιποτα, το υδροβολή με το αποιονισμένο νερο  και το ph-μετρο  και το βάσω κοντά στο νεροχύτη (Το βρισκο πανω από την φυγόκεντρο αλλα από την άλλη μερια).

Nessler (Μόνο για το δείγμα 5)
Βήμα 1ο: Παιρνω του 2 ογκομέτρικούς κιλίνδρους των 25 ml που εχουν μπλέ βαση(εκει που είναι και αυτά για τα φωσφορικα)
Βήμα 2ο:Ετοιμάζω τα δειγματά μου
Τυφλό: Βαζω 25 ml αποινισμένο νερό μετα 3 σταγόνες από το κοκκινο αντιδραστιριο κλεινω τον ογκομετρικό με το καπακι του και ανακοινο. Μετα 3 σταγονες από το διαφανο αντιδραστηριο και κλινω το καπακι και ανακοινω (είναι στο ντουλάπι που λεέι αντιδραστηρια). Στη συνέχεια βαζω με ένα συμφώνι 1 ml από το Nessler είναι το μπουκάλι με το πρασινο υγρο και ανακοινω.
Εκροή: Ανακοινώ το μπουκάλι από το δείγμα 5 και βαζω 25 ml  μεσα στον ογκομετρικό κυλινδρο που λεει εκροη. Μετα 3 σταγόνες από το κοκκινο αντιδραστιριο κλεινω τον ογκομετρικό με το καπακι του και ανακοινο. Μετα 3 σταγονες από το διαφανο αντιδραστηριο και κλινω το καπακι και ανακοινω (είναι στο ντουλάπι που λεέι αντιδραστηρια). Στη συνέχεια βαζω με ένα συμφώνι 1 ml από το Nessler είναι το μπουκάλι με το πρασινο υγρο και ανακοινω.
Βήμα 3ο: Όταν είναι ετοιμα παω στο εργαστηριο της κ. Βούλας και παιρνω τις 2 κυψελιδες των 25 ml που εχουν χαραγει για τα 10 ml και βαζω μεσα σε αυτές 10 ml από τ δειγματα μου. 
Βήμα 4ο: Ανοιγω το φασματόμετρο περιμένω να κάνει τον ελεγχο του και όταν είναι ετοιμο επιλέγω τα αγαπημένα την αμμωνία και βαζω πρωτα την κυψελίδα με το τυφλο και πατάω zero. Όταν μου βγαλει σαν αποτελεσμα 00 τοτε μπορω να βαλω το δειγμα μου για εκροη και παταω read και ότι αποτελεσμα βγαλει το σημειωνω κατω αριστερα στη στήλη .
Βήμα 5ο: Επιστρεφω τα δειγματα μου πίσω στους ογκομετρικόυς και ξεπλενω πολύ καλα τις κυψελίδες με υπερκάθαρο. Όταν τελειωσω με το ξέπλημα παω πίσω στο εργαστηριο των λυματων και στο απαγωγο( πισω από εκει που καθομαστε) και βαζω με προσοχη στο δοχείο που λεει Nessler τα δειγματα των ογκομετρικών. 
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