## Slide 1
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Αναερόβια Χώνευση - Βιοαέριο

## Slide 2
Αναερόβια Χώνευση Βιομάζας (Παραγωγή Βιοαερίου)
Η αναερόβια χώνευση είναι ένα σύνολο από βιοχημικές αντιδράσεις, που συντελούνται από μικροοργανισμούς οι οποίοι λειτουργούν απουσία οξυγόνου, μέσω των οποίων τα πολύπλοκα οργανικά μόρια βιομάζας μετατρέπονται σε απλούστερα χημικά μόρια (κυρίως οργανικά οξέα) και τελικά σε μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα, αμμωνία, υδρόθειο, υδρογόνο κ.α.
Η αναερόβια χώνευση είναι μια σύνθετη βιοχημική διεργασία που λαμβάνει χώρα σε διαδοχικά στάδια τα οποία συχνά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Κάθε στάδιο διεξάγεται από μια ομάδα μικροοργανισμών που αναπτύσσεται με διαφορετικό ρυθμό και εμφανίζει διαφορετικό βαθμό ευαισθησίας σε περιβαλλοντικές συνθήκες (pH, μερική πίεση υδρογόνου κλπ.) σε σχέση με άλλες ομάδες μικροοργανισμών.

## Slide 3
Η διεργασία μπορεί να θεωρηθεί συνοπτικά ότι είναι το σύνολο των παρακάτω σταδίων:
Αποσύνθεση κατά την οποία η σύνθετη σωματιδιακή ύλη βιο0μάζας αποσυντίθεται στα οργανικά πολυμερή από τα οποία απαρτίζεται (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπίδια)
Υδρόλυση, κατά την οποία τα οργανικά πολυμερή υδρολύονται (αποπολυμερίζονται) μέσω εξωκυτταρικών ενζύμων προς τα αντίστοιχα μονομερή (σάκχαρα, αμινοξέα, λιπίδια), τα οποία μπορούν να προσληφθούν από τους μικροοργανισμούς για περαιτέρω αποδόμηση
Αναερόβια Χώνευση Βιομάζας (Παραγωγή Βιοαερίου)
Οξεογένεση, όπου τα απλά μονομερή μετατρέπονται σε μείγμα πτητικών λιπαρών οξέων (βαλερικό, βουτυρικό, προπιονικό, οξικό κ.α.), αλκοολών και άλλων απλούστερων οργανικών ενώσεων, καθώς και αέρια προϊόντα (διοξείδιο του άνθρακα και το υδρογόνο)
Οξικογένεση κατά την οποία τα πτητικά λιπαρά οξέα με αλυσίδα μεγαλύτερη από εκείνη του οξικού (βαλερικό, βουτυρικό, προπιονικό κ.α.) και τα άλλα οργανικά μόρια που παράγονται στο στάδιο της οξεογένεσης μετασχηματίζονται σε οξικό οξύ, διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο από τα οξικογόνα βακτήρια και τέλος
Μεθανογένεση, όπου η παραγωγή του μεθανίου επιτυγχάνεται από δύο ξεχωριστές ομάδες μικροοργανισμών: (α) τους οξικοχρήστες μεθανογόνους που αναπτύσσονται με το οξικό οξύ και παράγουν περίπου το 70% του βιοαερίου και (β) τους υδρογονοχρήστες μεθανογόνους που καταναλώνουν υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα

## Slide 4
Αναερόβια Χώνευση Βιομάζας (Παραγωγή Βιοαερίου)
Το αέριο προϊόν της διεργασίας (βιοαέριο) αποτελείται κατά 98 – 99 % κ.ο. από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα και 1 – 2 % κ.ο. από μονοξείδιο του άνθρακα, αμμωνία, υδρόθειο και ίχνη άλλων αερίων. Η αναλογία μεθανίου/διοξειδίου στο βιοαέριο κυμαίνεται από 1/1 έως 3/1. Στο υπόλειμμα της διεργασίας (στερεό + υγρό, το πρώτο με τη μορφή λάσπης και το δεύτερο ως αιώρημα σωματιδίων σε ακάθαρτο νερό με αυξημένο COD), εμφανίζεται υψηλή συγκέντρωση από μεταλλικά άλατα (προέρχονται από το ανόργανο μέρος της βιομάζας, αυτό που κατά τις θερμοχημικές διεργασίες συνιστά την τέφρα), που το καθιστούν λίπασμα. Τα ισοζύγια μάζας της αναερόβιας χώνευσης παριστάνονται ενδεικτικά στο σχήμα που ακολουθεί.

## Slide 5
Αναερόβια Χώνευση Βιομάζας (Παραγωγή Βιοαερίου)
Γενικά, βιομάζα οποιουδήποτε τύπου μπορεί να υποστεί αναερόβια χώνευση, προς παραγωγή βιοαερίου, εξαιτίας όμως του αργού μεταβολισμού της λιγνίνης, αποφεύγεται η ξυλώδης βιομάζα.
Επίσης, για το λόγο ότι η διεργασία συμβαίνει στην υγρή φάση και σε μεγάλη περίσσια νερού (συγκέντρωση ολικών στερεών 0,5 – 25 % κ.β.), προτιμώνται οι τύποι εκείνοι βιομάζας που περιέχουν υψηλά ποσοστά υγρασίας όπως τα:
χλωρά αγροτικά υπολείμματα
χλωρή βιομάζα ποώδων ενεργειακών καλλιεργειών
ζωικά απόβλητα
απόβλητα βιομηχανίας τροφίμων
οργανικό κλάσμα αστικών απορριμμάτων
ενεργός ιλύ βιολογικών καθαρισμών
ή μίγματα των παραπάνω.
Όσον αφορά στα ζωικά απόβλητα και την ενεργό ιλύ, μεγάλο μέρος της αρχικής φυτικής ύλης έχει ήδη χωνευθεί είτε αναερόβια – στο στομάχι του ζώου ή του ανθρώπου – είτε αερόβια – στις δεξαμενές αερισμού – και για το λόγο αυτό έχει χαμηλή απόδοση σε μεθάνιο (το καύσιμο συστατικό του βιοαερίου), έτσι η χώνευση των συγκεκριμένων πρώτων υλών πραγματοποιείται πρωτίστως για την κατεργασία και την αδρανοποίηση του αποβλήτου και κατά δεύτερο λόγο για την παραγωγή ενέργειας.

## Slide 6
Αναερόβια Χώνευση Βιομάζας (Παραγωγή Βιοαερίου)
Μία τυπική μονάδα αναερόβιας χώνευσης για τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής/θερμικής ισχύος φαίνεται στο σχήμα (ενδεικτικά για συν-χώνευση αγροτικών και ζωικών απορριμμάτων) και τα κύρια μέρη της είναι:
την προκατεργασία της βιομάζας, η οποία, ανάλογα με το είδος της πρώτης ύλης ενδέχεται να περιλαμβάνει την αποθήκευση της (αγροτικά απόβλητα από την εσοδεία έως την χρήση της), την άλεση της (φυτική βιομάζα, απόβλητα σφαγείων), την εξυγίανση της κατά την παραμονή σε θερμοκρασίες πάνω από 70 oC για το απαραίτητο χρονικό διάστημα ώστε να καταστραφούν τυχόν παθογόνοι μικροοργανισμοί (ζωικά απόβλητα), την αρχική εξωκυταρική υδρόλυση, την ανάμιξη διαφόρων πρώτων υλών, την αραίωση ή την πύκνωση των στερεών, τη ρύθμιση του pH, την προθέρμανση της κ.α.

## Slide 7
Αναερόβια Χώνευση Βιομάζας (Παραγωγή Βιοαερίου)
την δεξαμενή ή τις δεξαμενές αναερόβιας χώνευσης, όπου λαμβάνει χώρα η αναερόβια χώνευση σε επιλεγμένη θερμοκρασία και χρόνο παραμονής της βιομάζας στον χωνευτή. Το βιοαέριο εξέρχεται από την οροφή του αντιδραστήρα, προς τη μονάδα παραγωγής ισχύος, ενώ το στερεό υπόλειμμα εξέρχεται από τον πυθμένα, προς τις δεξαμενές ξήρανσης του.
τον καθαρισμό και τη συλογή του βιοαερίου, η οποία εξυπηρευεί την εξισορρόπηση της παροχής στην μονάδα συμπαραγωγής και περιλαμβάνει και σύστημα κατιονισμού του με νερό για την απομάκρυνση της αμμωνίας και του υδροθείου.
μονάδα συμπαραγωγής: πρόκειται για συστοιχία κινητήρων εσωτερικής καύσης βιοαερίου (για την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος) και εναλλακτών για την παραγωγή βιομηχανικής (σε υψηλή θερμοκρασία) ή οικιακής (σε χαμηλή θερμοκρασία) θερμότητας. Στην ίδια μονάδα περιλαμβάνονται και οι μετασχηματιστές σύνδεσης της παρεχόμενης ηλεκτρικής ισχύος με το δίκτυο της περιοχής.
δεξαμενές ξήρανσης στερεού υπολείμματος : το στερεό υπόλειμμα της αναερόβιας χώνευσης οδηγείται σε δεξαμενές διαδοχικής ξήρανσης, από όπου μπορεί είτε να ληφθεί σε ρευστή μορφή (για απευθείας καταιονισμό σε αγροτικές εκτάσεις) είτε να συσκευασθεί, σε ξηρή μορφή και να διατεθεί στο εμπόριο ως λίπασμα.

## Slide 8
Αναερόβια Χώνευση Βιομάζας (Παραγωγή Βιοαερίου)
Η εμπορική διάθεση της παραγόμενης θερμότητας (η θερμική ισχύς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ψυκτικές ανάγκες παρακείμενων θερμοκηπίων) και του λιπάσματος, αποτελούν κρίσιμα σημεία για την οικονομική βιωσιμότητα της εγκατάστασης. Όσον αφορά στην πρώτη, η κατασκευή δικτύων τηλεθέρμανσης παρακείμενων οικισμών ενδέχεται να αποτελεί μία ακριβή και χρονοβόρα εκδοχή, ενώ στην περίπτωση αυτή πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε η μονάδα να χωροθετηθεί σε μικρή απόσταση από οικισμούς ικανούς να απορροφήσουν, σε συμφέρουσα τιμή, τη θερμική της παραγωγή.

## Slide 9
Αναερόβια Χώνευση Βιομάζας (Παραγωγή Βιοαερίου)
Η γενική αντίδραση που περιγράφει την αναερόβια χώνευση είναι:
CaHbOcNd + [(4a-b-2c+3d)/4]H2O => [(4a+b-2c-3d)/8]CH4 + [(4a-b+2c+3d)/8]CO2 + dNH3
αποτελείται, όμως, από μεγάλο πλήθος ενδιάμεσων ενζυμικών αντιδράσεων, οι οποίες επιτελούνται από ποικιλία μικροβιακών πληθυσμών και διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
αντιδράσεις ενζυμικής οξεογένεσης, οι οποίες διακρίνονται σε:
αντιδράσεις εξωκυταρικής ενζυμικής υδρόλυσης, κατά τις οποίες οι μικροοργανισμοί εκλύουν ένζυμα για την υποβάθμιση (διάσπαση) των μεγαλομορίων της βιομάζας (πολυσακχαρίτες (κυτταρίνη και λιγνίνη), πρωτεΐνες, λίπη κ.α.) σε μικρότερα μόρια, τα οποία μπορούν να καταναλωθούν ως τροφή από τους ίδιους και
σε αντιδράσεις ενδοκυταρικής ενζυμικής οξεογένεσης, κατά τις οποίες τα μικρότερα αυτά μόρια καταναλώνονται από τους μικροοργανισμούς και εκλύονται από το πεπτικό τους σύστημα ως πτητικά οργανικά (λιπαρά) οξέα (κυρίως προπιονικό, βουτυρικό, βαλερικό αλλά και μικρές ποσότητες οξικού οξέος) και μικρότερες ποσότητες αλκοολών και αμινών
αντιδράσεις ενζυμικής οξικογένεσης, στις οποίες τα παραπάνω οξέα μετασχηματίζονται, κατά την πέψη τους από άλλες ομάδες μικροοργανισμών, σε οξικό οξύ (κατά το στάδιο αυτό εκλύεται και υδρογόνο) και
αντιδράσεις ενζυμικής μεθανογένεσης, όπου μία τρίτη ομάδα μικροοργανισμών καταναλώνει το οξικό οξύ (αλλά και τις αλκοόλες και τις αμίνες) και με τη βοήθεια του υδρογόνου και του διοξειδίου του άνθρακα παράγει μεθάνιο
Ένα μέρος του άνθρακα της βιομάζας χαρακτηρίζεται ως σταθερό (fixed) και δεν συμμετέχει στις βιοχημικές αντιδράσεις της αναερόβιας χώνευσης. Ο σταθερός αυτός άνθρακας αποτελεί περίπου το 40 % του ολικού άνθρακα της βιομάζας ή περίπου το 20 % των ολικών στερεών που τροφοδοτούνται στον χωνευτή

## Slide 10
Αναερόβια Χώνευση Βιομάζας (Παραγωγή Βιοαερίου)
Έχει βρεθεί ότι ο ρυθμός αναερόβιας χώνευσης παρουσιάζει μέγιστο σε δύο θερμοκρασιακές περιοχές και με βάση το κριτήριο αυτό οι διεργασίες αναερόβιας χώνευσης διακρίνονται σε:
μεσόφιλες, που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή των 35 oC και
θερμόφιλες, που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή των 55 oC
Οι θερμόφιλες διεργασίες είναι σχετικά ταχύτερες από τις μεσόφιλες και επιτυγχάνουν υψηλότερες μετατροπές στερεών, για τον ίδιο υδραυλικό χρόνο παραμονής (υψηλότερη μετατροπή στερεών και υψηλότερη παραγωγή βιοαερίου για τον ίδιο όγκο χωνευτή). Το πλεονέκτημα τους, όμως, αυτό ισοσταθμίζεται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος της διεργασίας, για τη θέρμανση της πρώτης ύλης και του νερού που την αραιώνει, καθώς και υψηλότερο πάγιο κόστος για τη θερμική μόνωση των δεξαμενών.
Εκτός από τον παραπάνω διαχωρισμό, οι διεργασίες αναερόβιας χώνευσης, ως προς τη συγκέντρωση ολικών στερεών στην τροφοδοσία των δεξαμενών τους, διακρίνονται σε:
χαμηλών στερεών με κατά βάρος συγκέντρωση στερεών < 10 %
ημι-ξηραμένων στερεών >> 10 – 25 %
υψηλών στερεών >> > 25 %
με τις συνήθεις πρακτικές εφαρμογές να κυμαίνονται σε συγκεντρώσεις στερεών της τάξης του 3 – 8 % κ.β. Οι βέλτιστες συγκεντρώσεις στερεών που τροφοδοτούνται στον αναερόβιο χωνευτή καθορίζονται από την τεχνολογία του (δεξαμενή συνεχούς τροφοδοσίας και πλήρους ανάδευσης, εμβολικής ροής, με πληρωτικό υλικό, ενός ή πολλαπλών σταδίων κ.α.), το είδος της πρώτης ύλης και τη φυσική κατάσταση της βιομάζας (υγρά ρεύματα υψηλού οργανικού φορτίου, μέγεθος σωματιδίων κ.α.) και την επάρκεια της ανάμιξης.

## Slide 11
Αναερόβια Χώνευση Βιομάζας (Παραγωγή Βιοαερίου)
Τα στερεά της πρώτης ύλης διακρίνονται στο κλάσμα εκείνο που μπορεί να μετατραπεί σε βιοαέριο και ονομάζονται πτητικά στερεά (volatile solids – VS) και στο κλάσμα εκείνο που δεν μπορεί να μετατραπεί κατά τη διεργασία (ανόργανα, λιγνίνη, μεγάλα σωματίδια τα οποία οι μικροοργανισμοί δεν μπορούν να μεταβολίσουν, παρά μόνο επιφανειακά, στο χρόνο στον οποίο το μίγμα βιομάζας/νερού παραμένει στον αναερόβιο χωνευτή.
Ο υδραυλικός χρόνος παραμονής (Hydraulic Retention Time – HRT) του μίγματος βιομάζας/νερού καθορίζει και τη συνολική μετατροπή των πτητικών στερεών σε βιοαέριο και καθορίζεται από ποικιλία παραγόντων όπως το είδος της βιομάζας, τη θερμοκρασία της διεργασίας, το χρόνο αναπαραγωγής των μικροοργανισμών, κ.α. Υποθέτοντας δύο φάσεις στο χωνευτή, μια στερεά και μια υγρή, υπάρχουν δύο χρόνοι παραμονής, Ti και Ts, οι οποίοι τείνουν να είναι ίσοι στην παρουσία ομοιογενούς τροφοδοσίας, χωρίς ανακύκλωση λάσπης και με καλή ανακίνηση. Με βάση εμπειρικά δεδομένα της βιβλιογραφίας, η μετατροπή των πτητικών στερεών, ως προς τον υδραυλικό χρόνο παραμονής, για διεργασίες χαμηλών στερεών δίνεται από τις συσχετίσεις:
μεσόφιλη διεργασία: % μετατροπή VS = 17,9 x lnHRT – 3,9
θερμόφιλη διεργασία: % μετατροπή VS = 19,8 x lnHRT + 14,9
όπου HRT ο υδραυλικός χρόνος παραμονής σε ημέρες. Ο υδραυλικός χρόνος παραμονής καθορίζει τον όγκο του αναερόβιου χωνευτή για δεδομένη ογκομετρική παροχή μίγματος βιομάζας/νερού:
Vυγρή φάσης = Q x HRT
και για τις συνήθεις τροφοδοσίες κυμαίνεται στο διάστημα 5 – 30 ημέρες (συνηθέστερα 10 – 20). Ο χωνευτής εκτός από την υγρή φάση περιέχει και έναν επιπλέον όγκο για την έκλυση του βιοαερίου. Σε πρακτικές εφαρμογές, ο όγκος αυτός είναι περίπου το 1/3 του όγκου της υγρής φάσης, οπότε ο συνολικός όγκος του χωνευτή είναι:
Vχωνευτή = 4/3 Vυγρή φάσης

## Slide 12
Παράδειγμα 1
Να υπολογιστεί ο όγκος χωνευτή που απαιτείται για να επιτευχθεί 50 % μετατροπή των ολικών στερεών βιομάζας τυπικής σύστασης, σε μεσόφιλη διεργασία με φορτίο ολικών στερεών 5 % κ.β. Επίσης να υπολογιστεί η ετήσια παραγωγή βιοαερίου (m3 βιοαερίου/έτος)και η ειδική θερμογόνος δύναμη του (kJ/m3 βιοαερίου). Η διαθέσιμη, για αναερόβια χώνευση βιομάζα ανέρχεται σε 40.000 τν/έτος και το πτητικό της μέρος (ξηρή βιομάζα μείον ανόργανο μέρος μείον σταθερός άνθρακας) αντιστοιχεί στο 80 % κ.β. των ολικών στερεών.
Λύση
Θεωρώντας τυπική υγρασία 10 % και αγνοώντας την υγρασία, τέφρα 5/0,9 = 5,56 %
σύσταση βιομάζας: τέφρα 5 % τα ολικά στερεά έχουν σύσταση: άνθρακας 43/0,9 = 47,78 %
άνθρακας 43 % οξυγόνο 37/0,9 = 41,11 %
οξυγόνο 37 % υδρογόνο 5/0,9 = 5,56 %
υδρογόνο 5 % 100 %
Οπότε, πτητικά στερεά:
πτητικός άνθρακας 80 – 41,11 – 5,56 = 33,33 % 33,33/0,8 = 41,67 %
οξυγόνο 41,11 % 41,11/0,8 = 51,39 %
υδρογόνο 5,56 % 5,56/0,8 = 6,94 %
80 % 100 %

## Slide 13
Παράδειγμα 1
Από τη στοιχειακή σύσταση των πτητικών στερεών, προκύπτει ο ενδεικτικός μοριακός τους τύπος:
C: 41,67 % και σε 1 kg πτητικών περιέχονται 416,7 gr C ή 34,72 mole C
H: 6,94 % >> 69,4 gr H ή 69,44 mole H
O: 51,39 % >> 513,9 gr Ο ή 32,12 mole O
Οπότε, η αναερόβια χώνευση 1 kg πτητικών στερεών περιγράφεται από την αντίδραση:
CaHbOc + [(4a-b-2c)/4]H2O => [(4a+b-2c)/8]CH4 + [(4a-b+2c)/8]CO2
C34,75H69O32,125 + [(4x34,72-69,44-2x32,12)/4]H2O 
[(4x34,72+69,44-2x32,12)/8]CH4 + [(4x34,72-69,44 +2x32,12)/8]CO2
ή C34,75H69O32,125N0 + 1,4375 H2O  17,97 CH4 + 16,78 CO2
Δηλαδή 1 kg χωνεμένων πτητικών στερών παράγει:
17,97 mole CH4 ή 17,97 x 22,4 = 402,5 lt CH4 και
16,78 mole CΟ2 ή 16,78 x 22,4 = 375,9,5 lt CΟ2
34,75 mole 778,4 lt βιοαερίου
δηλαδή 778,4 lt βιοάεριου ανά kg VS ή 778,4 m3 βιοάεριου ανά tn VS. Τα 1000 lt βιοαερίου περιέχουν:
17,97/34,75 = 51,7 % CH4 ή 517 lt CH4 ή 517/22,4 = 23,08 mole CH4
16,78/34,75 = 48,3 % CO2 ή 483 lt CO2 ή 483/22,4 = 21,56 mole CO2
Θερμογόνο δύναμη του βιοαερίου είναι αυτή του μεθανίου που περιέχει και η ειδική θερμογόνο του είναι:
(23,08 mole CH4/m3) x (802,6 kj/mole CH4) = 18.516 kJ/m3 ή 18,516 MJ/m3 βιοαερίου
όπου : 393,5 + 2 x 241,8 -74,5 = 802,6 kJ/mole CH4, η κατώτερη θερμογόνο δύναμη του μεθανίου (393,5 kJ/mol, 241,8 kJ/mol και 74,5 kJ/mol οι θερμότητες σχηματισμού CO2, H2O και CH4 και CH4+2O2 = CO2+2H2O, η αντίδραση καύσης του μεθανίου).

## Slide 14
Παράδειγμα 1
Η ποσότητα των πτητικών στερεών που μετατρέπεται σε βιοαέριο, είναι το 50 % των ολικών στερεών, που αντιστοιχεί στο 50/0,8 = 62,5 % των πτητικών στερεών. Έτσι, ο υδραυλικός χρόνος παραμονής που απαιτείται για τη μεσόφιλη μετατροπή του 62,5 % των πτητικών στερεών σε βιοαέριο, είναι:
62,5 = 17,9 x lnHRT – 3,9  lnHRT = 3,71 HRT = 40,8 ημέρες
Τα ολικά στερεά που τροφοδοτούνται στον χωνευτή σε μία ημέρα είναι:
36.000 τν/έτος /365 ημέρες/έτος = 98,6 τν/ημέρα
Αποτελώντας το 5 % κ.β. της τροφοδοσίας, η συνολική μαζική παροχή στην είσοδο του αναερόβιου χωνευτή είναι 98,6/0,05 = 1.972,6 τν/ημέρα. Θεωρώντας την πυκνότητα της τροφοδοσίας κατά προσέγγιση ίση με αυτή του νερού, η ογκομετρική παροχή στην είσοδο του αναερόβιου χωνευτή είναι 1.972,6 m3/ημέρα, οπότε ο όγκος της υγρής φάσης στον χωνευτή είναι:
Vυγρή φάσης = Q x HRT = 1.972,6 x 40,8 = 80.548 m3
ενώ ο συνολικός όγκος του χωνευτή: Vχωνευτή = 4/3 Vυγρή φάσης = 100.397 m3.
Τα (συν)ολικά στερεά που τροφοδοτούνται σε ένα έτος είναι: 90 % Χ 40.000 = 36.000 τν/έτος
Τα πτητικά στερεά που τροφοδοτούνται ανά έτος είναι: 80 % Χ 36.000 = 28.800 τν/έτος
Τα πτητικά στερεά που μετατρέπονται (χωνεύονται) σε ένα έτος: 62,5 % 28.800 = 18.000 τν/έτος
Οπότε, το συνολικό βιοάεριο που παράγεται σε ένα έτος είναι: 18.000 τν/έτος Χ 778,4 m3/τν =
= 14.011.200 m3/έτος
= 0,444 m3/s
με Κ.Θ.Δ: 0,444 m3/s X 18,516 MJ/m3 = 8,227 ΜW

## Slide 15
Συμπαραγωγή σε κινητήρες Diesel βιοαερίου
Το βιοαέριο χρησιμοποιείται για τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής/θερμικής ισχύος σε μηχανές εσωτερικής καύσης (κύκλους Diesel). Ο κύκλος Diesel παρουσιάζεται στο Σχήμα. Η κίνηση του εμβόλου μέσα στον κύλινδρο ορίζει 4μεταβάσεις μεταξύ 4 θερμοδυναμικών καταστάσεων, του κλειστού κύκλου.
Στην κατάσταση 1 το έμβολο βρίσκεται στην κατώτατη θέση του (Κατώτερο Νεκρό Σημείο – ΚΝΣ) και έχει αναρροφήσει αέρα υπό σταθερό όγκο (ενώ ήδη βρίσκεται στη θέση αυτή) και σε πίεση ελαφρά χαμηλότερη της ατμοσφαιρικής (περίπου 0,9 atm). Η θερμοκρασία του αναρροφούμενου αέρα είναι περίπου 25 οC υψηλότερη από την ατμοσφαιρική.
Από την κατάσταση 1 μεταβαίνει ισεντροπικά (κατά την ιδανική διεργασία) στην κατάσταση 2 της ανώτατης θέσης του (Ανώτερο Νεκρό Σημείο – ΑΝΣ) και της μέγιστης συμπίεσης του αέρα. Η ισεντροπική αυτή μετάβαση από το ΚΝΣ στο ΑΝΣ, ο αέρας θερμαίνεται σε θερμοκρασία επαρκή (> 550 οC) για την αυτανάφλεξη του καυσίμου. Λίγο πριν το έμβολο φθάσει στο ΑΝΣ εκχέεται στο εσωτερικό του κυλίνδρου το καύσιμο και η κατάσταση 2 σηματοδοτεί την έναυση του καυσίμου. Κατά την ισεντροπική αυτή συμπίεση το σύστημα καταναλώνει (προσλαμβάνει) έργο Win.

## Slide 16
Συμπαραγωγή σε κινητήρες Diesel βιοαερίου
Η κατάσταση 3 σηματοδοτεί τη λήξη της καύσης του καυσίμου, έτσι ώστε μεταξύ των καταστάσεων 2 και 3, η καύση του καυσίμου και η πρσδοση θερμότητας Qin στον θερμικό κύκλο να έχει ολοκληρωθεί. Η καύση αυτή, παρά την αύξηση της θερμοκρασίας που προκαλεί, λαμβάνει χώρα υπό σταθερή πίεση, γιατί κατά τη διάρκεια της το έμβολο υποχωρεί έως τη θέση αποκοπής (ως θέση αποκοπής ορίζεται η θέση εκείνη του εμβόλου, κατά την κάθοδο του, στην οποίο ολοκληρώνεται η καύση του καυσίμου που έχει εγχυθεί στον κύλινδρο)
Από τη θέση αποκοπής και μετά το έμβολο κατέρχεται προς το ΚΝΣ, εκτονώνοντας ισεντροπικά το αέριο που περιέχει (η κίνηση αυτή είναι που αποδίδει στον εκκεντροφόρο άξονα το έργο Wout του θερμικού κύκλου). Η κατάσταση 4 προκύπτει όταν το έμβολο έχει φθάσει στο ΚΝΣ με το άνοιγμα της βαλβίδας διαφυγής των απαερίων της καύσης.
Ο κύκλος ολοκληρώνεται με τη μετάβαση από την κατάσταση 4 στην κατάσταση 1, η οποία συμβαίνει υπό σταθερό όγκο (το έμβολο βρίσκεται στο ΚΝΣ). Κατά τη μετάβαση αυτή ο κύλινδρος αδειάζει από τα προϊόντα της καύσης, απορρίπτοντας θερμότητα Qout στο περιβάλλον και νέα ποσότητα αέρα εισέρχεται στο σύστημα.

## Slide 17
Συμπαραγωγή σε κινητήρες Diesel βιοαερίου
Η λειτουργία του κύκλου Diesel καθορίζεται από τρεις όγκους:
τον όγκο εμβολισμού, δηλαδή τον όγκο μεταξύ του ΚΝΣ και του ΑΝΣ, που διατρέχει το έμβολο κατά την διαδρομή του (Vεμβολισμου = V1 = V4)
το νεκρό όγκο, δηλαδή τον όγκο του κυλίνδρου πάνω από το ΑΝΣ, ο οποίος αντιστοιχεί στην κατάσταση 2 και αφορά τη θέση του εμβόλου κατά την έναρξη της καύσης (Vνεκρός = V2) και
τον όγκο αποκοπής, δηλαδή τον όγκο που αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση της καύσης ή τον όγκο πάνω από το έμβολο όταν αυτό βρίσκεται στη θέση αποκοπής – ο όγκος αυτός αντιστοιχεί στην κατάσταση 3 (Vαποκοπής = V3)
ή ακριβέστερα από τους λόγους μεταξύ των παραπάνω όγκων:
λόγος συμπίεσης = R = Vεμβολισμου /Vνεκρός = V4 / V2 = V1 / V2
λόγος αποκοπής = Rc = Vαποκοπής / Vνεκρός = V3 / V2
Οι λόγοι συμπίεσης και αποκοπής, στις πραγματικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης με αυτανάφλεξη (κινητήρες ντίζελ), είναι της τάξης 19 – 21 και 1 – 3, αντίστοιχα. Για τη θερμοδυναμική ανάλυση του κύκλου Diesel, το αέριο που συμμετέχει στη διεργασία (αέρας, αέρας + καύσιμο και αέρα + καυσαέρια) θεωρείται ότι είναι αέρας και τα θερμοδυναμικά δεδομένα λαμβάνονται από τους αντίστοιχους πίνακες.

## Slide 18
Συμπαραγωγή σε κινητήρες Diesel βιοαερίου
Η θερμότητα που προσδίδεται ισοβαρώς στον κύκλο, κατά την καύση του καυσίμου και μεταξύ των καταστάσεων 2 και 3, είναι:
Qin = m*(h3 – h2)
ενώ η θερμότητα που απομακρύνεται ισόχωρα από τον κύκλο, μεταξύ των καταστάσεων 4 και 1, είναι:
Qout = m*(u4 – u1)
To καθαρό έργο που παράγεται από τον κύκλο είναι: Wnet = Qin – Qout
Οι σχέσεις P – V – T που διέπουν τη λειτουργία του κύκλου είναι:
ισεντροπική μεταβολή 1-2: V2/V1 = vr2/vr1
ισοβαρή μεταβολή 2-3: (P2 x V2)/T2 = (P3 x V3)/T3
ισεντροπική μεταβολή 3-4: V3/V4 = vr3/vr4
ισόχωρη μεταβολή 4-1: (P1 x V1)/T1 = (P4 x V4)/T4
Η παραπάνω θερμοδυναμική ανάλυση οδηγεί στον υπολογισμό του έργου και της απόδοσης του ιδανικού (ισεντροπικού) κύκλου Diesel.
Το έργο και η απόδοση των πραγματικών κινητήρων εσωτερικής καύσης με αυτανάφλεξη κυμαίνονται στο 70 % των αντίστοιχων ισεντροπικών μηχανών.

## Slide 19
Παράδειγμα 2
Το βιοαέριο του προηγούμενου παραδείγματος τροφοδοτείται σε κινητήρα εσωτερικής καύσης με αυτανάφλεξη, ο οποίος λειτουργεί με λόγο συμπίεσης 20, λόγο αποκοπής 2,2 και απόδοση 70 % του ιδανικού. Να υπολογιστούν η παραγόμενη ηλεκτρική και θερμική ισχύς, το κλάσμα της θερμικής ισχύος που πρέπει να ανακυκλωθεί στη διεργασία αναερόβιας χώνευσης για την προθέρμανση της τροφοδοσίας, η απόδοση του κινητήρα και η συνολική απόδοση της διεργασίας ως προς τη ΚΘΔ της βιομάζας που τροφοδοτήθηκε στον χωνευτή. Η είσοδος του αέρα στον κινητήρα γίνεται στους 50 oC και 0,9 atm.
Λύση
Κατάσταση 1: Τ1 = 323 Κ, Ρ1 = 0,9 atm  u1 = 230,58 kJ/kg, vr1 = 516,48
Μετάβαση 1 – 2: vr1/vr2 = V1/V2 = 20  vr2 = 516,48/20 = 25,804
Κατάσταση 2: vr2 = 25,804  h2 = 1.036,78 kJ/kg, T2 = 991,87 K
Μετάβαση 2 – 3: P3 = P2  V2/T2 = V3/T3 => T3 = T2 x (V3/V2) = 991,87 x 2,2 = 2.182,12 K
Κατάσταση 3: T3 = 2.182,12 K  h3 = 2.480,71 kJ/kg, vr3= 2,070
Μετάβαση 3 – 4: vr3/vr4 = V3/V4 = 2,2V2/20V2 = 2,2/20 = 0,11  vr4 = vr3/0,11 = 18,821
Κατάσταση 4: vr4 = 18,821  u4 = 846,63 kJ/kg
Λαμβάνοντας ως βάση το 1 sec, στον κινητήρα τροφοδοτούνται 444,3 lt βιοαερίου/sec ή 8.226,7 kj/sec
Δηλαδή: Qin = 8.226,7 = m * (h3-h2)  8.226,7 = m*(2.480,71-1.036,78)  m = 5,697 kgαέρα/sec
Ενώ η παραγόμενη θερμική ισχύς του ιδανικού κύκλου είναι:
Qout = m *(u4 – u1) = 5,697*(846,63 – 230,58) = 3.509,9 kj/sec = 3,509 MW
και παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς του ιδανικού κύκλου είναι:
Wnet = Qin – Qout = 8.226,7 – 3.509,9 = 4.716,8 kj/sec = 4,716 MW

## Slide 20
Παράδειγμα 2
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλεκτρική απόδοση του πραγματικού κινητήρα είναι το 70 % του ιδανικού κύκλου, η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς γίνεται:
Wneta = 0,7 x 4,716 = 3.301,71 kW = 3,302 ΜW
και η παραγόμενη θερμική ισχύς: Qouta = Qin-Wneta = 8.226,7-3.301,7 = 4.925,0 kW = 4,925 MW
Η απόδοση του κινητήρα είναι: η = 3,302/8,226 = 0,401 ή 40,1 %
Ανάγκες Θέρμανσης Χωνευτή
Στον αναερόβιο χωνευτή εισέρχονται 1.972,6 τν αποβλήτου/ημέρα (22,8 kg/sec), που αποτελούνται κυρίως από νερό. Οπότε η θερμοχωρητικότητα μπορεί να θεωρηθεί ίση με του νερού (4,23 kJ/kgK). Αν η μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος του έτους θεωρηθεί 15 oC, η θερμική ισχύς που πρέπει να δαπανηθεί προκειμένου η θερμοκρασία της τροφοδοσίας να ανέβει στους 35 οC (θερμοκρασία λειτουργίας του μεσόφυλου χωνευτή), είναι:
Qrecycle = 22,8 x 4,23 x (35 – 15) = 1.931 kJ/sec = 1.931 kW
Δηλαδή το 1.931/4.925 = 0,39 ή 39 % της παραγόμενης θερμικής ισχύος πρέπει να ανατροφοδοτηθεί στη διεργασία για την προθέρμανση της τροφοδοσίας της. Η Α.Θ.Δ. της ξετ βιομάζας είναι:
33.890,4 x 0,5 + 144.180,6 x (0,06 – 0,44/8) = 17.666 kj/kg
Ένα kg που τροφοδοτείται στον χωνευτή περιέχει 85 % οργανικό μέρος με ΑΘΔ: 0,85 x 17.666 = 15.016 kJ
Το οργανικό αυτό μέρος περιέχει 6 % κ.β. υδρογόνο ή 0,06 x 850 = 51 mol H/kg, τα οποία κατά την καύσης του παράγουν 25,5 mole νερού. Επίσης η ίδια βιομάζα 10 % υγρασία ή 100 γρ νερού (5,55 mole νερού) ανά kg τροφοδοτούμενης βιομάζας. Οπότε η ΚΘΔ ενός kg βιομάζας είναι:
ΚΘΔ = 15.016 – (25,5 + 5,55) x 40,7 = 13.752 kj/kg βιομάζας
όπου 40,7 kj/mole η λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης του νερού.