## Slide 1
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ηλιακή ενέργεια
Ηλιακή ενέργεια: Φωτοβολταϊκά συστήματα, διαστασιολόγηση και βασικοί υπολογισμοί, οικονομική ανάλυση

## Slide 2
Τεχνολογίες Φ/Β στοιχείων
Οι εμπορικές τεχνολογίες των Φ/Β στοιχείων σήμερα είναι αυτές του:
μονοκρυσταλλικού πυριτίου (c-Si) με μέγιστες αποδόσεις εμπορικών εφαρμογών 12 – 16 %
πολυκρυσταλλικού πυριτίου (p-Si) με μέγιστες αποδόσεις εμπορικών εφαρμογών 10 – 12 %
του άμορφου πυριτίου (a-Si) με μέγιστες αποδόσεις εμπορικών εφαρμογών 5 – 7 %
ενώ οι τεχνολογίες ημιαγωγών CuInSe2, CdTe και GaAs βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο.
Τα Φ/Β στοιχεία αποτελούνται από δίσκους πυριτίου, οι οποίοι βρίσκονται σφραγισμένοι σε πλαστική ύλη για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Η μπροστινή όψη προστατεύεται από ανθεκτικό γυαλί.
Ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο είναι μία διάταξη που συνήθως περιλαμβάνει 36 Φ/Β στοιχεία συνδεδεμένα σε σειρά.

## Slide 3
Συνδεσμολογία Φ/Β στοιχείων
Φ/Β στοιχεία ενός πλαισίου συνδεδεμένα σε σειρά:
VMPPπλαισίου = 36 x VMPPστοιχείου ≈ 36 x 1 ≈ 36 Volt
IMPPπλαισίου = ΙMPPστοιχείου ≈ 3 Ampere
Ο θετικός πόλος του κάθε Φ/Β στοιχείου συνδέεται με τον αρνητικό του επόμενου στοιχείου, μέσα στο πλαίσιο. Αντίστοιχα, στη σε σειρά σύνδεση Φ/Β πλαισίων ή συστοιχιών, ο θετικός πόλος του κάθε πλαισίου ή συστοιχίας συνδέεται με τον αρνητικό του επόμενου πλαισίου ή της επόμενης συστοιχίας

## Slide 4
Τεχνολογίες Φ/Β στοιχείων
Τα τυπικά δεδομένα για εμπορικά Φ/Β πλαίσια μονοκρυσταλικού πυριτίου δίνονται στον Πίνακα 1, όπου τα ηλεκτρικά μεγέθη ισχύουν σε πρότυπες συνθήκες (ΑΜ = 1,5, Τc = 25 oC και Ι = 1.000 W/m2).
Ένα συγκρότημα Φ/Β συστοιχιών, συνδεδεμένων σε σειρά, παράλληλα ή μεικτά, ανάλογα με την επιθυμητή τάση και ένταση στους τελικούς ακροδέκτες του, ονομάζεται φωτοβολταϊκό πάρκο ή φωτοβολταϊκός σταθμός.

## Slide 5
Συμπεριφορά Έντασης– Τάσης (συμπεριφορά I – V) Φ/Β στοιχειών
I, ampere
R, ohm
V, volt
Στο Σχήμα, με συνεχή γραμμή παρουσιάζεται η μεταβολή της έντασης Ι (ampere) του ρεύματος που διαρρέει το παραπάνω απλοποιημένο κύκλωμα, με τη μεταβολή της συνολικής αντίστασης R (ohm) του κυκλώματος (διακεκομμένη γραμμή) και τη μεταβολή του δυναμικού (volt) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου. Στο Σχήμα φαίνεται η θέση του βολτόμετρου και του αμπερόμετρου για τη μέτρηση του δυναμικού (της τάσης) και της έντασης του ρεύματος που παράγεται από το φ/Β πλαίσιο, ενώ τα τρία μεγέθη (τάση V, ένταση I και αντίσταση R) συνδέονται μεταξύ τους με τον Νόμο του Ohm:
V = I x Rtotal  I = V/ Rtotal  Rtotal = V/I [volt = ampere x ohm, ampere = volt/ohm, ohm = volt/ampere]
Κάθε σημείο της συνεχούς γραμμής Ι έχει συντεταγμένες Ι – V (έντασης – τάσης ή αλλιώς ρεύματος – δυναμικού). Σύμφωνα με τον Νόμο του Ohm, κάθε σημείο (V,R) της διακεκομμένης γραμμής Rtotal προκύπτει από το πηλίκο V/I των συντεταγμένων του αντίστοιχου σημείου (V,I) της συνεχούς καμπύλης Ι. Έτσι:
κάθε τιμή της αντίστασης Rtotal του φορτίου (της κατανάλωσης) που συνδέεται στο Φ/Β ορίζει μονοσήμαντα μία τιμή δυναμικού V στα άκρα του Φ/Β και μία τιμή ρεύματος Ι που το διαρρέει
Rtotal
A
V
Rtotal
Ι
Ι
V
Rtotal
Σχήμα 1

## Slide 6
Συμπεριφορά Έντασης– Τάσης (συμπεριφορά I – V) Φ/Β στοιχειών
I, ampere
P, watt
V, volt
Επιπλέον, το γινόμενο των συντεταγμένων (Ι,V) κάθε σημείου της συνεχούς γραμμής Ι – V έχει μονάδες ισχύος, σύμφωνα με τη σχέση:
ισχύς = ένταση x τάση ή Ρ = I x V [watt = ampere x volt]
Έτσι, η διακεκομμένη γραμμή στο παραπάνω Σχήμα παριστάνει την ισχύ (watt) που παράγεται από το Φ/Β για κάθε τάση V (volt) που μετριέται στα άκρα του και την αντίστοιχη ένταση (ampere) που διαρρέει το κύκλωμα για την τάση αυτή. Επίσης το Σχήμα 2 δείχνει ότι για κάθε τιμή V της τάσης στα άκρα του Φ/Β η ένταση του ρεύματος I μπορεί να λάβει μία μόνο συγκεκριμένη τιμή (αυτή που ορίζεται από τη συνεχή καμπύλη Ι). Και αφού κάθε τιμή αντίστασης Rtotal (βλ. Σχήμα 1) ορίζει μονοσήμαντα μία μόνο τιμή τάσης V στα άκρα του Φ/Β και μία τιμή έντασης ρεύματος Ι που το διαρρέει, θα ορίζει και μονοσήμαντα και μία τιμή παραγόμενης ισχύος Ρ = Ι x V. Έτσι:
σε αντίθεση με τις συνήθεις πηγές ηλεκτρικής ισχύος, η ηλεκτρική ισχύς που παράγεται από τα Φ/Β καθορίζεται από την κατανάλωση την οποία καλύπτουν (δηλαδή από την αντίσταση R που βρίσκεται κάθε φορά συνδεδεμένη στα άκρα τους).
Rtotal
A
V
P
Ι
Ι
V
P
Σχήμα 2

## Slide 7
Συμπεριφορά Έντασης– Τάσης (συμπεριφορά I – V) Φ/Β στοιχειών
Από το ίδια Σχήματα φαίνεται ότι όταν Rtotal= 0 (μηδενική αντίσταση, συνθήκες βραχυκύκλωσης, short circuit - SC), το ρεύμα που παράγεται από το Φ/Β λαμβάνει τη μέγιστη τιμή του και το δυναμικό του Φ/Β είναι μηδέν:
Ιmax = ΙSC [Ampere] Vmin = VSC = 0 [Volt[
Όταν Rtotal = ∞ (άπειρη αντίσταση, συνθήκες ανοικτού κυκλώματος, open circuit – OC), το ρεύμα που παράγεται από το Φ/Β μηδενίζεται και το δυναμικό στους δύο ακροδέκτες του Φ/Β λαμβάνει τη μέγιστη τιμή του:
Ιmin = ΙOC = 0 [Ampere] Vmax = VOC [Volt]
ενώ και στις δύο περιπτώσεις (Rtotal= 0 ή Rtotal = ∞ ) η παραγόμενη ισχύς είναι μηδέν:
P = Isc x Vsc = Isc x 0 = 0
P = Ioc x Voc = 0 x Voc = 0
I, ampere
P, watt
V, volt
P
Ι
I, ampere
R, ohm
V, volt
Rtotal
Ι
Ιsc
Vsc
Rtotal = 0
Vοc
Ιοc
Rtotal
= 
Psc
Poc

## Slide 8
Συμπεριφορά Έντασης– Τάσης (συμπεριφορά I – V) Φ/Β στοιχειών
Μεταβάλλοντας την Rtotal μεταξύ των παραπάνω ακραίων τιμών (από Rtotal= 0 έως Rtotal = ∞ ), λαμβάνεται η συνεχής καμπύλη ρεύματος – δυναμικού (Ι – V) του Φ/Β στοιχείου, από το οποίο μπορεί να εξαχθεί η διακεκομμένη καμπύλη ισχύος – δυναμικού (P – V), του δεξιού διαγράμματος.
Η καμπύλη ισχύος – δυναμικού παρουσιάζει μέγιστο το οποίο ονομάζεται Maximum Power Point (MPP) ή σημείο μέγιστο ισχύος, με συντεταγμένες:
(VMPP, IMPP) όσον αφορά στην καμπύλη I – V
(VMPP, PMPP) όσον αφορά στην καμπύλη P – V
(VMPP, RMPP) όσον αφορά στην καμπύλη Rtotal– V
Έτσι, το Φ/Β παράγει τη μέγιστη ισχύ PMPP όταν η κατανάλωση που έχει συνδεθεί στα άκρα του παρουσιάζει αντίσταση RMPP και τότε η διαφορά δυναμικού στα άκρα του είναι VMPP και η ένταση του ρεύματος που διαρρέει είναι IMPP. Μία ειδική διάταξη που ονομάζεται Maximum Power Point Tracker (MPPT) και η οποία συνδέεται στα άκρα του Φ/Β εξασφαλίζει ότι το Φ/Β θα λειτουργεί κάθε στιγμή στο σημείο μέγιστης ισχύος (VMPP, IMPP) . Ο MPPT ρυθμίζει την αντίσταση στα άκρα του Φ/Β ώστε αυτή να βρίσκεται πάντοτε στην τιμή RMPP ανεξάρτητα από τις μεταβολές της αντίστασης της κατανάλωσης που κάθε στιγμή τροφοδοτείται από το Φ/Β.
I, ampere
P, watt
V, volt
P
Ι
I, ampere
R, ohm
V, volt
Rtotal
Ι
MPP
MPP
MPP
MPP
Ιsc
Vοc
ΙMPP
ΙMPP
Ιsc
VMPP
Vοc
VMPP
RMPP
PMPP

## Slide 9
Η καμπύλη έντασης – τάσης (ή ρεύματος-δυναμικού) των Φ/Β, μετατοπίζεται όταν μεταβάλλεται η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στο Φ/Β. Η μετατόπιση αυτή αφορά κυρίως την ένταση του ρεύματος που παράγεται από το Φ/Β, ενώ το δυναμικό άκρα του επηρεάζεται πολύ λίγο.
Έτσι το Ιmax (ΙSC) αλλά και το ΙΜΡΡ μεταβάλλεται σχεδόν ανάλογα με την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, ενώ το Vmax (VOC) και το VΜΡΡ μεταβάλλεται ανεπαίσθητα με την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Λόγω κυρίως της μεταβολής του ΙΜΡΡ μεταβάλλεται και το RΜΡΡ = VΜΡΡ / ΙΜΡΡ.
Συμπεριφορά Έντασης– Τάσης (συμπεριφορά I – V) Φ/Β στοιχειών

## Slide 10
Ο ονομαστικός βαθμός απόδοσης nnominal ή nn ενός Φ/Β (στοιχείου, πλαισίου ή συστοιχίας) ορίζεται ως η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς προς την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και υπολογίζεται στις πρότυπες συνθήκες με βάση τη σχέση:
όπου ΙΜΡΡ [ampere] η ένταση του ρεύματος στο ΜΡΡ, VΜΡΡ [volt] το δυναμικό στο ΜΡΡ, ΡΜΡΡ [watt] η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς στο ΜΡΡ, Ι η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας [watt/m2] στις πρότυπες συνθήκες (1000 watt/m2) και Α η επιφάνεια του Φ/Β [m2].
Απόδοση Φ/Β στοιχειών
Η ονομαστική απόδοση ηn υπολογίζεται από τα στοιχεία του Φ/Β που δίνει ο κατασκευαστής και αναφέρεται σε πρότυπες συνθήκες (Ι = 1000 W/m2 και 25 οC). Έτσι για το πλαίσιο του Πίνακα 1, η ονομαστική απόδοση είναι:
Η πραγματική απόδοση η, ελαττώνεται με την ελάττωση της ακτινοβολίας και την αύξηση της θερμοκρασίας του στοιχείου, βάση των συντελεστών ηΙ και ηΤ:
ηΙ [%]= - 0,446 x Ι2 + 0,96 x I + 0,48 [I σε kW/m2]
ηT [%]= - 0,00002 x TΦΒ2 - 0,001 x TΦΒ + 1,042 [T σε oC]
και δίνεται από τη σχέση: η = ηn x ηΙ x ηΤ
Η θερμοκρασία του πλαισίου δίνεται, κατά προσέγγιση, από τη σχέση: ΤΦΒ = Τα + hw x I [oC]
όπου Τα η θερμοκρασία του αέρα, hw = 0,03 m2 x oC / W και Ι η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας [W/m2], ενώ η διακύμανση της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας Τα στην Ελλάδα παρουσιάζεται στο Σχήμα.

## Slide 11
Μέση θερμοκρασίας ημέρας, σε σχέση με την ημέρα του έτους και το γεωγραφικό πλάτος

## Slide 12
Παράδειγμα 5
Να υπολογισθεί η ετήσια ηλεκτροπαραγωγή Φ/Β πάρκου 1.000 Φ/Β
πλαισίων με τα τυπικά χαρακτηριστικά του Πίνακα 1 και αυτό
χωροθετηθεί στην Ιεράπετρα, με τη βέλτιστη μηνιαία κλίση των
πλαισίων του.
Λύση
Η ονομαστική απόδοση του κάθε πλαισίου είναι:
ηn = (100 W) / (0,644x1,282 m2 x 1.000 W/m2) = 12,1 %
Η μέση μηνιαία ειδική ακτινοβολία (kWh/m2) σε επιφάνεια βέλτιστης κλίσης έχει υπολογιστεί, για τη μέση ημέρα κάθε μήνα. Διαιρώντας την ακτινοβολία αυτή με τις ημέρες του μήνα, υπολογίζεται η μέση ημερήσια ακτινοβολία, κάθε μήνα του έτους (Στήλη 3).
Η ωριαία γωνία δύσης του ηλίου έχει υπολογιστεί. Με βάση τις τιμές της ωΔ υπολογίζεται η μέση διάρκεια της ημέρας, το συγκεκριμένο μήνα του έτους, σε ώρες (Στήλη 5).
Διαιρώντας τα αποτελέσματα των Στηλών 3 και 5, προκύπτει η μέση ισχύς Ιν της ηλιακής ακτινοβολίας τον αντίστοιχο μήνα (Στήλη 6) και υπολογίζεται ο συντελεστής ηΙ (Στήλη 7).
Από το Σχήμα 15, εκτιμάται η μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, τον αντίστοιχο μήνα (Στήλη 8) και από την Εξ. 44 η θερμοκρασία των Φ/Β πλαισίων (Στήλη 9)
Στη Στήλη 10 υπολογίζεται η τιμή του συντελεστή ηT.
Στη Στήλη 11 υπολογίζεται ο πραγματικός συντελεστής απόδοσης η,
και στη Στήλη 12 η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια:
Εe = [ΗΗκ* x η] kWh/m2 x [1.000 x 0,644 x 1,282] m2 [kWh]

## Slide 13
 |  | μηνιαίο ΗΗκ, kWh/m2 | ημερήσιο ΗΗκ, kWh/m2 | ωΔ | Τ, h | I, kW/m2 | nI | Tα, oC | Tpv, oC | nT | n | Ee, MWh | 
15 | 1 | 83,94 | 2,708 | 74,18 | 9,89 | 0,27 | 0,71 | 7,50 | 15,71 | 1,02 | 0,088 | 6,08 | per month
14 | 2 | 111,62 | 3,986 | 80,23 | 10,70 | 0,37 | 0,78 | 19,00 | 30,18 | 0,99 | 0,093 | 8,60 | per month
15 | 3 | 155,62 | 5,020 | 88,02 | 11,74 | 0,43 | 0,81 | 21,00 | 33,83 | 0,99 | 0,097 | 12,40 | per month
15 | 4 | 177,48 | 5,916 | 96,67 | 12,89 | 0,46 | 0,83 | 26,00 | 39,77 | 0,97 | 0,097 | 14,24 | per month
15 | 5 | 200,94 | 6,482 | 103,78 | 13,84 | 0,47 | 0,83 | 29,00 | 43,05 | 0,96 | 0,097 | 16,08 | per month
15 | 6 | 203,07 | 6,769 | 107,56 | 14,34 | 0,47 | 0,83 | 32,00 | 46,16 | 0,95 | 0,096 | 16,14 | per month
15 | 7 | 205,55 | 6,631 | 106,03 | 14,14 | 0,47 | 0,83 | 33,00 | 47,07 | 0,95 | 0,096 | 16,26 | per month
15 | 8 | 189,98 | 6,128 | 99,89 | 13,32 | 0,46 | 0,83 | 32,00 | 45,80 | 0,95 | 0,096 | 15,00 | per month
15 | 9 | 163,56 | 5,452 | 91,55 | 12,21 | 0,45 | 0,82 | 28,00 | 41,40 | 0,97 | 0,096 | 12,96 | per month
15 | 10 | 143,77 | 4,638 | 83,20 | 11,09 | 0,42 | 0,80 | 24,00 | 36,54 | 0,98 | 0,095 | 11,31 | per month
15 | 11 | 109,50 | 3,650 | 75,93 | 10,12 | 0,36 | 0,77 | 20,00 | 30,82 | 0,99 | 0,092 | 8,35 | per month
15 | 12 | 91,95 | 2,966 | 72,42 | 9,66 | 0,31 | 0,73 | 10,00 | 19,22 | 1,02 | 0,090 | 6,84 | per month
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,25 | per year
Παράδειγμα 5