## Δεδομένα εκφώνησης
Δεδομένα
ΟΜΑΔΑ 15
Σημερινός πληθυσμός οικισμου (Κ) | 5027
Σημερινός πληθυσμός Παραθεριστών (Π) | 2400
Ετήσια ποσοστιαία αυξηση πληθυσμού (Λ) [%] | 0.9
Ξ1 - Αριθμός υφιστάμενων ξενοδοχείων | 5
Κλ1 - Αριθμός κλινών έκαστου ξενοδοχείου Ξ1 | 300
Ξ2 - Αριθμός μελλοντικών ξενοδοχείων | 3
Κλ2 - Αριθμός κλινών έκαστου μελλοντικού ξενοδοχείου Ξ2 | 200
Καταναλωση σε νερο υδρευσης ανα Μόνιμο κάτοικο και ημέρα (l/κατ/d) | 150
Καταναλωση σε νερο υδρευσης ανα Παραθεριστή και ημέρα (l/παρ/d) | 200
Καταναλωση σε νερο υδρευσης ανα κλίνη και ημέρα (l/κλ./d) | 300
Καταναλωση βιοτεχνικού πάρκου (m3/d) | 181
ΩΜΕΤ - Ώρες λειτουργίας βιοτεχνικού πάρκου ανά ημέρα (h) | 12
ΚΕΛ - Καταναλωση Ελαιουργείου (m3/d) | 86 | 1.1
Παροχή πηγής οικισμού (Qπ) [m^3/day] | 1150
Ωφέλιμο ύψος δεξαμενής (Φ) [m] | 3
Ωρες λειτουργίας αντλίας γεώτρησης κάθε μέρα (H) | 15 | 1.2
Άρα tστάσης λειτουργίας αντλίας γεώτρησης | 9
Μηκος αγωγού ΠΔ [m] | 700
Μήκος αγωγού ΓΔ [m] | 580
Μηκος αγωγού ΔΟ [m] | 510 | 1.3 α)
Στάθμη γεώτρησης από την επιφάνεια εδάφους (ΣΓ) [m] | -47
Κόστος του αντλητικού συγκροτήματος (ΚΑΣ) [€/kW] | 1700
Ετήσιο κόστος συντήρησης των αντλιών (ΕΚΣΑ) [€/kW] | 110
Κόστος άντλησης (Καντλ) [€/kW] | 0.11
επιτόκιο αναγωγής (ΕΑ) | 9% | 1.3 β)
Κομβος από τον οποίο εισέρχεται η παροχή υδρευσης στον οικισμό | Ο
OB [m] | 151
BC [m] | 154
CD [m] | 144
DE [m] | 169
EF [m] | 191
FG [m] | 182
GH [m] | 120
HJ [m] | 89
JK [m] | 50
KL [m] | 59
LO [m] | 79
LM [m] | 112
MC [m] | 162
MN [m] | 100
NG [m] | 140
NJ [m] | 74
CF [m] | 150 | 1.5
Cα [m] | 75
Έκταση οικισμού (Θ) (τετραγωνικά χιλιόμετρα) | 0.511
Μηκος αγωγού λυμάτων DΖ [m] | 278
SFE | 1.202%
SED | 1.26%
SMC | 1.366%
SCα | 1.374%
ΕFE αποχετευόμενη εκτάση αγωγού [ha] | 4.6
ΕED αποχετευόμενη εκτάση αγωγού [ha] | 4.5
ΕMC αποχετευόμενη εκτάση αγωγού [ha] | 5.2
ΕCα αποχετευόμενη εκτάση αγωγού [ha] | 4.3
Πλησιέστερος βροχογραφικός σταθμός | ΚΟΖΑΝΗ
Συντελεστής απορροής C | 0.7
tMC | 11

## 1.1
Δεδομένα
| ΟΜΑΔΑ 15 | Βήμα 1 | Υπολογισμός του πλυθησμού μετα από 40 χρόνια (P=Po(1+r%)^t)
Σημερινός πληθυσμός οικισμου (Κ) | 5027 |  | Μόνιμοι 2063 | 7193.7532
Σημερινός πληθυσμός Παραθεριστών (Π) | 2400 |  | Παραθεριστές 2063 | 3434.4555
Ετήσια ποσοστιαία αυξηση πληθυσμού (Λ) [%] | 0.9
Ξ1 - Αριθμός υφιστάμενων ξενοδοχείων | 5 | Βήμα 2 | Υπολογισμός μέσης ημερήσιας παροχής Q για κάθε χρήση (το 2063) |  |  |  |  | Υπολογισμός ετήσιου όγκου νερού (data 2063) [m3/year]
Κλ1 - Αριθμός κλινών έκαστου ξενοδοχείου Ξ1 | 300 |  | Qμόνιμων | 1079062.9813 | L/d | 12.4892 | L/s | Vμόνιμων | 393857988.1926 | L | 393857.9882 | m^3
Ξ2 - Αριθμός μελλοντικών ξενοδοχείων | 3 |  | Qπαραθεριστών | 686891.0961 | L/d | 7.9501 | L/s | Vπαραθεριστών | 250715250.0928 | L | 250715.2501 | m^3
Κλ2 - Αριθμός κλινών έκαστου μελλοντικού ξενοδοχείου Ξ2 | 200 |  | Qτουριστών* | 630000 | L/d | 7.2917 | L/s | Vτουριστών | 132300000 | L | 132300 | m^3
Καταναλωση σε νερο υδρευσης ανα Μόνιμο κάτοικο και ημέρα (l/κατ/d) | 150 |  | Qβιοτενχ. | 181000 | L/d | 2.0949 | L/s | Vβιοτενχ. | 66065000 | L | 66065 | m^3
Καταναλωση σε νερο υδρευσης ανα Παραθεριστή και ημέρα (l/παρ/d) | 200 |  | Qελαιουργείου | 86000 | L/d | 0.99537 | L/s | Vελαιουργείου | 31390000 | L | 31390 | m^3
Καταναλωση σε νερο υδρευσης ανα κλίνη και ημέρα (l/κλ./d) | 300 | *υπόθεση για 100% πληρότητα ξενοδοχείων | [5 empty] | Συνολικά | 1005477474.0282 | L | 1005477.474 | m^3
Καταναλωση βιοτεχνικού πάρκου (m3/d) | 181
ΩΜΕΤ - Ώρες λειτουργίας βιοτεχνικού πάρκου ανά ημέρα (h) | 12
ΚΕΛ - Καταναλωση Ελαιουργείου (m3/d) | 86
|  | Βήμα 3 | Μήνας | Ι | Φ | Μ | Α | Μ | Ι | Ι | Α | Σ | Ο | Ν | Δ
Μον. Κατ.
Παραθ. | bar: Ι to Σ
|  |  | Τουρ. | 0 | 0 | 20 | 45 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 60 | 0
Βιοτ.
Ελαιο. | bar: Ι; Ο to Δ
Με πράσινο οπού εχουμε κάθε μήνα
|  | Βήμα 4 |  | Μ: Μέγιστη Ημ. Παροχή(L/s); Ι: Μέγιστη Ωρ. Παροχή(L/s)
|  |  | Χρήστες | Ι: Μέση Ημ. Παροχή(L/s); Φ: Συντελεστής Ημ. Αιχμ. Θέρος (λ1); Μ: Σενάριο Α; Α: Σενάριο Β; Μ: Συντελεστής Ωρ. Αιχμ. (λ2); Ι: Σενάριο Α; Ι: Σενάριο Β
|  |  | Μον. Κατ. | Ι: 12.4892; Φ: 1.5; Μ: 18.7337; Α: 18.7337; Μ: 2; Ι: 24.9783; Ι: 24.9783
|  |  | Παραθ. | Ι: 7.9501; Φ: 1.2; Μ: 9.5402; Α: -; Μ: 1.5; Ι: 11.9252; Ι: -
|  |  | Τουρ. | Ι: 7.2917; Φ: 1.1; Μ: 8.0208; Α: 8.0208; Μ: 1.5; Ι: 10.9375; Ι: 10.9375
|  |  | Βιοτ. | Ι: 2.0949; Φ: 1; Μ: 2.0949; Α: 2.0949; Μ: 2; Ι: 4.1898; Ι: 4.1898
|  |  | Ελαιο. | Ι: 0.99537; Φ: 1; Μ: -; Α: 0.99537; Μ: 1; Ι: -; Ι: 0.99537
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | Μ: 38.3896; Α: 29.8448; Ι: 52.0308; Ι: 41.101
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Α:
|  | Παροχή σχεδιασμού εξωτερικού υδραγωγείου (max ΗΜΕΡΗΣΙΑ) |  | Μ: 38.3896; Α: L/s
|  | Παροχή σχεδιασμού εσωτερικού υδραγωγείου (max ΩΡΙΑΙΑ) |  | Μ: 52.0308; Α: L/s
ΣΕΝΑΡΙΟ Α
ΣΕΝΑΡΙΟ Β

## 1.2
|  | Βήμα 1 | Παροχή πηγής οικισμού (Qπ) [m3/d] | 1150 | 13.3102 | L/s
|  |  | Qmax,day | 38.3896 |  | L/s
|  |  | Vmax,day [m3] | 3316.8638 |  | m^3
|  |  | Ποσοστό συνεισφοράς πηγής: | 0.34671 | 34.6713 | % | 13.3102 | Βήμα 3 | Υπολογισμός Όγκων ( Ρύθμισης, Βλάβης, Πυρκαγίας και Ωφέλιμου) |  |  | Τύποι που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των όγκων
Ωρες λειτουργίας αντλίας γεώτρησης κάθε μέρα (H) | 15 |  | Ποσοστό Συνεισφοράς πηγής ανά ώρα: | 0.014446 | 1.4446 | %/h |  |  | Vρύθμισης | 1359.8564 | m^3 | 1 | Vρύθμισης = {¦maxΠερίσσεια¦+¦maxΕλλειμμα¦}*Vmax,day
|  |  | Ωρες λειτουργίας αντλίας γεώτρησης κάθε μέρα (Η) | 15 |  | h |  |  | Vβλάβης | 769.497 | m^3 | 2 | Vβλάβης= [24/ (24-tστάσης)] *Qκαταθλ.*tβλάβης + Qπηγής*tβλάβης
|  |  | Ποσοστό συνεισφοράς γεώτρησης: | 0.65329 | 65.3287 | % | 25.0794 |  | Vπυρκαγιάς | 144 | m^3 | 3 | Vπυρκαγίας=q(κρουν.)*N*t(πυρ.)
|  |  | Ποσοστό Συνεισφοράς γεώτρησης ανά ώρα.: | 0.043552 | 4.3552 | %/h |  |  | Vωφέλιμο | 2129.3535 | m^3 | 4 | Vωφέλιμο = Vρύθμισης + max{Vπυρκαγίας,Vβλάβης} | *Επιλέγεται το μεγαλύτερο
|  |  | Ωφέλιμο Υψος Δεξαμενής (Φ) | 3 |  | m |  |  | Qκαταθλ | 25.0794 | L/s | 5 | Qκαταθλ.=Ποσοστό της γεώτρησης*Qmax,day
Βήμα 2
|  | ΩΡΑ | ΖΗΤΗΣΗ(%) | ΠΗΓΗ(%) | ΓΕΩΤΡΗΣΗ(%) | ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ(%)
0:00 | 1:00 |  | 2 | 1.4446 | 4.3552 | 3.7999 |  | Βήμα 4 | Διαστασιολόγιση Δεξαμενής
1:00 | 2:00 | 44958 | 2 | 1.4446 | 4.3552 | 7.5998 |  |  | Vδεξαμενής | 2129.3535 | m^3
2:00 | 3:00 | HH:MM-HH:MM | 2 | 1.4446 | 4.3552 | 11.3997 |  |  | Aδεξαμενής | 709.7845 | m^2
3:00 | 4:00 | HH:MM-HH:MM | 2 | 1.4446 | 4.3552 | 15.1995
4:00 | 5:00 | HH:MM-HH:MM | 3 | 1.4446 | 4.3552 | 17.9994
5:00 | 6:00 | HH:MM-HH:MM | 3 | 1.4446 | 4.3552 | 20.7993
6:00 | 7:00 | HH:MM-HH:MM | 4 | 1.4446 | 4.3552 | 22.5992
7:00 | 8:00 | HH:MM-HH:MM | 5 | 1.4446 | 0 | 19.0438
8:00 | 9:00 | HH:MM-HH:MM | 5 | 1.4446 | 0 | 15.4885
9:00 | 10:00 | HH:MM-HH:MM | 6 | 1.4446 | 0 | 10.9331
10:00 | 11:00 | HH:MM-HH:MM | 7 | 1.4446 | 0 | 5.3777
11:00 | 12:00 | HH:MM-HH:MM | 7 | 1.4446 | 0 | -0.17762
12:00 | 13:00 | HH:MM-HH:MM | 8 | 1.4446 | 0 | -6.733
13:00 | 14:00 | HH:MM-HH:MM | 6 | 1.4446 | 0 | -11.2883
14:00 | 15:00 | HH:MM-HH:MM | 5 | 1.4446 | 0 | -14.8437
15:00 | 16:00 | HH:MM-HH:MM | 5 | 1.4446 | 0 | -18.3991
16:00 | 17:00 | HH:MM-HH:MM | 5 | 1.4446 | 4.3552 | -17.5992
17:00 | 18:00 | HH:MM-HH:MM | 6 | 1.4446 | 4.3552 | -17.7993
18:00 | 19:00 | HH:MM-HH:MM | 4 | 1.4446 | 4.3552 | -15.9994
19:00 | 20:00 | HH:MM-HH:MM | 4 | 1.4446 | 4.3552 | -14.1995
20:00 | 21:00 | HH:MM-HH:MM | 3 | 1.4446 | 4.3552 | -11.3997
21:00 | 22:00 | HH:MM-HH:MM | 2 | 1.4446 | 4.3552 | -7.5998
22:00 | 23:00 | HH:MM-HH:MM | 2 | 1.4446 | 4.3552 | -3.7999
23:00 | 24:00 | HH:MM-HH:MM | 2 | 1.4446 | 4.3552 | -1.954e-14
Δεν έχουμε εισροή όπου 0: Γιατί μας λέει από τα δεδομένα η γεώτρηση δουλεύει 15 ώρες και ξεκινάει η λειτουργεία της από τις 4 το απόγευμα

## 1.3
Βήμα 1 | Επιλογή Κλάσης Αγωγού |  |  |  | Tύποι | Από σχήμα στην εκφώνηση του Project
| ΔHmaxΠΔ | 61 | m |  | min(κλάση) = max{gΔΗmax/100 , 10atm} | Υψόμετρο Πηγής | 250 | m | Στάθμη γεώτρησης από την επιφάνεια εδάφους (ΣΓ) [m] | -47 | m
| ΔHmaxΔΟ | 74 | m |  | ΔHmax = Aνώτερη στάθμη τροφοδοσίας - κατώτερο υψόμετρο αγωγού + 30~40m υδρ. Πλήγμα | Υψόμετρο Δεξαμενής | 230 | m | Κόστος του αντλητικού συγκροτήματος (ΚΑΣ) | 1700 | €/kW
| min(κλάση) ΠΔ | 5.9841 | 10atm |  | Ημαν.= Δz + Δhτοπ. + ΔHf = 76 + 4,38 + 11,6 = 91,98m | Υψόμετρο Γεώτρησης | 205 | m | Ετήσιο κόστος συντήρησης των αντλιών (ΕΚΣΑ) | 110 | €/kW
| min(κλάση) ΔΟ | 7.2594 | 10atm |  | Δz=230+4-(205-47)= 76m | Υψόμετρο Οικισμού | 200 | m | Κόστος άντλησης (Καντλ) | 0.11 | €/kW
| min(κλάση) ΓΔ | 12.9472 | 10atm |  | Δhτοπ=max{0.05Ημαν.,3m} =4,38m | Παροχή πηγής (Qπ) | 1150 | m^3/day | επιτόκιο αναγωγής (ΕΑ) | 0.09
[5 empty] | ΔHf=2%*L=0.02*580=11.6m | Μηκος αγωγού ΠΔ [m] | 700 | m | Qκαταθλιπτικού | 0.040128 | m^3/s
Βήμα 2 | Υπολογισμός Μέγιστου Διαθέσιμου Ύψους Ενέργειας (maxΔΗαπωλ) |  |  |  | (υποθέτω κλίση γραμμής ενέργειας J= 2m/100m αγωγού) | Μήκος αγωγού ΓΔ [m] | 580 | m | Χρόνος απόσβ.εξοπλ. | 15 | years
| ΠΔ: minΠ - maxΔ | 16 | m |  |  | Μηκος αγωγού ΔΟ [m] | 510 | m | Χρόνος απόσβ. Αγωγού | 40 | years
| ΓΔ: maxΔ - minΓ |  |  |  |  | Παροχή σχεδιασμού εσωτερικού υδραγωγείου | 52.0308 | L/s | συντελεστής απόδοσης αντλιών | 0.75
| ΔΟ: minΔ - maxΟ | 31 | m |  |  | Ετήσιος Ογκος | 1005477.474 | m^3
Βήμα 3 | Έυρεση Βέλτιστης διαμέτρου αγωγού ΠΔ κλάσης 10atm - Βαρυτικός αγωγός Εξωτερικού Υδραγωγείου
| Ονομαστική Διάμετρος φ(mm) | Εσωτερική διάμετρος D (mm) | A (m^2) | Qπηγής =34,7%Qmax,ημερήσιας (m3/s) | V (m/s) | Vmin(m/s) | Vmax(m/s) | Συνθήκη V | Re | ks/D | f | Hf** | Σύκριση Ηf με ΔHαπωλ
| 90 | 79.2 | 0.0049265 | 0.01331 | 2.7017 | 0.5 | 1.55 | x | 213977.9561 | 0.00063131 | 0.019 | 62.4763 | χ
| 110 | 96.8 | 0.0073594 | 0.01331 | 1.8086 | 0.5 | 1.55 | x | 175072.8732 | 0.00051653 | 0.019 | 22.9068 | χ
| 125 | 110.2 | 0.0095379 | 0.01331 | 1.3955 | 0.5 | 1.55 | ok | 153784.5202 | 0.00045372 | 0.019 | 11.9793 | οκ
| 140 | 123.4 | 0.01196 | 0.01331 | 1.1129 | 0.5 | 1.85 | ok | 137334.3122 | 0.00040519 | 0.019 | 6.804 | οκ
| 160 | 141.1 | 0.015637 | 0.01331 | 0.85122 | 0.5 | 1.85 | ok | 120106.6912 | 0.00035436 | 0.019 | 3.481 | οκ
| 180 | 158.6 | 0.019756 | 0.01331 | 0.67373 | 0.5 | 2 | ok | 106854.0613 | 0.00031526 | 0.0193 | 1.9707 | οκ
| 200 | 176.2 | 0.024384 | 0.01331 | 0.54586 | 0.5 | 2 | x | 96180.7839 | 0.00028377 | 0.0195 | 1.1765 | οκ
| 250 | 220.4 | 0.038152 | 0.01331 | 0.34888 | 0.5 | 2 | x | 76892.2601 | 0.00022686 | 0.02 | 0.39406 | οκ
Έυρεση Βέλτιστης διαμέτρου αγωγού ΔΟ κλάσης 10atm - Βαρυτικός αγωγός Εσωτερικού Υδραγωγείου
| Ονομαστική Διάμετρος φ (mm) | Εσωτερική διάμετρος D (mm) | A (m^2) | Qmax,ωριαία = Qεσωτερικού (m3/s) | V (m/s) | Vmin(m/s) | Vmax(m/s) | Συνθήκη V | Re | ks/D | f | Hf** | Σύκριση Ηf με ΔHαπωλ
| 160 | 141.1 | 0.015637 | 0.052031 | 3.3275 | 0.5 | 1.85 | x | 469508.8166 | 0.00035436 | 0.017 | 34.6758 | χ
| 180 | 158.6 | 0.019756 | 0.052031 | 2.6337 | 0.5 | 2 | x | 417702.9888 | 0.00031526 | 0.0166 | 25.902 | οκ
| 200 | 176.2 | 0.024384 | 0.052031 | 2.1338 | 0.5 | 2 | x | 375980.1022 | 0.00028377 | 0.0165 | 15.2123 | οκ
| 250 | 220.4 | 0.038152 | 0.052031 | 1.3638 | 0.5 | 2 | ok | 300579.3739 | 0.00022686 | 0.0164 | 4.9377 | οκ
| 280 | 246.8 | 0.047839 | 0.052031 | 1.0876 | 0.5 | 2 | ok | 268426.637 | 0.00020259 | 0.0165 | 2.8216 | οκ
| 315 | 277.6 | 0.060524 | 0.052031 | 0.85967 | 0.5 | 2 | ok | 238644.4309 | 0.00018012 | 0.0166 | 1.5767 | οκ
| 355 | 312.8 | 0.076846 | 0.052031 | 0.67708 | 0.5 | 2 | οκ | 211789.3031 | 0.00015985 | 0.0166 | 0.86799 | οκ
Έυρεση Βέλτιστης διαμέτρου αγωγού ΓΔ κλάσης 16atm - Καταθλιπτικός αγωγός Εξωτερικού Υδραγωγείου
| Ονομαστική Διάμετρος φ(mm) | Εσωτερική διάμετρος D (mm) | A (m^2) | Qκαταθλιπτικού αγωγού ΓΔ | V (m/s) | Vmin(m/s) | Vmax(m/s) | Συνθήκη V | Re | ks/D | f | Γραμμικές Απώλειες Hf** (m) | Η'μαν | ΔΗτοπ. | Pαπαιτούμενη (kW) | Pεγκατάστασης (kW) | κόστος αγωγού (ευρώ/m) | ΚΑΣ (ευρώ/kW) | ΕΚΣΑ (ευρώ/kW) | Καντλ. (ευρώ/kW) | ΕΑ | Συνολική Δαπάνη αγωγού (ευρώ) | Συνολική Δαπάνη αντλητικού συστήματος (ευρώ) | C αντλητικού συστήματος (ευρώ/y) | C αγωγού (ευρώ/y) | C συντήρησης αντλ. (ευρώ/y) | ετήσια Ενέργεια (kWh/y) | Cλειτουργίας (ευρώ/y) | Συνολική ετήσια δαπάνη
| 160 | 130.8 | 0.01343 | 0.040128 | 2.9879 | 0.5 | 1.85 | x | 390814.0011 | 0.00038226 | 0.0171 | 34.5018 | 116.0269 | 5.5251 | 60.8995 | 73.0794 | 30.86 | 1700 | 110 | 0.11 | 0.09 | 17898.8 | 124235.0632 | 15412.4631 | 1663.8655 | 8038.7394 | 423873.5796 | 46626.0938 | 71741.1617
| 180 | 147.2 | 0.017009 | 0.040128 | 2.3592 | 0.5 | 2 | x | 347272.2238 | 0.00033967 | 0.017 | 19.0018 | 99.7519 | 4.7501 | 52.3572 | 62.8286 | 39.07 | 1700 | 110 | 0.11 | 0.09 | 22660.6 | 106808.6747 | 13250.5648 | 2106.5205 | 6911.1495 | 364417.0505 | 40085.8756 | 62354.1105
| 200 | 163.6 | 0.02101 | 0.040128 | 1.9099 | 0.5 | 2 | ok | 312460.0938 | 0.00030562 | 0.017 | 11.2051 | 91.5654 | 4.3603 | 48.0603 | 57.6724 | 48.1 | 1700 | 110 | 0.11 | 0.09 | 27898 | 98043.0445 | 12163.1106 | 2593.3872 | 6343.9617 | 334509.8814 | 36796.087 | 57896.5464
| 225 | 184 | 0.026577 | 0.040128 | 1.5099 | 0.5 | 2 | ok | 277817.779 | 0.00027174 | 0.017 | 6.2265 | 86.3378 | 4.1113 | 45.3165 | 54.3798 | 60.85 | 1700 | 110 | 0.11 | 0.09 | 35293 | 92445.669 | 11468.7064 | 3280.8235 | 5981.7786 | 315412.3774 | 34695.3615 | 55426.67
| 250 | 204.6 | 0.032861 | 0.040128 | 1.2211 | 0.5 | 2 | ok | 249845.901 | 0.00024438 | 0.017 | 3.6627 | 83.6459 | 3.9831 | 43.9036 | 52.6843 | 74.88 | 1700 | 110 | 0.11 | 0.09 | 43430.4 | 89563.2691 | 11111.1191 | 4037.273 | 5795.2704 | 305578.0109 | 33613.5812 | 54557.2437
| 280 | 229.2 | 0.041238 | 0.040128 | 0.97308 | 0.5 | 2 | οκ | 223029.9797 | 0.00021815 | 0.017 | 2.0762 | 81.98 | 3.9038 | 43.0292 | 51.635 | 98.51 | 1700 | 110 | 0.11 | 0.09 | 57135.8 | 87779.5123 | 10889.8282 | 5311.3216 | 5679.8508 | 299492.0691 | 32944.1276 | 54825.1283
| 315 | 257.8 | 0.052172 | 0.040128 | 0.76915 | 0.5 | 2 | οκ | 198287.3209 | 0.00019395 | 0.0171 | 1.16 | 81.018 | 3.858 | 42.5243 | 51.0291 | 124.71 | 1700 | 110 | 0.11 | 0.09 | 72331.8 | 86749.5176 | 10762.0482 | 6723.9359 | 5613.2041 | 295977.8635 | 32557.565 | 55656.7532
| 355 | 290.6 | 0.066292 | 0.040128 | 0.60532 | 0.5 | 2 | οκ | 175906.646 | 0.00017206 | 0.0172 | 0.64111 | 80.4732 | 3.8321 | 42.2383 | 50.686 | 158.71 | 1700 | 110 | 0.11 | 0.09 | 92051.8 | 86166.1191 | 10689.6725 | 8557.0994 | 5575.4548 | 293987.3849 | 32338.6123 | 57160.8389
| 400 | 327.4 | 0.084145 | 0.040128 | 0.47689 | 0.5 | 2.1 | οκ | 156134.6101 | 0.00015272 | 0.0174 | 0.35731 | 80.1752 | 3.8179 | 42.0819 | 50.4983 | 215.34 | 1700 | 110 | 0.11 | 0.09 | 124897.2 | 85847.0397 | 10650.0878 | 11610.3949 | 5554.8085 | 292898.7285 | 32218.8601 | 60034.1513
| 450 | 368.2 | 0.10642 | 0.040128 | 0.37706 | 0.5 | 2.1 | οκ | 138833.4365 | 0.0001358 | 0.0177 | 0.20204 | 80.0121 | 3.8101 | 41.9963 | 50.3956 | 272 | 1700 | 110 | 0.11 | 0.09 | 157760 | 85672.4778 | 10628.4319 | 14665.308 | 5543.5133 | 292303.1464 | 32153.3461 | 62990.5992
Βήμα 4 | Αποτελέσματα
|  | Ονομαστική Διάμετρος(mm) | Εσωτερική Διάμετρος(mm) | Κόστος( €/m)
| ΠΔ | 125 | 110.2 | 12.74
| ΔΟ | 250 | 220.4 | 48.84
| ΓΔ | 200 | 163.6 | 48.1

## 1.5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ |  |  |  | ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ | [15 empty] | ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ | [15 empty] | ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 0,8) | [15 empty] | ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 1,6) | [15 empty] | ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ) | [15 empty] | ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ) | [15 empty] | ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ - ΥΨΗΛΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ) | [15 empty] | ΜΗΤΡΩΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ | [15 empty] | ΜΗΤΡΩΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ) | [15 empty] | ΜΗΤΡΩΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ) | [15 empty] | Μητρώο συντελεστών κατανομής παροχής σχεδιασμού Qmax,ωρ στους κόμβους | [9 empty] | Θερινό Σενάριο (σχεδιασμού) Qmax, ωριαίο (L/s) | [6 empty] | Χειμερινό Σενάριο (σχεδιασμού) Qmax, ωριαίο (L/s)
Χρήστες | Θερινό Σενάριο (σχεδιασμού) Qmax, ωριαίο (L/s) | Χειμερινό Σενάριο (σχεδιασμού) Qmax, ωριαίο (L/s) |  |  | Δ1 | Δ2 | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O |  | Δ1 | Δ2 | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O |  | Δ1 | Δ2 | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O |  | Δ1 | Δ2 | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O |  | Δ1 | Δ2 | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O |  | Δ1 | Δ2 | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O |  | Δ1 | Δ2 | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O |  | Δ1 | Δ2 | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O |  | Δ1 | Δ2 | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O |  | Δ1 | Δ2 | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O |  | Μόνιμοι Κάτοικοι | Παραθεριστές | Τουρίστες | Μόνιμοι Κάτοικοι | Παραθεριστές | Τουρίστες | Q Μόνιμοι Κάτοικοι | Q Παραθεριστές | Q Τουρίστες | Q Ελαιουργείο | Q Βιοτεχνικό Πάρκο | Q Πυρόσβεση | Σύνολο Επικόμβιο | Q Μόνιμοι Κάτοικοι | Q Παραθεριστές | Q Τουρίστες | Ελαιουργέιο | Βιοτεχνικό Πάρκο | Πυρόσβεση | Σύνολο Επικόμβιο
Μόνιμοι Κάτοικοι | 24.98 | 24.98 |  | Δ1 |  | 1 | [13 empty] | Δ1 |  | 255 | [13 empty] | Δ1 |  | 0 | [13 empty] | Δ1 |  | 0 | [13 empty] | Δ1 |  | 0 | [13 empty] | Δ1 |  | 0 | [13 empty] | Δ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Δ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Δ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Δ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Δ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Παραθεριστές | 11.93 | 0 |  | Δ2 | 1 | [14 empty] | Δ2 | 255 | [13 empty] | 255 | Δ2 | 0 | [13 empty] | 0 | Δ2 | 0 | [13 empty] | 0 | Δ2 | 0 | [13 empty] | 0 | Δ2 | 0 | [13 empty] | 0 | Δ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Δ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Δ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Δ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Δ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: O
Τουρίστες / Ξενοδοχεία | 10.94 | 0 |  | B | [15 empty] | B |  |  |  | 154 | [10 empty] | 151 | B |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | B |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | B |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | B |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | B | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | B | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 244 | 0 | 0 | 0.045293 | 0 | 0 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 5.3114 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 5.3114 | bar: B to C; O
Βιοτεχνικό Πάρκο | 4.19 | 4.19 |  | C | [15 empty] | C |  |  | 154 |  | 144 |  | 150 | [5 empty] | 162 |  |  | C |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | C |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | C |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | C |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | C | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.8 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 752 | 312 | 294 | 0.13959 | 0.13483 | 0.22477 | 3.487 | 1.6085 | 2.459 | 0 | 0 | 5 | 12.5545 | 3.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.487 | bar: B to D; F; M
Ελαιουργείο | 0 | 1 |  | D | [15 empty] | D |  |  |  | 144 |  | 169 | [9 empty] | D |  |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | D |  |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | D |  |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | D |  |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0.2393 | 0 | 0 | 2.6179 | 0 | 0 | 0 | 2.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: C to E
ΣΥΝΟΛΟ | 52.04 | 30.17 |  | E | [15 empty] | E |  |  |  |  | 169 |  | 191 | [8 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | E |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0.27523 | 0 | 0 | 3.011 | 0 | 0 | 0 | 3.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: D to F
|  |  |  | F | [15 empty] | F |  |  |  | 150 |  | 191 |  | 182 | [7 empty] | F |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | F |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 | [7 empty] | F |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 | [7 empty] | F |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [7 empty] | F | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 531.2 | 332 | 341 | 0.098604 | 0.14347 | 0.2607 | 2.4631 | 1.7117 | 2.8521 | 0 | 0 | 0 | 7.0269 | 2.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4631 | bar: C; E to G
|  |  |  | G | [15 empty] | G | [6 empty] | 182 |  | 120 |  |  |  |  | 140 |  | G | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | G | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | G | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | G | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G | 931.2 | 582 | 0 | 0.17285 | 0.25151 | 0 | 4.3179 | 3.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3184 | 4.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3179 | bar: F to H; N
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (ΚΟΜΒΟΙ + ΑΓΩΓΟΙ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ |  |  |  | H | [15 empty] | H | [7 empty] | 120 |  | 89 | [5 empty] | H | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | H | [7 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | H | [7 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | H | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 334.4 | 209 | 0 | 0.062073 | 0.09032 | 0 | 1.5506 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6281 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5506 | bar: G to J
|  |  |  | J | [15 empty] | J | [8 empty] | 89 |  | 50 |  |  | 74 |  | J | [8 empty] | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  | J | [8 empty] | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | J | [8 empty] | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | J | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 360 | 163 | 0 | 0.066825 | 0.070441 | 0 | 1.6693 | 0.84036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5096 | 1.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6693 | bar: H to K; N
|  |  | Κόμβοι | K | [15 empty] | K | [9 empty] | 50 |  | 59 |  |  |  | K | [9 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | K | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | K | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | K | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K | 87.2 | 0 | 0 | 0.016187 | 0 | 0 | 0.40434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40434 | 0.40434 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4043 | bar: J to L
|  |  | Δ1 | L | [15 empty] | L | [10 empty] | 59 |  | 112 |  | 79 | L | [10 empty] | 1 |  | 2 |  | 1 | L | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | L | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | L | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 179.2 | 0 | 63.2 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | 289.6 | 0 | 0 | 0.053757 | 0 | 0 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3429 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3429 | bar: K to M; O
|  |  | Δ2 | M | [15 empty] | M |  |  |  | 162 | [7 empty] | 112 |  | 100 |  | M |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 |  | 1 |  | M |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 |  | 1 |  | M |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 |  | 1 |  | M |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | M | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 240 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 808 | 262 | 0 | 0.14999 | 0.11322 | 0 | 3.7466 | 1.3508 | 0 | 0 |  | 0 | 5.0974 | 3.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7466 | bar: C; L to N
|  |  | B | N | [15 empty] | N | [7 empty] | 140 |  | 74 |  |  | 100 |  |  | N | [7 empty] | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | N | [7 empty] | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | N | [7 empty] | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | N | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 177.6 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 74 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 865.6 | 454 | 0 | 0.16068 | 0.1962 | 0 | 4.0137 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.3543 | 4.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.0137 | bar: G; J; M to N
|  |  | C | O |  | 1 | [13 empty] | O |  | 255 | 151 | [8 empty] | 79 |  |  |  | O |  | 0 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | O |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | O |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | O |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | O | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | O | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 184 | 0 | 0 | 0.034155 | 0 | 0 | 0.85319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85319 | 0.85319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85319 | bar: B; L; O
|  |  | D | [160 empty] | Σύνολο | 5387.2 | 2314 | 1308 | 1 | 1 | 1 | 24.98 | 11.93 | 10.94 | 0 | 4.18 | 10 | 62.03 | 24.98 | 0 | 0 | 1 | 4.18 | 10 | 40.16
|  |  | E | [114 empty] | Υπολογίζεται το σύνολο: |  |  | 5387.2 | [12 empty] | Υπολογίζεται το σύνολο: |  |  | 2314 | [12 empty] | Υπολογίζεται το σύνολο: |  |  | 1308 | [23 empty] | Επικόβιες | [6 empty] | Επικόβιες
|  |  | F | [173 empty] | παροχές | [6 empty] | παροχές
|  |  | G | [173 empty] | θερινού | [6 empty] | χειμερινού
|  |  | H | [173 empty] | σεναρίου | [6 empty] | σεναρίου
J
K
L
M
N
O

## 1.6
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ HDPE 10ATM ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Αγωγοί (Pipes) | Εξωτερική Διάμετρος φ (mm) | Πάχος (mm) | Eσωτερική Διάμετρος D (mm)
Δ1Δ2 | 250 | 14.8 | 220.4 | Διαστασιολογημένος ήδη από το 1.3
Δ2Ο | 250 | 14.8 | 220.4 | Διαστασιολογημένος ήδη από το 1.3
ΟΒ | 160 | 9.5 | 141
ΒC | 160 | 9.5 | 141
CD | 63 | 3.8 | 55.4
DE | 40 | 2.4 | 35.2
EF | 125 | 7.4 | 110.2
FG | 63 | 3.8 | 55.4
GH | 110 | 6.6 | 96.8
HJ | 125 | 7.4 | 110.2
JK | 160 | 9.5 | 141
KL | 140 | 8.3 | 123.4
LO | 225 | 13.4 | 198.2
GN | 110 | 6.6 | 96.8
NM | 125 | 7.4 | 110.2
ML | 160 | 9.5 | 141
MC | 110 | 6.6 | 96.8
NJ | 125 | 7.4 | 110.2
CF | 125 | 7.4 | 110.2
Επιλογή Κλάσης Αγωγών
ΔΗmax = | 84
minκλάση | 8.2404 | ή 10atm
Άρα κλάση = | 10 | atm

## 1.7
ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ |  |  |  | ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ
Ανώτατη Στάθμη Δεξαμενής (Α.Σ) = 234m |  |  |  | Κατώτατη Στάθμη Δεξαμενής (Κ.Σ) = 231m, Aριθμός Οροφών n=3, Aπαιτούμενο ύψος πίεσης για 3όροφα = (3+1)*4 = 16m
Kόμβος | Υψόμετρο εδάφους (m) | max(P/γ) (m) // HEAD | έλεγχος μεγίστων πιέσεων ( <60-70m) | Kόμβος | Υψόμετρο εδάφους (m) | Υψόμετρο + Απαιτούμενη Πίεση για 3όροφα | min(P/γ) (m) // PRESSURE | έλεγχος ελαχίστων πιέσεων ( < )
Δ1 | 230 | 4 | ΟΚ | Δ1 | 230 | 246 | -15 | ΟΚ
Δ2 | 215 | 19 | ΟΚ | Δ2 | 215 | 231 | 0 | ΟΚ
B | 195 | 39 | ΟΚ | B | 195 | 211 | 20 | ΟΚ
C | 193 | 41 | ΟΚ | C | 193 | 209 | 22 | ΟΚ
D | 190 | 44 | ΟΚ | D | 190 | 206 | 25 | ΟΚ
E | 193 | 41 | ΟΚ | E | 193 | 209 | 22 | ΟΚ
F | 197 | 37 | ΟΚ | F | 197 | 213 | 18 | ΟΚ
G | 197 | 37 | ΟΚ | G | 197 | 213 | 18 | ΟΚ
H | 198 | 36 | ΟΚ | H | 198 | 214 | 17 | ΟΚ
J | 199 | 35 | ΟΚ | J | 199 | 215 | 16 | ΟΚ
K | 200 | 34 | ΟΚ | K | 200 | 216 | 15 | ΟΚ
L | 200 | 34 | ΟΚ | L | 200 | 216 | 15 | ΟΚ
M | 195 | 39 | ΟΚ | M | 195 | 211 | 20 | ΟΚ
N | 194 | 40 | ΟΚ | N | 194 | 210 | 21 | ΟΚ
O | 200 | 34 | ΟΚ | O | 200 | 216 | 15 | ΟΚ
οκ

## 1.3 β (hidden)
Πρόβλεψη υδραυλικού πλήγματος
| Di (m) | S(m) | E(kPa) | γ(kg/m^3) | ε(kg/m^2) | g | α (m/s) | L(m) | Tκ (s) | V | ξmax (m)
ΔΟ | 0.1234 | 0.14 | 1000000 | 998.2 | 208000000 | 9.81 | 105.3055 | 510 | 9.6861 | 1.36 | 14.5989
ΓΔ | 0.2204 | 0.25 | 1000000 | 998.2 | 208000000 | 9.81 | 105.2953 | 580 | 11.0166 | 1.89 | 20.2862
ΠΔ | 0.213 | 0.28 | 1000000 | 998.2 | 208000000 | 9.81 | 113.3044 | 700 | 12.3561 | 1.11 | 12.8204