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όταν ζητάει να του πεις τις διεργασίες πχ το ρεύμα επεξεργασίας ιλύος θέλει και τις αντλίες.
Στη Δεξ. Ομογενοποίησης η Α'+Β'+Χημική Καθίζηση φτάνουν με αντλία έκκεντρου κοχλία.
Από εκεί στη Δεξαμενή Πάχυνσης πηγαίνουν με αντλία έκκεντρου κοχλία.
Τι γίνεται στη Δεξαμενή Πάχυνσης;;;; Γιατί χρειάζεται;;;
>>> Έχουμε πάχυνση βαρύτητας(η διαφορά με τις Δεξαμενες Καθ. είναι ότι υπάρχουν κατακόρυφοι ράβδοι που βοηθούν το υπερκείμενο να ανέβει στην επιφάνεια και να πυκνωθεί καλύτερα η λάσπη), ο σκοπός είναι η μείωση της υγρασίας, και η αύξηση της συγκέντρωσης σε στερεα.
Από εκεί με μια αντλία έκκεντρου κοχλία πάμε στη Δεξαμενή Αναερόβιας χώνευσης.
Ποιός είναι ο σκοπός;;;;;;;;;
>>Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΛΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ(=CH4+C02). Επίσης σταθεροποιείται η ιλύς.
Από εκεί χρησιμοποιούμε μια αντλία έκκεντρου κοχλια ΓΙΑΤΙ την διαχειριζομαστε ακομα σαν ΥΓΡΗ. 
Μετα τη διεργασια της παχυνσης περιμενω η συγκεντρωση σε στερεα να αυξηθει ή να μειωθει;;;
ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΓΙΑΤΙ μειώνεται η ποσοτητα της ιλυος και αλλαζει η χημικη της συσταση, διοτι έχω μετατροπη των πτητικων ουσιων απουσια οξυγονου σε βιοαεριο.
Παμε στην αφυδατωση. Στοχος:20-25%. Το υπολοιπο 80-75% είναι ΝΕΡΟ.
Λες ολο το ποιημα της αφυδατωσης. Απο εκει για κομποστοποιηση μεταφερουμε την ΣΤΕΡΕΗ ΠΛΕΟΝ ιλυ με ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟ.
Γιατι στο κομποστ προσθετουμε κλαδεματα;;
>>> Για να αυξησουμε το πορωδες στο 40%.
Πειρεγραψ τη Διεργασια Κομποστοποιησης. Μην ξεχασεις στο τελος το ΚΟΣΚΙΝΗΣΜΑ.
Επανακυκλοφορια στη Δεξαμενη Αερισμου Ιλυος απο Β' Καθίζηση-->ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΗ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΕΞ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.
ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΧΛΙΑ.
ΙΛΥΣ ΑΠΟ Α'+Β'+ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΠΑΝΕ ΣΤΗ ΔΕΞ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΧΛΙΑ.
ΒΑΖΩ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ. ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΤΕΡΕΗ ΦΑΣΗ ΔΛΔ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 16% ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ.

ΡΕΥΜΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Ρωταει το ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΟ.
Από τη Δεξ. Μερισμού-->Δεξ χλωρίωσης με ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ=ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ
Από τη Δεξ Μερισμού-->Κροκιδωση με ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ
Απο Κροκιδωση-->Συσσωματωση με ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ=ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ
Απο Συσσωματωση-->Χημ Καθ με ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ=ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ
Χημ Καθ-->Δεξ Φορτισης-->ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ=ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ
Δεξ Φορτισης-->Αμμοφιλτρο ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ=ΡΟΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
Δεξ εκπλυσης-->UV φυσική ροη.


Στην Β Καθιζηση καθιζανουν μονο ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ( αυτοι αλλωστε ειναι μονο τα στερεα) ΟΧΙ αιωρουεμενα στερεα. Γι αυτο δεν μπορει να γινει σε αυτο το σταδιο UV. 
Στην Αναεροβια Χωνευση ο υδραυλικος χρονος παραμονης=χρονος παραμονης στερεων.
Ποια ειναι η βελτιστη θερμοκρασια για την Αναεροβια χωνευση;;; 36 βαθμοι κελσιου.
Τι εκφραζει ο ρυθμος υπερχειλισης και ποιες οι μοναδες μετρησης;;; Ειναι η Επιφανειακη Φορτιση και εκφραζει τη ταχυτητα καθιζησης m/d.
Ποιες οι μοναδες μετρησης Φορτισης Στερεων;;; kg/(m^2*d)
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