ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων

και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΙI

(Τελική Εργασία)

Σχεδιασμός Εγκατάστασης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Δημοτικής Κοινότητας Βροντάδου

Διδάσκων: Πέτρος Γκίκας

Ομάδα 19:

Λουκής Αυξεντίου

Γεώργιος Δετοράκης

Γεώργιος Μανασσάκης

Ευάγγελος Οβάκογλου

- Περιεχόμενα

1	Ονομασία έργου	3

2	Περίληψη	4

3	Βάση σχεδιασμού	6

3.1	Πληθυσμός και Έκταση Βρόνταδου	6

4	Συνολικός Ισοδύναμος Πληθυσμός	7

4.1	Παροχές Σχεδιασμού, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Εισόδου και Νομοθετικά Όρια Εξόδου	16

5	Διάγραμμα Ροής	19

6	Στάδια Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων	21

6.1	Προεπεξεργασία	21

6.2	Πρωτοβάθμια Επεξεργασία	22

6.3	Δευτεροβάθμια επεξεργασία	22

6.4	Τριτοβάθμια εξεργασία	22

7	Διαστασιολόγηση Δεξαμενών	23

7.1	Σχεδιασμός Δεξαμενής Υποδοχής Βοθρολυμάτων	23

7.2	Σχεδιασμός Εσχάρωσης	25

7.3	Σχεδιασμός αεριζόμενου εξαμμωτή	26

7.4	Σχεδιασμός Δεξαμενής Πρωτοβάθμιας Καθίζησης	29

7.5	Σχεδιασμός δεξαμενής Αερισμού	33

7.6	Διαστασιολόγηση Δευτεροβάθμιας Δεξαμενής Καθίζησης	54

7.7	Διαστασιολόγηση Δεξαμενής Μερισμού	63

7.8	Σχεδιασμός Δεξαμενής Χλωρίωσης	65

7.9	Διαστασιολόγηση Δεξαμενής Κροκίδωσης	73

7.10	Διαστασιολόγηση Δεξαμενής Συσσωμάτωσης	78

7.11	Διαστασιολόγηση Δεξαμενής Χημικής Καθίζησης	81

7.12	Διαστασιολόγηση Αμμόφιλτρου	85

7.13	Σχεδιασμός Απολύμανσης με UV	92

7.14	Διαστασιολόγηση Δεξαμενής Πάχυνσης ιλύος	95

7.15	Διαστασιολόγηση Δεξαμενής Ομογενοποίησης Ιλύος	104

7.16	Διαστασιολόγηση Δεξαμενής Αναερόβιας Χώνευσης	106

7.17	Διαστασιολόγηση Δεξαμενής Αποθήκευσης Χωνεμένης Ιλύος	115

7.18	Σχεδιασμός Ταινιοφιλτρόπρεσσας	117

7.19	Διαστασιολόγηση Διεργασίας Κομποστοποίησης	122

8	Διάγραμμα P&I	127

9	Υδραυλικη Μηκοτομή	128

10	Κοστολόγηση	130

10.1	Κόστος Λειτουργίας Εγκατάστασης Ετήσιο	133

10.2	Κόστος Κατασκευής Εγκατάστασης και Εξοπλισμού	134

11	Βιβλιογραφία	135

Παράρτημα	136

Περιεχόμενο Πινάκων-Εικόνων	136

# Ονομασία έργου

Ονομασία: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Δημοτικής  Ενότητας Βροντάδου και τα στάδια επεξεργασίας της».

- Μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων

- Μηχανικά καθαριζόμενη εσχάρωση

- Αεριζόμενος εξαμμωτής

- Σύστημα Δεξαμενής Πρωτοβάθμιας Καθίζησης

- Δεξαμενή Αερισμού

- Δεξαμενή Δευτεροβάθμιας Καθίζησης

- Δεξαμενή Χλωρίωσης

# Περίληψη

Η παρόν Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (ΕΕΛ) πρόκειται να εξυπηρετήσει την δημοτική κοινότητα Βροντάδου του νομού Χίου. Η εγκατάσταση πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής  μέχρι και το 2051 (30 χρόνια). Ο σχεδιασμός η επεξεργασία, η διαχείριση, η τελική διάθεση, η τοποθεσία του έργου και οι εναλλακτικές λύσεις θα γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία

- Δυνατότητες για την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων

- Γεωλογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του τόπου

- Διαθέσιμη Τεχνογνωσία που είναι διαθέσιμη

- Επιτρεπτή βάση νόμου Χωροθέτησης

- Αναρτημένες μελέτες για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων

Η ΕΕΛ θα πρέπει να αποτελεί μια ορθολογική λύση, σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρους αυτοματοποιημένη με υψηλή ποιότητα υλικών κατασκευής και εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλος χρόνος ζωής του έργου. Επίσης, θα πρέπει να είναι απόλυτα ασφαλής ως προς την ποιότητα του επεξεργασμένου νερού και βέλτιστη ως προς το λειτουργικό κόστος. Οι διεργασίες που ακολουθούν για την επεξεργασία των λυμάτων, περιγράφεται αναλυτικά στις επόμενες ενότητες και είναι η εξής: Καταρχήν στην είσοδο της εγκατάστασης εισέρχονται λυμάτων με μέση παροχή 1900m3d  και BOD=258mgL   για Ισοδύναμο Πληθυσμό 10571 (έτος 2051). Η πρώτη διεργασία  είναι η εσχάρωση, η οποία αποτελείται από μία αυτοκαθαριζόμενη μηχανική εσχάρα. Στη συνέχεια, η διεργασία της εξάμμωσης και της λιποσυλλογής, για την οποία χρησιμοποιείται αεριζόμενος εξαμμωτής και για περίπτωση ανάγκης υπάρχει ένα μηχανοκίνητο θυρόφραγμα. Τα λύματα από εκεί οδηγούνται στη δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης, κατι το οποίο δεν ειναι υποχρεωτική για όλες τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.  Έπειτα, ακολουθεί η δευτεροβάθμια επεξεργασία, η οποία αποτελείται από τις δεξαμενές αερισμού και δευτεροβάθμιας καθίζησης. Μέρος της λάσπης που καθιζάνει στη δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης QR=634m3d οδηγείται πάλι στη δεξαμενή αερισμού για ανατροφοδότηση. Τέλος, τα λύματα καταλήγουν σε μία δεξαμενή μερισμού και από εκεί είτε στο ρεύμα της επαναχρησιμοποίησης, το οποίο έχει σχεδιαστεί με καθορισμένη παροχή, είτε στη διεργασία της χλωρίωσης και μετά στον αποδέκτη.Οι διεργασίες της επαναχρησιμοποίησης ξεκινούν με τις δεξαμενές κροκίδωσης και συσσωμάτωσης ακολουθούμενες από τη δεξαμενή χημικής καθίζησης. Κατόπιν, τα λύματα οδηγούνται στο αμμόφιλτρο και στην απολύμανση UV. Μετά την απολύμανση το νερό αυτό χρησιμοποιείται για την άρδευση της περιοχής. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η προδιαγραφή των επεξεργασμένων για επαναχρησιμοποίηση λυμάτων είναι τέτοια που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άρδευση χώρων αστικού πρασίνου, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.Όσον αφορά στην ιλύ που προκύπτει από τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και χημικής καθίζησης, αυτή συγκεντρώνεται σε μια δεξαμενή ομογενοποίησης 220m3d και από εκεί οδηγείται στην δεξαμενή πάχυνσης και ακολούθως στην αναερόβια χώνευση, από όπου και παράγονται περίπου 209m3d. Το βιοαέριο αποθηκεύεται και μέσω της καύσης του χρησιμοποιείται για παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, τελικές διεργασίες επεξεργασίας της ιλύος αποτελούν η αφυδάτωση με ταινιοφιλτρόπρεσσα, στην οποία απομακρύνεται μεγάλο ποστοστό υγρασίας της ιλύος  και έπειτα ακολουθεί η κομποστοποίησή της με την ανάμιξή της με κλαδιά και τοποθέτητησή της σε σειράδια. Το κομπόστ που παράγεται από την παραπάνω διαδικασία χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό. Το υπερκείμενο υγρό από την πάχυνση, καθώς και τα στραγγίσματα που προκύπτουν από τις διεργασίες της εσχάρωσης, της εξάμμωσης και της αφυδάτωσης συλλέγονται  και επιστρέφονται πάλι πίσω, πριν από την πρωτοβάθμια καθίζηση, ακολουθώντας την κύρια ροή.Οι εγκαταστάσεις και τα κτίρια χωροθετήθηκαν σύμφωνα με την αποτύπωση κάτοψης και υδραυλικής μηκοτομής. Για την εκπόνηση του έργου διαμορφώθηκε κατάλληλα ο χώρος και πραγματοποιήθηκαν οι εκσκαφές και σκυροδέτηση   για τη δημιουργία της ΕΕΛ. Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε ο απαιτούμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τέλος, έγινε η κατάλληλη διαχείρηση του τοπίου για την πλήρη αποκατάσταση του

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την αγορά(οικοπέδου) και  κατασκευή του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται σε 1.075.720,00 € , ποσό το οποίο περιλαμβάνει το κόστος των εκσκαφών και του σκυροδέματος για την κατασκευή όλων των δεξαμενών της εγκατάστασης, καθώς επίσης και την τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και σωληνώσεων.Η εγκατάσταση πρόκειται να απασχολήσει 12 άτομα συνολικά. Το κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης υπολογίζεται στα 450.800,00€ ετησίως.

Τέλος, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρξει κατά τον σχεδιασμό της εγκατάστασης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής με τον βέλτιστο τρόπο ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, χλωρίδα και πανίδα που φιλοξενούνται στην περιοχή. Με γνώμονα τα παραπάνω έχουν εκτιμηθεί και αξιολογηθεί το σύνολο περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πιθανολογείται να ανακύψουν από την λειτουργία και κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων καθώς επίσης και έχουν προταθεί μέτρα για την αποτελεσματική αποφυγή και αντιμετώπιση τους.

# Βάση σχεδιασμού

## Πληθυσμός και Έκταση Βρόνταδου

Εικόνα 1 : Όρια ευθύνης

Αρχίζοντας, οροθετήθηκε και υπολογίστηκε η έκταση της Δημοτικής Κοινότητας Βρόνταδου. Η έκταση που περιλαμβάνει την κωμόπολη του Βρόνταδου, το χωριό Αίπος και τις μονές του Αγίου Στεφάνου και Μυρσινιδίου, σύμφωνα με το εργαλείο υπολογισμού επιφάνειας Daft Logic καλύπτει 6,1 km2.

Ακολούθως στον πιο κάτω πίνακα, παρουσιάζεται η εξέλιξη του πληθυσμού στην Δημοτική Κοινότητα του Βρόνταδου κατά τα έτη 1991, 2001 και 2011.

| Οικισμοί | 1991 | 2001 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Βροντάδος | 4620 | 4934 | 5323 |
| Αίπος | 0 | 22 | 7 |
| Μονή Αγίου Στεφάνου | 1 | 0 | 0 |
| Μονή Μυρσινιδίου | 5 | 5 | 2 |
| Σύνολο | 4626 | 4961 | 5332 |

Πίνακας 1 :Πληθυσμός Δημοτικής Κοινότητας Βροντάδου

# Συνολικός Ισοδύναμος Πληθυσμός

Για τον υπολογισμό του Ισοδύναμου Πληθυσμού, αρχικά βρέθηκαν οι αριθμοί και οι παροχές των δραστηριοτήτων, των παραθεριστών καθώς και του μονίμου πληθυσμού.

Σχολεία

Στη Δημοτική Κοινότητα του Βροντάδου υπάρχουν 9 υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο μέσος μαθητής καταναλώνει 20 L/d (για τα ελληνικά δεδομένα). Συγκεκριμένα για το πλήθος των χρηστών περιλαμβάνει:

- 3 Νηπιαγωγεία, 31 άτομα ανά νηπιαγωγείο

- 3 Δημοτικά Σχολεία, 126 άτομα ανά δημοτικό

- Γυμνάσιο, 225 ατόμων

- Γενικό Λύκειο, 104 ατόμων

- ΕΠΑΛ, 93 ατόμων

Ο συνολικός αριθμός ανέρχεται στα 893 άτομα.

Ξενοδοχεία-διαμερίσματα

Τα ξενοδοχεία διαχωρίζονται σε ξενοδοχεία Α-Β και Γ-Δ κατηγορίας . Για τα ξενοδοχεία Α-Β κατηγορίας βρέθηκε ότι διαθέτουν 10 μονόκλινα, 40 δίκλινα και 14 τρίκλινα δωμάτια, ενώ για τα ξενοδοχεία Γ-Δ κατηγορίας υπάρχουν 4 δίκλινα ,6 τρίκλινα και 6 τετράκλινα δωμάτια. Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται οι αντίστοιχες παροχές για κάθε κατηγορία ξενοδοχείων.

| Ξενοδοχεία Α-Β Κατηγορίας |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορία δωματίων | Μονόκλινα | Δικλινα | Τρίκλινα | Τετράκλινα | Σύνολο |
| Αριθμός κλινών | 10 | 40 | 14 | 0 |  |
| Παροχή ξενοδοχείων ανά κατηγορία (L/κλίνη/ημέρα) | 200 | 400 | 550 | 0 |  |
| Παροχή για καλοκαίρι (L/d) | 2000 | 16000 | 7700 | 0 | 25700 |
| Παροχή για χειμώνα(L/d) | 200 | 800 | 550 | 0 | 1550 |

Πίνακας 2 :Παροχές Ξενοδοχείων Α-Β

| Ξενοδοχεία Γ-Δ Κατηγορίας |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορία δωματίων | Μονόκλινα | Δικλινα | Τρίκλινα | Τετράκλινα | Σύνολο |
| Αριθμός κλινών | 0 | 4 | 6 | 6 |  |
| Παροχή ξενοδοχείων ανά κατηγορία (L/κλίνη/ημέρα) | 150 | 300 | 450 | 600 |  |
| Παροχή για καλοκαίρι (L/d) | 0 | 1200 | 2700 | 3600 | 7500 |
| Παροχή για χειμώνα(L/d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Πίνακας 3 :Παροχές Ξενοδοχείων Γ-Δ

Εστιατόρια-Ταβέρνες

Στην περιοχή λειτουργούν 5 εστιατόρια-ταβέρνες με συνολικά 1532 πελάτες και 96 εργαζομένους κατά τη θερινή περίοδο ενώ τον χειμώνα μειώνονται στους 306 πελάτες και 42 εργαζομένους. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, κάθε πελάτης αντιστοιχεί σε 35 L/επίσκεψη ενώ ο υπάλληλος σε 60 L/βάρδια.

Καφετέριες-Μπαρ

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 5 καφετέριες που συνολικά εξυπηρετούν 800 πελάτες και εργοδοτούν 50 άτομα κατά τη θερινή περίοδο ενώ τον χειμώνα οι αριθμοί μειώνονται σε 320 πελάτες και 20 εργαζομένους. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, κάθε πελάτης αντιστοιχεί σε 10 L/d και ο υπάλληλος 50 L/d.

Στάδιο και Μουσείο

Το τοπικό στάδιο και το μουσείο το καλοκαίρι επισκέπτονται 100 άτομα το καθένα ενώ τον χειμώνα 200 το στάδιο και 20 το μουσείο αντίστοιχα.

Μόνιμος πληθυσμός

Οι οικισμοί και ο πληθυσμός της δημοτικής ενότητας του Βροντάδου

| Οικισμοί | 1991 | 2001 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Βροντάδος | 4620 | 4934 | 5323 |
| Αίπος | 0 | 22 | 7 |
| Μονή Αγίου Στεφάνου | 1 | 0 | 0 |
| Μονή Μυρσινιδίου | 5 | 5 | 2 |
| Σύνολο | 4626 | 4961 | 5332 |

Πίνακας 4 :Πληθυσμός Δημ. Κοινότητας Βροντάδου

Για να γίνει προσδιορισμός του πληθυσμού οποιουδήποτε έτους μετά του 2011 συμπεριλαμβανομένου και το 2021, 2051 χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος με ποσοστό προβλεπόμενης αύξησης της τάξης 0.73%/έτος

Πi=Πι-1*1+rt,

όπου:

Πι,       : Ζητούμενος πληθυσμός
Πi-1 :Πληθυσμός αναφοράς

r        :ποσοστό προβλεπόμενης αύξησης
t        :έτος πρόβλεψης

Εικόνα 2 Διακύμανση Πληθυσμού

| Έτος | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | 2051 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου | 4626 | 4961 | 5332 | 5732 | 7121 |

Πίνακας 5 :Πληθυσμός Δημ. Κοινότητας Βροντάδου μετά από 30 χρόνια

Παραθεριστές

Το καλοκαίρι κυμαίνονται στους 1500 ενώ τον χειμώνα στους 100.

Συνοψίζοντας:

Σύμφωνα με τα πιο πάνω δεδομένα, αφού βρέθηκε το πλήθος μονάδων και γνωρίζοντας τις τυπικές τιμές παροχής υπολογιστικέ η παροχή για κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά. Ακόμα, η παροχή για τα ξενοδοχεία-διαμερίσματα που έχει υπολογιστεί και καταγραφεί στους αντίστοιχους πίνακες, για το καλοκαίρι συνολικά ανέρχεται στα: 25700+7500=33200 L/d.

Προσθέτοντας τις παροχές αυτές για όλες τις δραστηριότητες βρίσκουμε το Qαποχέτευσης. Για να βρούμε όμως τον Ισοδύναμο Πληθυσμό πρέπει να βρούμε το Qav.

Qav.= Qαποχέτευσης+ Qβοθρολυμάτων+ Qεισροών

Το Qβοθρολυμάτων το λάβαμε ως το 6,5% του Qαποχέτευσης και το Qεισροών  ως το 5% του Qαποχέτευσης. Γνωρίζοντας το Qav , βρέθηκε ο ισοδύναμος πληθυσμός για το καλοκαίρι του 2021.

ΙΠ= QavQκ=1538923Lday180Lκατday=8550 κατ

| Qav καλοκαίρι 2021 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορία | Μονάδα μετρησης παροχής | Τυπική τιμή παροχής | Πλήθος μονάδων | Παροχη L/d |
| Σχολεία | L/μαθητή/d | 20 | 893 | 17860 |
| Μόνιμοι κάτοικοι | L/ατομο/d | 180 | 5732 | 1031760 |
| Παραθεριστές | L/ατομο/d | 150 | 1500 | 225000 |
| Εστιατόρια-Ταβέρνες | L/πελάτη/επίσκεψη | 35 | 1532 | 53620 |
|  | L/εργαζόμενο/επίσκεψη | 60 | 96 | 5760 |
| Καφετέριες-Μπαρ | L/πελάτη/d | 10 | 800 | 8000 |
|  | L/εργαζόμενο/d | 50 | 50 | 2500 |
| Σταδιο | L/αθλούμενο/d | 20 | 100 | 2000 |
| Μουσείο | L/επίσκεψη/d | 5 | 100 | 500 |
| Ξενοδοχεια-διαμερίσματα | L/d | - | - | 33200 |
| Σύνολο | L/d | - | - | 1380200 |
| Qβοθ | L/d | - | - | 89713 |
| Qεισρ | L/d | - | - | 69010 |
| Qavg | L/d | - | - | 1538923 |
| ΙΠ | Κατ | - | - | 8550 |

Πίνακας 6 :Παροχές Δραστηριοτήτων καλοκαιριού 2021

Κατά τον χειμώνα του 2021, ο αριθμός των ατόμων παρουσιάζει μείωση λόγω της απουσίας παραθεριστών ενώ η μεγαλύτερη δραστηριότητα παρατηρείται το καλοκαίρι όταν και υπάρχει τουρισμός. Καθώς στον πιο κάτω πίνακα έχει υπολογιστεί η παροχή για κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά και με την παροχή για τα ξενοδοχεία-διαμερίσματα να έχει υπολογιστεί στα 1550 (L/d), προσθέτοντας τις βρίσκουμε το Qαποχέτευσης. Λαμβάνοντας ότι το Qβοθρολυμάτων είναι το 6,5% του Qαποχέτευσης και το Qεισροών το 5% του Qαποχέτευσης, τώρα μπορούμε να βρούμε τoν ισοδύναμο πληθυσμό για το χειμώνα του 2021.

ΙΠ= QavQκ=1212786 L/day180 L/κατ/day=6738 κατ

| Qav χειμώνα 2021 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορία | Μονάδα μετρησης παροχής | Τυπική τιμή παροχής | Πλήθος μονάδων | Παροχη L/d |
| Σχολεία | L/μαθητή/d | 20 | 893 | 17860 |
| Μόνιμοι κάτοικοι | L/ατομο/d | 180 | 5732 | 1031760 |
| Παραθεριστές | L/ατομο/d | 150 | 100 | 15000 |
| Εστιατόρια-Ταβέρνες | L/πελάτη/επίσκεψη | 35 | 306 | 10710 |
|  | L/εργαζόμενο/επίσκεψη | 60 | 42 | 2520 |
| Καφετέριες-Μπαρ | L/πελάτη/d | 10 | 320 | 3200 |
|  | L/εργαζόμενο/d | 50 | 20 | 1000 |
| Σταδιο | L/αθλούμενο/d | 20 | 200 | 4000 |
| Μουσείο | L/επίσκεψη/d | 5 | 20 | 100 |
| Ξενοδοχεια-διαμερίσματα | L/d | - | - | 1550 |
| Σύνολο Qαποχ | L/d | - | - | 1087700 |
| Qβοθ | L/d | - | - | 70701 |
| Qεισρ | L/d | - | - | 54385 |
| Qavg | L/d | - | - | 1212786 |
| ΙΠ | Κατ | - | - | 6738 |

Πίνακας 7: Παροχές Δραστηριοτήτων χειμώνα 2021

Το καλοκαίρι του 2051 ο πληθυσμός παρουσιάζει κάποιες μεταβολές. Ο συντελεστή αύξησης εξάγεται, διαιρώντας τον πληθυσμό το 2051 με τον πληθυσμό του 2121.

Πληθυσμός 2021=7121/5732, = 1,242.

Αφού πολλαπλασιάσουμε τον συντελεστή αυτόν με τον πληθυσμό κατά τη θερινή περίοδο, βρέθηκαν τα πλήθη των κατηγοριών για το καλοκαίρι του 2051.  Αφού  υπολογίστηκε η παροχή για κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά, προσθέτοντας τις βρέθηκε το Qαποχέτευσης. Λαμβάνοντας ότι το Qβοθρολυμάτων είναι το 6,5% του Qαποχέτευσης και το Qεισροών το 5% του Qαποχέτευσης, τώρα μπορούμε να βρούμε τoν ισοδύναμο πληθυσμό για το   καλοκαίρι του 2051.

ΙΠ= QavQκ=1902830 L/day180 L/κατ/day=10571 κατ

| Qav καλοκαίρι 2051 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορία | Μονάδα μετρησης παροχής | Τυπική τιμή παροχής | Πλήθος μονάδων | Παροχη L/d |
| Σχολεία | L/μαθητή/d | 20 | 1109 | 22187 |
| Μόνιμοι κάτοικοι | L/ατομο/d | 180 | 7121 | 1281752 |
| Παραθεριστές | L/ατομο/d | 150 | 1863 | 279517 |
| Εστιατόρια-Ταβέρνες | L/πελάτη/επίσκεψη | 35 | 1903 | 66612 |
|  | L/εργαζόμενο/επίσκεψη | 60 | 119 | 7156 |
| Καφετέριες-Μπαρ | L/πελάτη/d | 10 | 994 | 9938 |
|  | L/εργαζόμενο/d | 50 | 62 | 3106 |
| Σταδιο | L/αθλούμενο/d | 20 | 124 | 2485 |
| Μουσείο | L/επίσκεψη/d | 5 | 124 | 621 |
| Ξενοδοχεια-διαμερίσματα | L/d | - | - | 33200 |
| Σύνολο | L/d | - | - | 1706574 |
| Qβοθ | L/d | - | - | 110927 |
| Qεισρ | L/d | - | - | 85329 |
| Qavg | L/d | - | - | 1902830 |
| ΙΠ | Κατ | - | - | 10571 |

Πίνακας 8:Παροχές Δραστηριοτήτων καλοκαίρι 2051

Τέλος, για τον χειμώνα του 2051 παρουσιάζεται μείωση καθώς απουσιάζει ο τουριστικός παράγοντας. Αφού πολλαπλασιαστεί, όπως και πριν ο συντελεστής αύξησης με όλα τα πλήθη (του χειμώνα), βρέθηκαν τα πλήθη των κατηγοριών για τον χειμώνα του 2051.  Υπολογίζοντας την παροχή για κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά, προσθέτοντας τις εξάγουμε το Qαποχέτευσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Qβοθρολυμάτων είναι το 6,5% του Qαποχέτευσης και το Qεισροών αποτελεί το 5% του Qαποχέτευσης, υπολογίστηκε o Ισοδύναμος Πληθυσμός για το  καλοκαίρι του 2051.

ΙΠ= QavQκ=1506221 L/day180 L/κατ/day=8368 κατ

| Qav χειμώνα 2051 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορία | Μονάδα μετρησης παροχής | Τυπική τιμή παροχής | Πλήθος μονάδων | Παροχη L/d |
| Σχολεία | L/μαθητή/d | 20 | 1109 | 22187 |
| Μόνιμοι κάτοικοι | L/ατομο/d | 180 | 7121 | 1281752 |
| Παραθεριστές | L/ατομο/d | 150 | 124 | 18634 |
| Εστιατόρια-Ταβέρνες | L/πελάτη/επίσκεψη | 35 | 380 | 13305 |
|  | L/εργαζόμενο/επίσκεψη | 60 | 52 | 3131 |
| Καφετέριες-Μπαρ | L/πελάτη/d | 10 | 398 | 3975 |
|  | L/εργαζόμενο/d | 50 | 25 | 1242 |
| Σταδιο | L/αθλούμενο/d | 20 | 248 | 4969 |
| Μουσείο | L/επίσκεψη/d | 5 | 25 | 124 |
| Ξενοδοχεια-διαμερίσματα | L/d | - | - | 1550 |
| Σύνολο | L/d | - | - | 1350871 |
| Qβοθ | L/d | - | - | 87807 |
| Qεισρ | L/d | - | - | 67544 |
| Qavg | L/d | - | - | 1506221 |
| ΙΠ | Κατ | - | - | 8368 |

Πίνακας 9: Παροχές Δραστηριοτήτων χειμώνα 2051

## Παροχές Σχεδιασμού, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Εισόδου και Νομοθετικά Όρια Εξόδου

Από τις παροχές που υπολογίστηκαν  και το διάγραμμα Quasim βρέθηκαν οι Qmin και Qmax για τις 4 μέσες παροχές των χρονικών περιόδων καλοκαίρι 2021, χειμώνας 2021, καλοκαίρι 2051, χειμώνας 2051.

Qmax=3.5*Qavg

Qmin=0.28*Qavg

Για το καλοκαίρι 2021 έχουμε ότι

Qmax=3.7*Qavg

Qmin=0.27*Qavg

Για το χειμώνα 2021 έχουμε ότι

Qmax=3.4*Qavg

Qmin=0.29*Qavg

Για το καλοκαίρι 2051 έχουμε ότι

Qmax=3.5*Qavg

Qmin=0.27*Qavg

Για το χειμώνα 2051 έχουμε ότι

Έτσι παράχθηκε ο παρακάτω πίνακας με τις ζητούμενες παροχές:

| Παροχές | Καλοκαίρι 2021 | Χειμώνας 2021 | Καλοκαίρι 2051 | Χειμώνας 2051 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qmax(m^3/d) | 5386 | 4487 | 7040 | 5272 |
| Qavg (m3/d) | 1540 | 1210 | 1900 | 1510 |
| Qmin(m^3/d) | 431 | 327 | 552 | 407 |
| ΙΠ | 8550 | 6738 | 10571 | 8368 |

Πίνακας 10: Ελάχιστες και ΜέγιστεςΠαροχές καλοκαίρι-χειμώνα 2021 και 2051

| H μεγαλύτερη από τις Qavg | 1900 | m^3/d |
| --- | --- | --- |
| Η μικρότερη από τις Qmin | 330 | m^3/d |
| Η μεγαλύτερη από τις Qmax | 7040 | m^3/d |

Πίνακας 11: Παροχές Σεχδιασμού

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εισόδου παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

| Ρύπος (mg/L) | Αποχέτευση | Βοθρολύματα (6.5%) | Εισροές (5%) | Μέση σταθμισμένη τιμή* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD | 220 | 1000 | 50 | 258 |
| COD | 450 | 2000 | 150 | 527 |
| TSS | 300 | 1000 | 60 | 330 |
| TN | 40 | 100 | 15 | 42 |
| P | 10 | 40 | 5 | 12 |

Πίνακας 12: Μέσες Σταθμισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά

Η μέση σταθμισμένη τιμή για αυτά τα χαρακτηριστικά βρέθηκε αθροίζοντας τις συγκεντρώσεις πολλαπλασιασμένες με την παροχή. Για τις συγκεντρώσεις των βοθρολυμάτων και των εισροών όμως αθροίστηκαν τα ποσοστά των συγκεντρώσεων αυτών 6.5 και 5% αντίστοιχα, όπως ακριβώς και για την εύρεση των μέσων παροχών.

Αναλυτικά:

Μέση σταθμισμένη τιμή=CBODαποχ+CBODβοθρ*0,065+CBODεισρ*0,051,115

Μετά από έρευνα στη νομοθεσία βρέθηκαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά για την έξοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

| Ποιοτικά χαρακτηριστικά | Φυσικός αποδέκτης (mg/L) | Επαναχρησιμοποίηση (mg/L) |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | 25 | <10 |
| TN | 15 | <15 |
| COD | 125 | <125 |
| TSS | 35 | <2 |
| TP | 2 | <2 |

Πίνακας 13: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Εξόδου

# Διάγραμμα Ροής

Εικόνα 3: Διαγραμμα Ροής

To δίκτυο της αποχέτευσης, εκβάλει σε κεντρικό αγωγό ο οποίος καταλήγει στην ΕΕΛ  όπου τα λύματα υφίστανται επεξεργασία με σκοπό τη δέσμευση και την εξουδετέρωση των ανεπιθύμητων συστατικών τους. Επίσης, στην εγκατάσταση καταλήγουν και τα βοθρολύματα με τη βοήθεια βυτιοφόρων οχημάτων, διότι ακόμα και σήμερα, σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που εξετάζουμε βρίσκεται εκτός σχεδίου αποχέτευσης και εξυπηρετείται με σηπτικούς, κατά κύριο λόγο βόθρους. Οι σηπτικοί βόθροι είναι στεγανές δεξαμενές όπου οδηγούνται τα λύματα για καθίζηση και κατακράτηση των αιωρούμενων συστατικών καθώς επίσης και μερική αποικοδόμηση του οργανικού φορτίου. Τονίζεται ότι τα βοθρολύματα που προέρχονται από την εκροή μιας σηπτικής δεξαμενής διαφέρουν σημαντικά από τα «φρέσκα» αστικά λύματα και τυγχάνουν ιδιαίτερης φροντίδας.Η εσχάρωση αποτελεί την πρώτη διεργασία του βιολογικού καθαρισμού και έχει ως στόχο την απομάκρυνση μεγάλου και μεσαίου μεγέθους στερεών που βρίσκονται στα απόβλητά .Συγκεκριμένα αποτελείται από μία διάταξη κινούμενων σχαρών οι οποίες τοποθετούνται στο κανάλι ροής και συλλέγουν στερεά σωματίδια, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν μηχανικά και βιολογικά προβλήματα στις επόμενες διεργασίες, Τα στερεά που συλλέγονται με τη διαδικασία της εσχάρωσης μεταφέρονται με φορτηγό σε ΧΥΤΑ. Στη συνέχεια η εξάμμωση είναι η δεύτερη διεργασία του βιολογικού καθαρισμού και έχει ως στόχο την απομάκρυνση ακόμα μικρότερων στερεών σωματιδίων, όπως χώμα και άμμος, αλλά και λίπη που βρίσκονται στα υγρά απόβλητα. Η εγκατάστασή είναι εξοπλισμένη με έναν αεριζόμενο εξαμμωτή, ο οποίος έχει στόχο με την χρήση αέρα να αναγκάσει τα κοκκώδη σωματίδια να καθιζάνουν στους αμμοσυλλέκτες της δεξαμενής. Μετά το πέρας του απαιτούμενου χρόνου παραμονής, η άμμος συλλέγεται και η διεργασία συνεχίζεται κανονικά.Η πρωτοβάθμια καθίζηση έχει σκοπό την απομάκρυνση      αιωρούμενων στερεών, οργανικών και ανόργανων, της τάξεως των 0,1 - 0,001 mm, προκειμένου να μειωθεί το ρυπαντικό φορτίο του μίγματος (BOD και ΤSS).Στη συνέχεια ακολουθείται η διεργασία του αερισμού με παροχή κατάλληλης ποσότητας οξυγόνου που απαιτείται από τους μικροοργανισμούς για την κατανάλωση των οργανικών ουσιών, καθώς και η ανάμιξη του μίγματος ώστε να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα όλα τα στοιχεία του σε όλο τον όγκο του λύματος. Η τελευταία διεργασία η οποία χρησιμοποιείτε αν πρόκειται να γίνει απόρριψη του λύματος στον αποδέκτη, είναι η χλωρίωση με στόχο την καταστροφή των παθογόνων οργανισμών, προκειμένου να μην ρυπανθεί ο αποδέκτης(θάλασσα), όπως ο ευτροφισμός. Ένα μέρος των λυμάτων(δεξαμενή μερισμού) οδηγείται για επαναχρησιμοποίηση ενώ ένα άλλο οδηγείται για χημική κατακρήμνιση . Η χημική κατακρήμνιση αποτελείται από δύο διαδοχικές διεργασίες , αυτές της κροκίδωσης και της συσσωμάτωσης . Η κροκίδωση αρχικά εφαρμόζεται για την απομάκρυνση των αιωρούμενων κολλοειδών σωματιδίων από τα νερά. Ο µηχανισµός της κροκίδωσης αναφέρεται όταν συµβαίνει µείωση των απωστικών δυνάµεων των οµώνυµα φορτισµένων κολλοειδών σωµατιδίων με προσθήκη του κροκιδωτικού (που εξουδετερώνει τα φορτία που καλύπτουν τα κολλοειδή και συνεισφέρει στη συσσώρευσή τους). Έπειτα ακολουθεί  ο µηχανισµός της συσσωµάτωσης όταν µε τη σύνδεση των κολλοειδών σωματιδίων σχηµατίζονται ορατοί θρόµβοι. Αυτό επιτυγχάνεται με προσθήκη ανιοντικών ή κατιοντικών πολυηλεκτρολυτών. Μετά στην δεξαμενή χημικής καθίζησης οι θρόμβοι όπου έχουν δημιουργηθεί κατακάθονται στον πυθμένα με αποτέλεσμα να έχουμε τον διαχωρισμό της παραγόμενης ιλύος. Επίσης, η παραγόμενη αυτή ιλύς μεταφέρεται στην δεξαμενή πάχυνσης ιλύος για περαιτέρω επεξεργασία.  Μετέπειτα  ακολουθεί η διεργασία της διήθησης (φίλτρανσης) με την μέθοδο των αμμόφιλτρων όπου γίνεται διαχωρισμός στερεών αιωρούμενων ή διαλυμένων στην υγρή φάση. Η  απομάκρυνση επιτυγχάνεται με πολύπλοκους μηχανισμούς στην επιφάνεια και τα διάκενα των κόκκων της άμμου. Το συμπύκνωμα που παράγεται από την διεργασία αυτή οδηγείται στην δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης .Τα λύματα αυτά τώρα θα οδηγηθούν για απολύμανση με την μέθοδο της ακτινοβολίας UV. Η απολύμανση με UV γίνεται μέσω λαμπτήρων  ,έχοντας ως αποτέλεσμα την καταστροφή των μικροοργανισμών που οφείλεται στην απορρόφηση της ακτινοβολίας από το γενετικό υλικό (DNA) των κυττάρων. Έτσι τα λύματα μπορούν πια να επαναχρησιμοποιηθούν για άρδευση. Τα τελευταία στάδια αφοράν την διαχείριση της λάσπης. Τα στερεά που καθιζάνουν στις τρεις δεξαμενές καθίζησης(ΔΠΚ,ΔΔΚ,ΔΧΚ) που υπάρχουν στην εγκατάσταση, οδηγούνται σε δεξαμενή ομογενοποίησης στην οποία σταθεροποιείται η ιλύς. Ακολουθείται η δεξαμενή πάχυνσης η οποία έχει στόχο την μείωση του όγκου της λάσπης. Αυτό επιτυγχάνεται με την αύξηση της συγκέντρωσης των στερεών της λάσπης, απομακρύνοντας ένα ποσοστό υγρού από αυτή .Η αναερόβια χωνευση είναι το επόμενο στάδιο.Κατά τη διάρκεια της χώνευσης, προκύπτει η παραγωγή βιοαερίου το οποίο χρησιμοποιείται για παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες της εγκατάστασης. Το προτελευταίο στάδιο είναι αυτό της αφυδάτωσης όπου πραγματοποιείται η αύξηση της συγκέντρωσης των στερεών της λάσπης σε υψηλά επίπεδα, με απομάκρυνση της υγρασίας της. Με τη διαδικασία της αφυδάτωσης μειώνεται ο όγκος της λάσπης η οποία είναι σε μη υγρή κατάσταση. Τέλος, η διεργασία της κομποστοποίησης είναι μία αερόβια μεσοφιλική σταθεροποίηση η οποία λαμβάνει χώρα ώστε η λάσπη να μετατραπεί σε εδαφοβελτιωτικο. Η λάσπη τοποθετείται σε σειράδια κομποστοποίησης και αφού προστεθεί διογκωτικός παράγοντας(κλαδία) παραμένει εκεί για αρκετές ημέρες και στη συνέχεια παραδίδονται σε συνεργαζόμενη εταιρία παραγωγής λιπασμάτων.

# Στάδια Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

## Προεπεξεργασία

Στόχος της προεπεξεργασίας είναι η αφαίρεση των ογκωδών αντικειμένων, όπως σακούλες, ξύλα, πανιά, κλπ από τα προς επεξεργασία λύματα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον μηχανολογικό εξοπλισμό και εν τέλη δυσλειτουργία των μονάδων επεξεργασίας που ακολουθούν εντός της εγκατάστασης. Συνήθεις μέθοδοι προεπεξεργασίας είναι η εσχάρωση, η απομάκρυνση λιπών και ελαίων και η εξάμμωση.

## Πρωτοβάθμια Επεξεργασία

Η Πρωτοβάθμια επεξεργασία κατά κανόνα αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό στάδιο επεξεργασίας των λυμάτων και τοποθετείται κατάντη της προεπεξεργασίας, ακολουθούμενη συνήθως από Δευτεροβάθμια ή και Τριτοβάθμια επεξεργασία. Περιλαμβάνει την απομάκρυνση ενός σημαντικού μέρους αιωρούμενων σωματιδίων (50-65%) με καθίζηση ή επίπλευση σε δεξαμενές όπου επικρατούν συνθήκες σχετικής ηρεμίας. Η απομάκρυνση των στερεών αυτών έχει ως πρόσθετο αποτέλεσμα και την ποσοτική απομάκρυνση οργανικού φορτίου (BOD) που κυμαίνεται μεταξύ 25 – 40%. Η Πρωτοβάθμια επεξεργασία με τον μηχανισμό της Καθίζησης περιλαμβάνει δεξαμενές (Δεξαμενές Πρωτοβάθμιας Καθίζησης), με σκοπό την καθίζηση και απομάκρυνση των στερεών με υψηλό ειδικό βάρος υπό μορφή πυκνής λάσπης (Πρωτοβάθμια Ιλύς), ενώ το υπερκείμενο υγρό οδηγείται προς περαιτέρω επεξεργασία. Αντίστοιχα βάση του μηχανισμού της επίπλευσης το λύμα εμπλουτίζεται με μικροφυσαλλίδες αέρα, επηρεάζοντας την πυκνότητα των σωματιδίων, τα οποία συμπαρασύρονται από τις φυσαλίδες στην πορεία τους προς την επιφάνεια προκαλώντας την επίπλευση και, εν τέλει, την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών με χαμηλό ειδικό βάρος. Για την επίτευξη υψηλότερου ποσοστού απόδοσης, συνήθως απαιτείται η χρήση χημικών πρόσθετων για σκοπούς συσσωμάτωσης και κροκίδωσης.

## Δευτεροβάθμια επεξεργασία

Η Δευτεροβάθμια επεξεργασία αποτελεί μια πιο προχωρημένη μέθοδο επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, η οποία οδηγεί σε περαιτέρω απομάκρυνση οργανικού φορτίου, με δυνατότητα απομάκρυνσης και άλλων στοιχείων, όπως αζώτου και φωσφόρου, όπου αυτή απαιτείται. Πρόκειται ουσιαστικά για βιολογική επεξεργασία του αποβλήτου, κατά την οποία, μέσω μικροβιακή δραστηριότητας, αποικοδομείται η οργανική ύλη και απομακρύνονται άλλα στοιχεία, όπως το άζωτο και  φώσφορος από το απόβλητο (αναγκαίο σε περίπτωση απόρριψης σε ευαίσθητο αποδέκτη για αποφυγή φαινομένων ευτροφισμού). Η βιολογική επεξεργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ενός εύρους μεθόδων, υπό αερόβιες, αναερόβιες ή ανοξικές συνθήκες, ανάλογα με τις μεταβολικές ανάγκες των μικροοργανισμών και τις αντιδράσεις που θα πραγματοποιήσουν. Πέρα από τις συνθήκες τις οποίες χρειάζονται οι μικροοργανισμοί, τα συστήματα διακρίνονται σε συστήματα αιωρούμενης βιομάζας (activated sludge) ή προσκολλημένης βιομάζας σε σταθερό πληρωτικό υλικό (πχ. PBR, trickling filters) ή σε πληρωτικό υλικό σε κίνηση (πχ. MBBR, RBC). Κατά τη βιολογική επεξεργασία, σημαντική συνιστώσα είναι η ανάγκη ή μη ανακυκλοφορίας.

## Τριτοβάθμια εξεργασία

Σε περιπτώσεις που το επεξεργασμένο πλέον απόβλητο προορίζεται για επαναχρησιμοποίηση ή άρδευση, ή οι προηγούμενες διεργασίες δεν επιτυγχάνουν τα κατάλληλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν τεθεί για το εκάστοτε αποδέκτη, εφαρμόζεται τριτοβάθμια επεξεργασία, με στόχο την περαιτέρω μείωση της θολερότητας και του οργανικού φορτίου ή την απολύμανση. Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνονται επεξεργασίες για την απομάκρυνση στερεών όπως η προχωρημένη διύλιση από μεμβράνες (MBR) ή φίλτρα ενεργού άνθρακα (activated carbon filtration) και η απολύμανση με χλωρίωση, οζόνωση ή ακτίνες UV.

# Διαστασιολόγηση Δεξαμενών

## Σχεδιασμός Δεξαμενής Υποδοχής Βοθρολυμάτων

Η μέση παροχή που δέχεται η δεξαμενή είναι Qav:1900 m3/d η οποία δέχεται 6 βυτιοφόρα οχήματα το μέγιστο ανά ημέρα. Το κανάλι εσχάρωσης βρίσκεται σε ύψος 3m από το έδαφος.

Από τον ωφέλιμο όγκο του κάθε βυτιοφόρου θα υπολογιστεί ο ημερήσιος όγκος των βοθρολυμάτων και στη συνέχεια θα υπολογιστεί το ποσοστό τους ως προς την μέση ημερήσια παροχή.

%βθλ=6 οχήματαd*20m3όχημα1900 (m3d)*100↔

%βθλ=120(m3d)1900 (m3d)*100↔

%βθλ=6.3% ,Άρα δεκτο

Ως συντελεστής ασφαλείας επιλέγεται το 1.4  ,λόγω του ότι τα βυτιοφόρα εκρέουν τα λύματα σε κοντινό χρονικό διάστημα ανά μεταξύ τους στην ΕΕΛ.

Άρα, ο Όγκος της δεξαμενής  βοθρολυμάτων ισούται με:  120 m3 * 1.4 = 168 m3

Επιλέγεται δεξαμενή κυκλικής διατομής με  ύψος : H = 3.4m και Ακτίνα r = 4m

Η δεξαμενή θα τοποθετηθεί κάτω από το έδαφος με την επιφάνεια της στο ύψος του εδάφους.

Η απόσταση από την δεξαμενή προς την εγκατάσταση  εσχάρωσης θα πρέπει να είναι ανάλογη ως προς την παροχή των λυμάτων για να υπάρχει σταθερός λόγος των παροχών λυμάτων ως προς τα βοθρολύματα.

Άρα υπολογίζεται η παροχή της αντλίας κατά τη Qav  :Qavβθλ=120  m3d 24  hd=5 m3h

Για να βρεθούν οι μέγιστες και ελάχιστες αιχμές θα πρέπει αρχικά να υπολογιστεί ο Ισοδύναμος Πληθυσμός.

ΙΠ=Μέση ημερήσια παροχήΠαραγωγή λυμάτων ανά άτομο ανά ημέρα↔

ΙΠ=1900 m3d0.18 m3/κατ/d ↔

ΙΠ=10555 κάτοικοι

Άρα από διάγραμμα Quasim και τους προηγούμενους υπολογισμούς του 2051,          ο συντελεστής μέγιστης είναι 3.4 και ο συντελεστής ελάχιστης 0.3, οπότε

Qmax=3.4*5m3/h=17 m3/h

Qmin=0.3*5 m3/h=1.5 m3/h

To μανομετρικό ύψος της αντλίας βρίσκεται ως η κάθετη απόσταση μεταξύ του σημείου εισόδου και εξόδου συν το (μανομετρικό απωλειών*(εκτιμήθηκε)) : 3m+ 3.4m + (1m*) = 7.4m

Επιλέχθηκε φυγοκεντρική αντλία βορβόρου. Αυτή η αντλία έχει στη φτερωτή της, κόφτρες ώστε να «αλέθει» κάποια ανεπιθύμητα προϊόντα (πχ πλαστικά, τρίχες)  που μπορούν να βρίσκονται στα λύματα, για να μην φράξει. Η παροχή της  θα είναι 1 m3/h < Q <20 m3/h και  μανομετρικό ύψος h=8m. Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να υπάρχουν δύο όμοιες αντλίες και να δουλεύουν εναλλάξ.

| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Υποδοχής Βοθρολυμάτων |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Τύπος | Υπόγεια κυκλική δεξαμενή |
| Ακτίνα r | 4m |
| Ύψος H | 3.4m |
| Αντλία |  |
| Τύπος | Αντλία φυγόκεντρική |
| Αριθμός αντλιών | 2 |
| Παροχή αντλίας | Κυμαινόμενη μεταξύ 1-20 m^3/h |
| Μανομετρικό ύψος | 8 m (νερού) |
| Λοιπός εξοπλισμός |  |
| Ταχυσύνδεσμοι εκκένωσης βτφ οχμ | 2 τμχ |
| Φρεάτιο επίσκεψης | 1 τμχ |

Πίνακας 14: Χαρακτηριστικά Δεξ. Υποδοχής Βοθρολυμάτων

## Σχεδιασμός Εσχάρωσης

Αρχικά, για να δούμε τι είδους σχάρα θα επιλέξουμε πρέπει να κοιτάξουμε την παροχή Qav . Είναι γνωστό ότι  Qav= 1900 m3/d , επομένως θα χρειαστεί χονδρή καμπύλη σχάρα η οποία θα καθαρίζεται μηχανικά. Επίσης για την Qmax=7040 m3/d. Τώρα που έχουμε και τις παροχές θα μετατραπούν σε m3/s  και έτσι καταλήγουμε στα : Qav=0,022 m3/s και Qmax=0,081 m3/s.

Επιλέγονται και τα αντίστοιχα  βάθη ροής, hav=0,15 m και hmax=0,32m.

Ακόμη επιλέγουμε πλάτος διακένων =0,25 m =δ, πάχος ράβδων= 0,1 m =ρ , πλάτος σχάρας =0,3 m=w και πλάτος πλευρικής στήριξης =0= w0.

Για να βρεθεί η ελάχιστη και η μέγιστη ταχύτητα και αν αυτή είναι μέσα στα όρια, το πλάτος σχάρας που επιλέχτηκε  είναι αποδεκτό.

Ο τύπος που θα χρειαστεί είναι ο :    W= ρ+δδ*QV*h+W0 . Λύνοντας ως προς την ταχύτητα έχουμε:

Vmax=0,1+0,250,25*0,0810,32*0,3=1,4*0,84=1,18 m/s < 1,2

Vmin=0.0220.15+0.3=0.49 m/s > 0,4

Αφού οι ταχύτητες ελέγχτηκαν και είναι εντός ορίων συμπεραίνουμε ότι το πλάτος της σχάρας που επιλέχτηκε ,είναι αποδεκτό.

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΑΡΑΣ |  |
| --- | --- |
| ΤΥΠΟΣ ΣΧΑΡΑΣ | ΧΟΝΔΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΧΑΡΑ |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΑΡΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| ΒΑΘΟΣ ΡΟΗΣ (hav) | 0,15 m |
| ΒΑΘΟΣ ΡΟΗΣ (hmax) | 0,32m |
| ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΑΚΕΝΩΝ (δ) | 0,25 m |
| ΠΑΧΟΣ ΡΑΒΔΩΝ (ρ) | 0,1 m |
| ΠΛΑΤΟΣ ΣΧΑΡΑΣ (w) | 0,3 m |
| ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (w0) | 0 m |

Πίνακας 15: Χαρακτηριστικά Σχάρας

## Σχεδιασμός αεριζόμενου εξαμμωτή

Η σχεδίαση θα γίνει σύμφωνα με τις Παροχές Σχεδιασμού και τα όρια διαστασιολόγησης   τα οποία φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:

| Παροχές σχεδιασμού της μονάδας |  |
| --- | --- |
| Qavg (m3/d) | 1900 |
| Qmin (m3/d) | 330 |
| Qmax (m3/d) | 7040 |

Πίνακας 16: Παροχές Σχεδιασμού

| Όρια διαστασιολόγησης |  |
| --- | --- |
| Βάθος Η (m) | 2-5 |
| Μήκος L (m) | 7.5-20 |
| Πλάτος W (m) | 2.5-7 |

Πίνακας 17: Όρια διαστασιολόγησης εξαμμωτή

Για παροχή αιχμής επιλέγεται Qmax = 7040 m3/d και χρόνο παραμονής  t = 4 min

Ο όγκος του αεριζόμενου εξαμμωτή είναι:

VΕξ=Qmax*t=7040m3d*5 min* d24*60 min=24.44 m3≅25 m3

Επιλέγεται βάθος δεξαμενής W=2.2 m και λόγος( πλάτους : βάθους υγρού) = 1.3:1 άρα H=1.7m και σύμφωνα με τον τύπο του όγκου 
VΕξ=H*W*L↔

25m3=1.7m*2.2m*L↔

L=6.7m

Το ύψος δεξαμενής πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.5 m πλέον του βάθους ροής άρα

L'=L+0.15*L↔

L'=L+0.15*L↔

L'=7.7m (εντός ορίων)

Επομένως γίνεται έλεγχος στο λόγο μήκους προς το πλάτος (7.7/2.2)=3.5 όπου 3>3.5>5 (εντός ορίων)

Στη συνέχεια γίνεται υπολογισμός του χρόνου παραμονής t, με παροχή αιχμής (από προηγούμενους υπολογισμούς) Qmax χειμώνα2021= 4500 m3/d .

t=VΕξQmaxχειμ2020= 25 m34500m3d*24hd*60 minh≅8min<10min(εντος ορίων)

Επιλέγεται ικανοποιητική παροχή αέρα 0.3 m3 /min * m, επομένως η ωριαία παροχή αέρα θα είναι:

Qair=0.3m3min*m*7.7m*60minh=139m3h

Η ποσότητα άμμου που παράγεται ισούται με: 30 L άμμου1000 m3αποβλήτων

Άρα, η ημερήσια παραγόμενη ποσότητα άμμου για μέση παροχή 1900 m3/d

1900m3d*30 L άμμου1000 m3αποβλήτων=57 Ld

| Χαρακτηριστικά σχεδιασμού Αεριζόμενου Εξαμμωτή |  |
| --- | --- |
| Χρόνος παραμονής t (sec) | 5 |
| Ύψος H (m) | 1.8 |
| Μήκος L (m) | 7.7 |
| Πλάτος W (m) | 2.2 |
| Qair (m3/h) | 139 |
| Όγκος εξαμμωτή V (m3) | 25 |
| Ημερήσια Παραγόμενη ποσότητα Άμμου (m3/d) | 0.057 |

Πίνακας 18: Χαρακτηριστικά Σχεδ. Αεριζόμενου Εξαμμωτή

## Σχεδιασμός Δεξαμενής Πρωτοβάθμιας Καθίζησης

Δεδομένα:

| QAV | 1900 m3/d |
| --- | --- |
| QMAX | 7040 m3/d |
| TSS | 330 mg/L |
| BOD | 258 mg/L |

Πίνακας 19: Παροχές Σχεδιασμού και TSS, BOD

Αφού QAV < 3800 m3/d , o σχεδιασμός θα γίνει με βάση την  QMAX .

Επιλέγεται συντελεστής ασφαλείας (ΣΑ) = 1,4 , οπότε

QAV  = 2660 m3/d και QMAX  = 9856 m3/d.

Επίσης για ΕΦ= 110 m3/(m2/d) .

Υπολογισμός διαμέτρου ΔΠΚ : ΕΦΜΑΧ= QMAXΑ Α= 9856110=89,6≈ 90 m2 .

Από τον τύπο Α= π d2/4  d= 10,70 ≈ 11 m .

Τώρα , επιλέγεται το βάθος της κυκλικής ΔΠΚ = 4,7 m , επομένως ο όγκος

V = 90 * 4,7 = 423 m3 .

Έπειτα θα υπολογιστεί ο χρόνος παραμονής τ = VQMAX= 423 m39856 m3/d*24 hd ≈ 1,03 h           (εντός των ορίων)

Τώρα ο χρόνο παραμονής για τη μέση παροχή τ = VQΑV= 423 m32660 m3/d*24 hd ≈ 3,82 h             (εντός των ορίων)

ΕΦ για QAV  :  ΕΦAV= QAVΑ= 266090  =29,6 ≈ 30 m/d  (εντός των ορίων).

Η περιφέρεια της ΔΠΚ = 11 * 3,14 = 34,54 ≈ 34,5 m

Υπολογίζεται η φόρτιση του υπερχειλιστή για QMAX  : ΦΥ= 9856 / 34,5 = 285,7 m2/d  (εντός ορίων)

Επιλέγω κλίση πυθμένα 8%

Επομένως επιλέγεται κυκλική ΔΠΚ με διάμετρο d= 11m , βάθος (υγρού) h=4,7 m και κλίση πυθμένα 8%

Από το διάγραμμα απομάκρυνσης TSS , BOD , για τ=3,82 h  , προκύπτουν απομακρύνσεις : 70% και 44% αντίστοιχα .Έτσι με την ιλύ απομακρύνονται :

TSS =0,7* 0,33 *1900 =439 kg/d   και BOD= 0,44* 0,258* 1900= 216 kg/d

Οι συγκεντρώσεις TSS και BOD στο υπερκείμενο είναι αντίστοιχα :

TSS =0,3* 330 =99 mg/L   και BOD= 0,56* 258= 144,5 mg/L

Για πύκνωση ιλύος σε συγκέντρωση 6% , η παροχή ιλύος υπολογίζεται ως: Qλ= Μ1000*Cλ*s = 439 1000*0,06*1,02 = 7.10 m3/d

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ:

Επιλέγονται:

W= 130 N/m

ΣΑ= 1,4

ΣΚΤ= 2

Ταχύτητα περιστροφής = 0,04 rpm

Απώλειες ηλεκτροκινητήρα (η) = 0,7

Αρχικά ,υπολογίζεται η ροπή στρέψης :

Τ= W* r2 *ΣΑ * ΣΚΤ =  130* 5,52*1,4*2 =  11011  Νm

H γωνιακή ταχύτητα  ω= 0,04*2*3,1460 = 0,0042 rad/sec

Άρα η ισχύς είναι : P= T*ωη= 11011*0,00420,7  P= 66,1 ≈ 66 W = 0,066 KW ≈ 0,09 hp

Τέλος θα σχεδιαστεί μια εφεδρική ΔΠΚ για λόγους συντήρησης

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ

ΕΚΡΟΗ ΔΙΑΥΓΩΝ

Qλ (m3/d) =7.10

Cλ (w/w) =6%

TSS(mg/L)= 2360

BOD(mg/L)= 1161

MTSS (kg/d)= 439

MBOD(kg/d)= 216

ΕΚΡΟΗ ΙΛΥΟΣ

Q (m3/d) =1900

TSS(mg/L)= 99

BOD(mg/L)= 144

MTSS (kg/d)=1884

MBOD(kg/d)= 1600

ΕΙΣΡΟΗ

Ι

Q (m3/d) =1900

TSS(mg/L)= 330

BOD(mg/L)= 258

MTSS (kg/d)= 2323

MBOD(kg/d)= 1816

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΠΚ |  |
| --- | --- |
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
| ΤΥΠΟΣ | ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 11 m |
| ΒΑΘΟΣ | 4,7 m |
| ΚΛΙΣΗ ΠΥΘΜΕΝΑ | 8 % |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΞΕΣΤΡΟΥ | 0,04 rpm |
| ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ | 0,066 KW |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |
| ΞΕΣΤΡΟ ΠΥΘΜΕΝΑ | √ |
| ΓΕΦΥΡΑ | √ |
| ΞΕΣΤΡΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | √ |
| ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ | √ |
| ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗΣ | ΜΟΝΗΣ ΑΚΜΗΣ |
| ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | √ |

Πίνακας 20: Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Πρωτοβάθμιας καθίζησης

## Σχεδιασμός δεξαμενής Αερισμού

Υπάρχουν διάφορα συστήματα Βιολογικής Επεξεργασίας  τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα γίνει χρήση της μεθόδου της ενεργού ιλύος σε δεξαμενή αερισμού πλήρης μίξης (CSTR), δηλαδή σε κάθε σημείο της δεξαμενής τα χαρακτηριστικά του αποβλήτου είναι ίδια όπως και στην έξοδο της δεξαμενής. Η μέθοδος της ενεργής ιλύος χρησιμοποιεί μικροοργανισμούς οι οποίοι τρέφονται με τα οργανικά υλικά που υπάρχουν στα λύματα. Η βασική αρχή λειτουργίας της μεθόδου είναι ότι οι μικροοργανισμοί αναπτυσσόμενοι, σχηματίζουν σωματίδια και συσσωματώματα. Αυτά τα συσσωματώματα (flocs) δύναται να απομακρυνθούν με καθίζηση, προσφέροντας έτσι μια εκροή υψηλής ποιότητας

Οργανική ύλη + Ο2 + θρεπτικά  CO2+ΝΗ3+ νέα βιομάζα + τελικά προϊόντα

Στην δεξαμενή αερισμού γίνεται οξείδωση των οργανικών και αμμωνιακών (NH4+) που είναι διαλυμένα στα  λύματα με παρουσία αέρα, από μικροοργανισμούς με κύρια προϊόντα CO2 και ΝΟ3-2 και βιομάζα.

Διαστασιολόγηση  Δεξαμενής Αερισμού

Οι δύο κύριες βιολογικές διεργασίες στη δεξαμενή αερισμού:

- Οξείδωση οργανικων ουσιών (ταχεία αντίδραση)

- Οξείδωση αμμωνιακού αζώου ή νιτροποίηση  (αργή αντίδραση)

Η διαστασιολόγιση θα γίνει βάση την πιο αργή αντίδραση που απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο παραμονής άρα μεγαλύτερο όγκο

| QAV | 1900 m3/d |
| --- | --- |
| QMAX | 7040 m3/d |
| TSS | 99 mg/L |
| BOD | 144 mg/L |

Πίνακας 21: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Παροχή λυμάτων

Για την διαστασιολόγηση της δεξαμενής γίνεται χρήση ορισμένων τύπων  και πινάκων που θα περιγράφουν παρακάτω:

| Συντελεστής | Μονάδα | Εύρος | Τυπική τιμή |
| --- | --- | --- | --- |
| μmax | d-1 |  | μmax=0.45*exp(0.098*(T-15) |
| KΝ | Mg/L | 0.50-1.0 | 0.75 |
| Knd | d-1 | 0.05-0.15 | 0.08 |
| Ko | Mg/L | 0.40-0.60 | 0.50 |
| T | C0 |  | 20 |

Πίνακας 22: Τιμές συντελεστών Δεξαμενής Αερισμού

SRT≥1μΝ-kNd

Όπου:

SRT : ο χρόνος παραμονής των στερεών (d)

μΝ: ο ειδικός ρυθμός ανάπτυξης νιτροποιητών, (d-1)

kNd: ο ειδικός ρυθμός αποδόμησης νιτροποιητών, (d-1) 0,08 d-1

Για  τον υπολογισμό του ειδικού ρυθμού ανάπτυξης νιτροποιητών:

μΝ=μmax*NH4+-NkN+NH4+-N*[DO]k0+[DO]

Όπου:

NH4+-N : η συγκέντρωση του αμμωνιακού αζώτου στην έξοδο (mgL) 1.5 mg/l

D.O.: η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου (mgL) )2 mg/l

K0:  συντελεστής ημι-κορεσμού για το D.O. (mgL)0.5 mg/l

Άρα 
μΝ=μmax*NH4+-NkN+NH4+-N*DOk0+DO

μΝ=0.45*e0.098*(20-15)*1.50.75+1.5*20.5+2

μΝ=0.73*1.50.75+1.5*20.5+2=0.39 d-1

Επομένως ο χρόνος παραμονής στερεών

SRT≥1μΝ-kNd=10.39 d-1-0.08d-1=3.22 d

Με συντελεστή ασφαλείας

SRT*SF=3.22 d*1.4=4.508d≅5.0d

Ο ρυθμός παραγωγής βιομάζας :

WTSS=WBOD*Υ

Για Y=0.7 διότι το σύστημα έχει ΔΠΚ

Χρειάζεται να υπολογιστεί το BOD που απομακρύνεται, δηλαδή την διαφορά του WBODinκαι WBODout

WBODin=Qavg*CBODin=1900m3d*144mgL=273.6Kgd

WBODout=Qavg*CBODout=1900m3d*20mgL=38Kgd

WBOD=WBODin-WBODout

WBOD=235.6Kgd

WTSS=235.6Kgd*0.7

WTSS=164.9Kgd≅165Kgd

Η συνολική ποσότητα μικροοργανισμών (WTSS) υπολογίζεται ως εξής:

MTSS=WTSS*SRT=165Kgd*5d=825Kg

Η συγκέντρωση των μικροοργανισμών (MLSS) εντός της Δ.Α. δίνεται από την σχέση:

MLSS=MTSSVΔΑ1

Η συγκέντρωση των μικροοργανισμών (MLSS) κυμαίνεται σε τιμές 3000-5000 mg/L. Άρα λαμβάνοντας την τιμή 3000mg/ L

VΔΑ1=MTSSMLSS=825 Kg3000mgL=275m3

Ο λόγος F/M δηλαδή τροφή/μικροοργανισμοί , ο οποίος έχει τιμές 0.2-0.5 d-1

FM=Q*BODin-BODoutMLSS*VΔΑ1

Όπου:

MLSS= η συγκέντρωση μικροοργανισμών στην Δ.Α. [mgL]ή [kgm3]

MTSS= η συνολική μάζα μικροοργανισμών στην Δ.Α. [mg]ή [Kg]

VΔΑ1= ο όγκος της Δ.Α. m3(βάση νιτροποίησης)

FM= ο λόγος της παροχής BODπρος τη συνολική μάζα των μικροοργανισμών στην Δ.Α. [d-1]

Q= η ογκομετρική παροχή στην Δ.Α. [m3d]

BODin= η συγκέντρωση του BODστην είσοδο της Δ.Α. [mgL]

BODout= η συγκέντρωση του BODστην έξοδο της Δ.Α. [mgL]

Επομένως:

FM=Qavg*BODin-BODoutMLSS*VΔΑ=1900m3d*144mgL-12.1mgL3000mgL*275m3

FM=0.30d-1

Ακολούθως υπολογίζεται ο όγκος της Δ.Α. με βάση την επιδιωκόμενη μείωση του BOD (δηλαδή το στόχο της συγκέντρωσης του BODστην έξοδο της εγκατάστασης), κάνοντας χρήση της εξίσωσης:

VΔΑ2=Q*(BODin-BODout)k*BODout*MLSS

Όπου:

VΔΑ2= ο όγκος της Δ.Α. m3(βάση οξείδωσης οργανικών ουσιών)

Q= η ογκομετρική παροχή στην Δ.Α. [m3d]

BODin= η συγκέντρωση του BODστην είσοδο της Δ.Α. [mgL]

BODin= η συγκέντρωση του BODστην έξοδο της Δ.Α. [mgL]

k= ο ρυθμός απομάκρυνσης του BOD(με εύρος τιμών από 0.016-0.043Lmg*d, τυπική τιμή 0.025Lmg*d)

VΔΑ2=Qavg*BODin-BODoutk*BODout*MLSS

VΔΑ2=1900m3d*144mgL-20mgL0.025Lmg*d*20mgL*3000mgL

VΔΑ2=154.5m3≅155m3

Όπου:

VΔΑ2=155m3

Όμως η VΔΑ2=275m3>VΔΑ2=155m3

Άρα  ο σχεδιασμός γίνεται με βάση της νιτροποίησης.

VΔΑ=VΔΑ1=275m3

Η συγκέντρωση του BODout

BODout=BODin1+HRT*k*MLSS

Όπου:

BODin= η συγκέντρωση του BODστην είσοδο της Δ.Α. [mgL]

BODout= η συγκέντρωση του BODστην έξοδο της Δ.Α. [mgL]

HRT=ο υδραυλικός χρόνος παραμονής VΔΑQavg=275m31900m3d=0.145d-1

k= ο ρυθμός απομάκρυνσης του BOD(με εύρος τιμών από 0.016-0.043Lmg*d, τυπική τιμή 0.025Lmg*d)

MLSS= η συγκέντρωση μικροοργανισμών 3000mg/Lστην Δ.Α. [mgL]ή [kgm3]

BODout=BODin1+HRT*k*MLSS

BODout=144mgL1+0.145d-1*0.025Lmg*d*3000mgL

BODout=12.1mgL

Εντός ορίων BODout < 20 mg/ L

Ανακυκλοφορία Ιλύος στην Δεξαμενή αερισμού

Ο ρυθμός ανακυκλοφορίας της ιλύος:

r=QRQ

Το r σχετίζεται με τα MLSSκαι τη συγκέντρωση στερεών στην δευτεροβάθμια ιλύ ως:

r=MLSSXw-MLSS

Από τα παραπάνω προκύπτει:

QR=Q*MLSSXw-MLSS

Όπου:

r= ο ρυθμός ανακυκλοφορίας ιλύος στη Δ.Α.

Q= Qavg η ογκομετρική παροχή στην Δ.Α. [m3d]

QR= η ογκομετρική παροχή ανακυκλοφορίας ιλύος από τη Δ.Δ.Κ. προς τη Δ.Α. [m3d]

Xw= η συγκέντρωση στερεών στη δευτεροβάθμια ιλύ [mgL] (τυπική τιμή 12000mgL)

MLSS= η συγκέντρωση μικροοργανισμών 3000mg/Lστην Δ.Α. [mgL]ή [kgm3]

Άρα:

QR=Qavg*MLSSXw-MLSS

QR=1900m3d*3000mgL12000mgL-3000mgL=634m3d

Τέλος ,ο λόγος ανακυκλοφορίας

r=QRQavg=634m3d1900m3d=0.33

Υπολογισμός συνολικής στοιχειομετρικής κατανάλωσης οξυγόνου.

Το συνολικά στοιχειομετρικά καταναλωθέν οξυγόνο είναι το άθροισμα του ρυθμού κατανάλωσης του οξυγόνου για την νιτροποίηση συν τον ρυθμό κατανάλωσης οξυγόνου από τους ετερότροφους μικροοργανισμούς.

(Ι)			Mo2,ολικο=Mo2,νιτροποιησης+Mo2,ετεροτροφων

Ο ρυθμός κατανάλωσης του οξυγόνου για νιτροποίηση υπολογίζεται από τον τύπο:

(ΙΙ)			Mo2,νιτροποιησης=4,33MΝΗ4+-Νoxidised

Όπου:

Mo2,ολικο = Συνολικός (στοιχειομετρικός) ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου (kgO2 d-1)

Mo2,νιτροποιησης = Ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου για νιτροποίηση (kgO2 d-1)

Mo2,ετεροτροφων = Ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου για τους ετερότροφους (kgO2 d-1)

MΝΗ4+-Νoxidised = Ρυθμός οξείδωσης αμμωνιακού αζώτου (kgΝ2 d-1)

4,33 = Απαίτηση σε οξυγόνο ανά μονάδα βάρους αζώτου (kgO2 kgΝ2-1)

Για την εύρεση όμως του Mo2,νιτροποιησης πρέπει πρώτα να βρεθεί ο MΝΗ4+-Νoxidised. Ο ρυθμός οξείδωσης του αμμωνιακού αζώτου ισούται με:

(ΙΙΙ)			MΝΗ4+-Νoxidised=MΝΗ4+-Ναπομακρυνεται-MΝΗ4+-Νσυνθεσης

Ενώ ο ρυθμός κατανάλωσης του αζώτου για τη σύνθεση βιομάζας είναι:

(IV)		MΝΗ4+-Νσυνθεσης=0,125*Y-0,125*xd*kndFM*WBOD,απομακρυνσης

Όπου:

MΝΗ4+-Νoxidised = Ρυθμός οξείδωσης αμμωνιακού αζώτου (kgΝ2 d-1)

MΝΗ4+-Ναπομακρυνεται = Ολικός ρυθμός κατανάλωσης αμμωνιακού αζώτου (kgΝ2 d-1)

MΝΗ4+-Νσυνθεσης = Ρυθμός κατανάλωσης αμμωνιακού αζώτου για σύνθεση βιομάζας (kgΝ2 d-1)

Y = Συντελεστής απόδοσης μετατροπής του BOD σε VSS (kg VSS/kg BOD) (0,6-0,8)

Χd = βιοαποδομήσιμο κλάσμα των MLSS (0,6-0,8) (αδιάστατο)

knd = Ρυθμός ενδογενούς αναπνοής (0,06-0,2 d-1, τυπική τιμή 0,12 d-1)

F/M = Λόγος τροφής προς μικροοργανισμούς (d-1)

WBOD,απομακρυνσης = Ρυθμός απομάκρυνσης (κατανάλωσης) BOD (kg d-1)

0,125 = Κλάσμα της μάζας αζώτου στη βιομάζα (kg N/ kg VSS)

Αντικαθιστώντας τις μεταβλητές ο τύπος (IV) γίνεται:

MΝΗ4+-Νσυνθεσης=0,125kg N2kg VSS *0,7kg VSSkg BOD -0,125kg N2kg VSS*0,7*0,08d-10,30d-1*235,6kgd⇒

MΝΗ4+-Νσυνθεσης=15,12kg N2d

Γνωρίζοντας την τιμή του ρυθμού κατανάλωσης αμμωνιακού αζώτου για σύνθεση υπολογίζεται επιπλέον και ο ολικός ρυθμός κατανάλωσης αμμ. αζώτου (NH4+-N). Είναι γνωστό ότι η συγκέντρωση του NH4+-N πριν την είσοδο στην δεξαμενή αερισμού είναι ίση με αυτήν στην είσοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Για να μετατραπεί η συγκέντρωση σε ρυθμό μάζας γίνεται πολλαπλασιασμός με την παροχή σχεδιασμού (Qavg):

MΝΗ4+-Ναπομακρυνεται=CNH4+-N*Qavg=40,5mgL*1900m3d=

=40,5*19001000 kg N2d=76,95 kg N2d

CNH4+-N=25 mg/L : Από βιβλιογραφία ((Metcalf & Eddy, 2003) & (Linsley et al., 1992))

Έπειτα αντικαθιστώντας στον τύπο (III) υπολογίζεται ο ρυθμός οξείδωσης του αμμωνιακού αζώτου:

MΝΗ4+-Νoxidised=76,95-15,12kg N2d=61,83kg N2d

Έτσι ο ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου για νιτροποίηση σύμφωνα με τον τύπο (II) ισούται με:

(Α)  		Mo2,νιτροποιησης=4,33MΝΗ4+-Νoxidised=4,33*61,83=267,7 kg N2d

Για τον ρυθμό κατανάλωσης οξυγόνου από τους ετερότροφους μικροοργανισμούς χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος:

Mo2,ετεροτροφων=YO2BODin-BODoutQ+kd*MLSS*VΔΑ

Όπου:

Mo2,ετεροτροφων = Ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου για τους ετερότροφους (kgO2 d-1)

Yo2 = Συντελεστής κατανάλωσης οξυγόνου για την οξείδωση BOD (kgO2 kgBOD-1)

BODin = Συγκέντρωση του BOD στην είσοδο της ΔΑ (mg L-1)

BODout = Συγκέντρωση του BOD στην έξοδο της ΔΑ (mg L-1)

Q = Ογκομετρική παροχή στη ΔΑ (m^3/d)

MLSS = Συγκέντρωση μικροοργανισμών στη ΔΑ (mg L-1 ή kg m3)

kd = Ρυθμός ενδογενούς αναπνοής ετερότροφων μικροοργανισμών (kgO2 kgVSS-1 d-1)

VΔΑ = Όγκος της ΔΑ (m^3)

Οι παράμετροι kd και YO2 παίρνουν τα εξής εύρη τιμών:

Yo2 = 0,5 - 0,7 (kgO2 kgBOD-1)

kd = 0,05 – 0,15 (kgO2 kgVSS-1 d-1)

Παίρνοντας τις μέσες τιμές για τις 2 παραπάνω παραμέτρους, διατηρώντας την MLSS ίδια με αυτήν για την εύρεση του όγκου της ΔΑ (3000 mg L^(-1) ή 3 kg /m^3) και αφού πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες μετατροπές στις συγκεντρώσεις του BOD υπολογίζεται η κατανάλωση του οξυγόνου από τους ετερότροφους μικροοργανισμούς:

Mo2,ετεροτροφων=0,6 kgO2 kgBOD-1*0,132kgm3*1900m3d+0,1kgO2kgVSS d*3 kgm3*155 m3=

=150,48+46,5 kgO2d=

=197  kgO2d

Άρα:

(Β) 				Mo2,ετεροτροφων=197  kgO2d

Τέλος προσθέτοντας τις τιμές (Α) και (Β) υπολογίζεται η συνολική (στοιχειομετρικά) κατανάλωση οξυγόνο:

Mo2,ολικο=267,7+197=464,7 kgO2d

| Είσοδος |  | Έξοδος |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BODin | 144 mg/L | BODout | 12,1 mg/L |
| NH4+-Nin | 42 mg/L | NH4+-Nout | 1,5 mg/L |

Πίνακας 23: Τιμές στην είσοδο και έξοδο BOD και Αμμωνιακών

Διαστασιολόγηση Διαχυτήρων

Το MO2,ολικό,συστήματος :

επ=MO2,ολικό, στοιχειομετρικόMO2,ολικό,συστήματος

Όπου:

επ= Συντελεστής απόδοσης αερισμού[-]

MO2,ολικό, στοιχειομετρικό= Συνολικός στοιχειομετρικός ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου KgO2d

MO2,ολικό,συστήματος= Απαιτούμενος ρυθμός παροχής οξυγόνου σε ΔΑ KgO2d

MO2,ολικό,συστήματος=MO2,ολικό, στοιχειομετρικόεπ↔

Επιλέγεται κεραμικός δίσκος-πλέγμα με μέση απόδοση 30%

MO2,ολικό,συστήματος=464.7  kgO2d0.3

MO2,ολικό,συστήματος=1549KgO2d

Η απαιτούμενη παροχή αέρα για τον σχεδιασμό της ΔΑ προκύπτει από την εξίσωση:

Qair=4.31*MO2,ολικό,συστήματοςρAir

Όπου:

MO2,ολικό,συστήματος= Απαιτούμενος ρυθμός παροχής οξυγόνου σε ΔΑ KgO2d

Qair= Απαιτούμενη ογκομετρική παροχή αέρα στη ΔΑKgO2d

4.31= Αναλογία μάζας αέρα προς μάζα οξυγόνου στον ατμοσφαιρικό αέρα KgAirKgO2

ρair= Πυκνότητα αέρα KgAirm3air

Qair=4.31*MO2,ολικό,συστήματοςρAir=4.31*1549KgO2d1.225 kgm3

Qair=5449.9m3aird≅5450m3aird

Το πλήθος των διαχυτήρων δίνεται από την σχέση:

N=QairQδιάχυτήρα

Όπου:

N= Αριθμός διαχυτήρων [-]

Qair= Απαιτούμενη ογκομετρική παροχή αέρα στη ΔΑKgO2d

Qδιαχυτήρων= Παροχή αέρα ανά διαχυτήρα m3aird

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, η τιμή παροχής αέρα των κεραμικών δίσκων από 0.01-0.1m3min.Επιλέγεται 0.05m3min.

N=5450m3aird0.05m3min*1440mind

N=75.59≅76 διαχυτήρες

Διάταξη διαχυτήρων

ΑΔΑ=VΔΑHΔΑ

Όπου:

ΑΔΑ= Επιφάνεια ΔΑ m2

VΔΑ= Όγκος (ωφέλιμος) ΔΑ m3

HΔΑ= Ύψος (ωφέλιμο) ΔΑ [m]

Αρχικά σύμφωνα με τον τύπο παραπάνω υπολογίζεται η επιφάνεια της δεξαμενής αερισμού με ύψος  HΔΑ=4.5m

ΑΔΑ=275m34.5m=61.11≅62 m2

Στη συνέχεια υπολογίζεται το μήκος (L) και το πλάτος (W) της δεξαμενής αερισμού, με λόγο LW=2/1.

VΔΑ=HΔΑ*W*L

VΔΑ=HΔΑ*2*W2↔

W=VΔΑHΔΑ*2=275m32*4.5m=5.6m

Άρα:

L=2*W

L=2*5.6m=11.2m

Σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο υπολογίζεται οι αποστάσεις μεταξύ των διαχυτήρων κατά μήκος(L) και πλάτος (W):

ΑπόστασηL'=L-NL*dδιαχυτήρωνNL+1

Και

ΑπόστασηW'=L-NW*dδιαχυτήρωνNW+1

Όπου:

ΑπόστασηL'= Απόσταση διαχυτήρων κατά μήκος της ΔΑ [m]

ΑπόστασηW'= Απόσταση διαχυτήρων κατά πλάτος της ΔΑ [m]

NL= Αριθμός διαχυτήρων κατά μήκος της ΔΑ [-]

NW= Αριθμός διαχυτήρων κατά πλάτος της ΔΑ [-]

dδιαχυτήρων= Διάμετρος διαχυτήρων [m],  0.25m

Ισχύουν τα παρακάτω:

N=NL*NW  και   NLNW=LW

Με βάση τον αριθμό διαχυτήρων, το μήκος (L) και το πλάτος (W) , υπολογίζεται  ο αναλογία : NLNW

NLNW=LW=11.2m5.6m→

NL=2*NW

Άρα:

N=NL*NW=NL*NL2↔

NL=2*76=12.32≅ 13 διαχυτήρες

Επομένως:

NW=NL2=12.322=6.16≅6  διαχυτήρες

Δηλαδή:

N=NL*NW=13*6=78 διαχυτήρες

Βρίσκεται κοντά στην τιμή 76 , Άρα σωστό

Οι αποστάσεις μεταξύ των διαχυτήρων :

ΑπόστασηL'=L-NL*dδιαχυτήρωνNL+1=11.2m-13*0.25m13+1=0.568≅0.57m

Και

ΑπόστασηW'=L-NW*dδιαχυτήρωνNW+1=5.6m-6*0.25m6+1=0.586m≅0.59m

| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Αερισμού |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Μήκος (Ωφέλιμο/Πραγματικό) | 11.2m/12.3m (σ.α 1.1) |
| Πλάτος (Ωφέλιμο/Πραγματικό) | 5.6m/6.2m (σ.α 1.1) |
| Ύψος (Ωφέλιμο/Πραγματικό) | 4.5m/6.8m (σ.α 1.5) |
| Όγκος | 275m3 |
| Διαχυτήρες | 78τμχ & ∅25 |
| Συνολική Παροχή Αέρα | 5450m3aird |
| Παροχή Αέρα Διαχυτήρων | 70 m3d |

Πίνακας 24: Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Αερισμού

Ισχύς Φυσητήρα :

ΡΦυσητ = QAIR  * ρAIR *R*Tπ29,7*nePΔΑPinlet0,283-1

Όπου:

PΦυσητ = Ισχύς του φυσητήρα (kW)

Qair = Απαιτούμενη ογκομετρική παροχή αέρα στη ΔΑ (m3air s-1)

ρair = Πυκνότητα αέρα (kgair m-3air) → 1,225 kgair m-3air

R = Παγκόσμια σταθερά των αερίων (8,314 J K-1 mol-1)

Tπ = Απόλυτη θερμοκρασία εισόδου στον φυσητήρα (K)

n = Απόδοση του συστήματος (0,7-0,9) (αδιάστατο)

e = 0,283 (συντελεστής)

PΔΑ = Απόλυτη πίεση του αέρα στην έξοδο του συστήματος (στους διαχυτήρες), (m H2O)

Pinlet = Απόλυτη πίεση του αέρα στην είσοδο του φυσητήρα, (m H2O)

Η απόλυτη πίεση στην έξοδο των διαχυτήρων:

PΔΑ=Patm+Pυδροστατικη,ΔΑ+Pαπωλειών

Όπου:

PΔΑ = Πίεση στην έξοδο των διαχυτήρων (m H2O)

Patm = Απόλυτη πίεση της ατμόσφαιρας (m H2O) → 10,3 m

Pυδροστατική,ΔΑ = Υδροστατική πίεση στην έξοδο των διαχυτήρων (m H2O) → Λαμβάνεται ίση με ΗΔΑ

Pαπωλειών = Πτώση πίεσης στο δίκτυο μεταφοράς αέρα (m H2O)

H πτώση πίεσης λόγω απωλειών βρίσκεται από:

Pαπωλειών=0,1586*f*Lαγωγου+LισοδύναμοDαγωγου *(vαγωγου334,1)2 *ρAIR

Και ο συντελεστής τριβών από:

f=0,029*Dαγωγού0,027Qair0,148

Όπου:

Pαπωλειών = Πτώση πίεσης στο δίκτυο μεταφοράς του αέρα (m H2O)

f = Συντελεστής τριβών

Lαγωγού = Ολικό μήκος του αγωγού μεταφοράς αέρα από το φυσητήρα έως τους διαχυτήρες (m)

Lισοδύναμο = Ισοδύναμο μήκος των τοπικών απωλειών στο δίκτυο του αέρα (m)

Dαγωγού =Διάμετρος του αγωγού μεταφοράς αέρα (m)

Vαγωγού = Ταχύτητα του αέρα στον αγωγό μεταφοράς (m min-1) ρair = Ειδικό βάρος του αέρα (kg m-3)

Qair = Παροχή του αέρα στον αγωγό (m3 min-1)

Ο πιο κάτω πίνακας συσχετίζει τη διάμετρο του αγωγού μεταφοράς αέρα με τις αποδεκτές ταχύτητες ροής. Δηλαδή, για δεδομένη παροχή αέρα (Qair) επιλέγεται τέτοια διάμετρος ώστε η ταχύτητα ροής να είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων

| Διάμετρος αγωγού (m) | Εύρος ταχύτητας Vαγωγού (m min-1) |
| --- | --- |
| 0,075-0,225 | 360-540 |
| 0,1-0,25 | 540-900 |
| 0,3-0,6 | 800-1200 |
| 0,75-1,5 | 1100-2000 |

Πίνακας 25: Ταχύτητα αέρα ανάλογα την διάμετρο αγωγού

Έτσι μετά από δοκιμές καταλήγουμε ότι η τιμή της διαμέτρου  θα είναι 0,1 m ( όπου για Dαγωγού= 0,1 m βρίσκω Vαγωγού= 453,7).

f=0,029*Dαγωγού0,027Qair0,148 = 0,029* 0,10,0273,780,148mm3/min f= 0.022

Το μήκος του αγωγού:

Lαγωγού = Lαπόσταση + LΔΑ+ 2·ΗΔΑ

Όπου:

Lαγωγού = Ολικό μήκος αγωγού μεταφοράς αέρα από το φυσητήρα προς τη ΔΑ (m)

Lαπόσταση = Απόσταση του φυσητήρα από τη ΔΑ (m)

LΔΑ = Μήκος της ΔΑ (m)

ΗΔΑ = Ολικό ύψος της ΔΑ (m)

Επίσης,              Lισοδύναμο = 55,4 · C · D	αγωγου1,2

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα υπολογίζεται το 𝐶ολικο = 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 + 𝐶4 + 𝐶5 + 𝐶6 = 0,67 + 2 + 4 · 0,42  𝐶ολικο =  4,35

Επομένως ,   Lισοδύναμο = 55,4 · 4,35 · 0,11,2  Lισοδύναμο = 15,21 m≈15,2m

Για τον υπολογισμό του Lαγωγού θεωρούμε ότι η απόσταση Φυσητήρα – Δεξαμενής Αερισμού, είναι ίση με 10 m. Επομένως, το συνολικό μήκος του αγωγού που προκύπτει = 10m (απ𝜊σταση Φυσητήρα – ΔΑ) + 4,5m (άνοδος σωλήνα στη ΔΑ) +4,5m (κάθοδος σωλήνα στη ΔΑ) + 11,2 m (μήκος ΔΑ)  𝐿αγωγου=30,2 m

Έτσι , Pαπωλειών=0,1586*f*Lαγωγου+LισοδύναμοDαγωγου *(vαγωγου334,1)2 *ρAIR

Pαπωλειών=0,1586 *0,022*30,2 m+15,2m0,1 m *(453,7 m/min334,1)2 * 1,225 kgair m-3 = 3.64 mH2O

Επομένως, η απόλυτη πίεση στην έξοδο των διαχυτήρων είναι :

PΔΑ=Patm+Pυδροστατικη,ΔΑ+Pαπωλειών = 10,3 + 4,5 +3.64 = 18.44 mH2O

Τελικα:

ΡΦυσητ = QAIR  * ρAIR *R*Tπ29,7*n*ePΔΑPinlet0,283-1=

ΡΦυσητ  = 5450 m3 d-1(86400 d s-1)-1*1,225 kg m-3 *8,314 J K-1mol-1*293 K29,7*0,8*0,28318.4410,30,283-1

ΡΦυσητ =5.015 ≈ 5.1 KW

| Χαρακτηριστικά σωληνώσεων |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Σωλήνες (εμπόριο) φ100, 6atm | 46τμχ*3m |
| Πρότυπη Γωνία | 1τμχ |
| Σφαιρική Βάνα | 1τμχ |
| Γωνία Μέσης Καμπυλότητας | 4τμχ |
| Ισχύς | 5.1 kW |

Πίνακας 26: Χαρακτηριστικά σωληνώσεων

## Διαστασιολόγηση Δευτεροβάθμιας Δεξαμενής Καθίζησης

Επιφάνεια Δεξαμενής (Α)

Η επιφάνεια της δεξαμενής δευτεροβάθμιας καθίζησης (ΔΔΚ) υπολογίζεται από την σχέση:

A=Q*1+r*MLSS24hd*Uστερεών*1000

Όπου:

Q= (Qaveχειμ_2021,Qmaxκαλοκ_2051) =η ογκομετρική παροχή στην ΔΔΚ. (m3d)

r= ο ρυθμός ανακυκλοφορίας ιλύος στη Δ.Α. [-]

MLSS= η συγκέντρωση μικροοργανισμών 4 000mg/L στην Δ.Α. (mgL) ή (kgm3)

Uστερεών= η φόρτιση των στερεών (Kgm2*h)

Ακολουθεί ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσμάτων για τις παροχές σχεδιασμού Qaveχειμ_2021 και Qmaxκαλοκ_2051 με τις παραμέτρους:

| Τύπος Συστήματος Ενεργού ιλύος | Επιφανειακή Φόρτιση md |  | Φόρτιση Στερεών Kgm2*h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Average | Maximum | Average | Maximum |
| Συμβατική | 16-32 | 40-48 | 3-6 | 9 |

Πίνακας 27: Τύποι συστήματος

Σχεδιασμός Βάση Παροχών Έτους 2051

Επιλέγεται φόρτιση στερεών  Uστερεών (avg)= 3 Kgm2*h

Aavg_2051=Qave_2051*1+r*3000kgm324hd*Uστερεών(avg)Kgm2*h*1000→

Aavg_2051=1900m3d*1+0.33*3000kgm324hd*3Kgm2*h*1000=105.292 m2

Επιλέγεται φόρτιση στερεών  Uστερεών (max)=9.2 Kgm2*h

Amax_2051=7040m3d*1+0.33*3000kgm324hd*9.2Kgm2*h*1000=127.292 m2

Επιλέγεται η μεγαλύτερη επιφάνεια, δηλαδή για Αmax 2051 =127.292 m2

Υπολογισμός Επιφανειακής Φόρτισης ΔΔΚ για κάθε παροχή:

ΕΦavg=Qavg 2051AQav=>ΕΦ=1900m3d127.292m2=14.94 md  Οριακά Αποδεκτό

ΕΦmax=Qmax 2051AQmax=>ΕΦ=7040m3d127.292m2=55.34 md  Οριακά Αποδεκτό

Ακολούθως γίνεται έλεγχος της επιφανειακής φόρτισης για την Μέση και Μέγιστη Παροχή του αρχικού έτους 2021.

ΕΦavg=Qavg 2021AQav=>ΕΦ=1540m3d127.292m2=12.105 md  Οριακά Αποδεκτό

ΕΦmax=Qmax 2021AQmax=>ΕΦ=5386m3d127.292m2=42.337 md  Οριακά Αποδεκτό

Για τη κάλυψη των αναγκών της μονάδας παρατηρήθηκε ότι είναι αναγκαία η κατασκευή μόνο μια δεξαμενή. Για τις λειτουργικές ανάγκες όμως της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, θα κατασκευαστούν δύο πανομοιότυπες δεξαμενές επιφάνειας 127.217m2.

Ακολούθως, έχοντας υπολογίσει την επιφάνειας της Δεξαμενής Δευτεροβάθμιας Καθίζησης, υπολογίστηκε η διάμετρος της Δεξαμενής.

d=4*Απ,=4*127.292 m2π= 12,731 m≅13 m

Βάθος Δεξαμενής (H)

Το βάθος κάτω από τον υπερχειλιστή πρέπει να είναι ≥3.1m, όταν η συγκέντρωση των MLSS (στη ΔΑ) είναι 2000mgL και αυξάνεται κατά 0.3m για κάθε 1000 mgL αύξηση των MLSS. Επίσης λαμβάνεται υπόψη και ο ακόλουθος πίνακας:

| Διάμετρος (m) | Ελάχιστο Βάθος (m) | Βάθος Σχεδιασμού (m) |
| --- | --- | --- |
| <12 | 3.0 | 3.4 |
| 12-21 | 3.4 | 3.7 |
| 21-30 | 3.7 | 4.0 |
| 30-43 | 4.0 | 4.3 |
| >43 | 4.3 | 4.6 |

Πίνακας 28: Χαρακτηριστικές τιμές ανάλογα τη διάμετρο

Το βάθος της επιφάνειας την λάσπης πρέπει να είναι  1.2-1.5m κάτω από τον υπερχειλιστή, ενώ το πάχος του δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0.9-1.2m.

Επομένως:

HΔΔΚ=3.1m+0.3m=3.4m

Όγκος Δεξαμενής

Ο ωφέλιμος όγκος της δεξαμενής δίνεται από τον τύπο:

VΔΔΚ=AΔΔΚ*HΔΔΚ=127.217m2*3.4m=432.54m3≅433m3

Υπερχειλιστής ΔΔΚ

Το μήκος του υπερχειλιστή δίνεται από την σχέση:

L=2*π*r=2*π*D2

L=2*π*13 m2=40.841m

Φόρτιση Υπερχειλιστή

Η φόρτιση του υπερχειλιστή υπολογίζεται από τη σχέση:

ΦΥ2051=Qmaxκαλοκ_2051L=7040 m3d40.841m=172.4m2d<186m2d,άρα σωστό

Παροχή Ιλύος

Η παροχή ιλύος (Qw) είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη συγκέντρωση της ιλύος (Xw). Από το ισοζύγιο μάζας στο σύστημα ΔΑ-ΔΔκ, προκύπτει ότι:

SRT=VΔΑ*MLSSQR-Qw*Xεισροής+Qw*Xw

Επειδή τα στερεά στην υπερχείλιση της ΔΔΚ (Xεισροής) είναι πολύ μικρά σε σχέση με την συγκέντρωση στερεών της ιλύος (Xw), μπορεί να γίνει η απλοποίηση, θεωρώντας Xεισροής≅0. Οπότε για δεδομένη συγκέντρωση στερεών στην ιλύ, υπολογίζεται η ογκομετρική παροχή ιλύος ως:

Qw=VΔΑ*MLSSSRT*Xw

Όπου:

SRT= Χρόνος παραμονής στερεών στην ΔΑ [d], 5d

QR= η ογκομετρική παροχή ανακυκλοφορίας ιλύος από τη Δ.Δ.Κ. προς τη Δ.Α. [m3d], 634m3d

Qw= Ογκομετρική παροχή ιλύος m3d

VΔΑ= ο όγκος της Δ.Α. m3 (βάση οξείδωσης οργανικών ουσιών), 275m3

MLSS= η συγκέντρωση μικροοργανισμών στην ΔΑ, 3000mg/L [mgL] ή 3 [kgm3]

Xw= Συγκέντρωση στερεών στην ιλύ mgL (Ιδεατή τιμή 12 000mgL)

Xεισροής= Συγκέντρωση στερεών στον υπερχειλιστή της ΔΔΚ mgL,~0

Επομένως:

Qw=VΔΑ*MLSSSRT*Xw=275m3*3kgm35d*12 Kgm3=13.75m3d

Ο υδραυλικός χρόνος παραμονής ισούται με:

HRTmax=2*VΔΔΚQmaxκαλοκ_2051=2*433m37040m3d=0.1230d=2.95h

HRTave=2*VΔΔΚQaveκαλοκ2051=2*433m31900m3d=0.4557d=10.9h

ΕΚΡΟΗ ΔΙΑΥΓΩΝ

ΕΙΣΡΟΗ

Qmaxκαλοκ2051=7040m3d

Qmaxκαλοκ2051=7040m3d

ΕΚΡΟΗ ΙΛΥΟΣ

Qw=13.75m3d

Xw=12000 mgL

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα ΔΔΚ

Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα ισούται με:

P=T*ωη W ή [hp]

Με:

T=W*r2*ΣΑ*ΣΚΤ Kgm2*s2

Και

ω=2*π*frads

Όπου:

P= Ισχύς ηλεκτροκινητήραW ή [hp]

T= Ροπή στρέψης του ξέστρου Kgm2*s2

W= Συντελεστής φόρτισης ξέστρου Nm, 140Nm

r= Ακτίνα ΔΔΚ [m], r=5.75m

ω= Γωνιακή ταχύτητα ξέστρου rads

η= Απόδοση κινητήρα, η=0.7

ΣΑ= Συντελεστής ασφαλείας,ΣΑ=1.5

ΣΚΤ= Συντελεστής απωλειών λόγω κιβωτίου ταχυτήτων, ΣΚΤ=2

f= Συχνότητα περιστροφής, 0.05rpm

Τ=W*r2*ΣΑ*ΣΚΤ=140Νm*6.52m2*1.5*2=17745 Nm

ω=2*π*f=2*π*0.05 rpm60min/s=0.0052rad/s

Άρα:

P=T*ωη=17745 Nm*0.0052rads0.7=131.82 W=0.132 KW≅0.18 hp

| Χαρακτηριστικά ΔΔΚ |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Τύπος | Κυκλική |
| Αριθμός Δεξαμενών | 2 |
| Διάμετρος | 13 m |
| Βάθος | 3.7m |
| Όγκος | 433m3 |
| Κλίση Πυθμένα | 4% |
| Ταχύτητα Περιστροφής Ξέστρου | 0.05rpm |
| Ισχύς Ηλεκτροκινητήρα | 131.82 W |
| Εξοπλισμός |  |
| Ξέστρο Πυθμένα | √ |
| Γέφυρα | √ |
| Ξέστρο Επιφανείας | √ |
| Διάταξη Απομάκρυνσης Επιπλεόντων | √ |
| Υπερχειλιστής | Απλής Ακμής |
| Ηλεκτροκινητήρας | √ |

Πίνακας 29: Χαρακτηριστικές ΔΔΚ

## Διαστασιολόγηση Δεξαμενής Μερισμού

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία κατά κανόνα επιλέγεται QΕπαν να είναι μεταξύ 50% και 75% της Qavg_καλοκαίρι 2021.

Άρα, επιλέγεται QΕπαν=800m3d και ελέγχεται αν βρίσκεται στα όρια 8001540=0.52, άρα μέσα στα όρια

Θεωρώντας  τ=8 h η παροχή εισόδου στην ΕΕΛ είναι Qmin_χειμ 2021=330 m3d

V=QΕπαν-Qmin_χειμ 2021*τ=800m3d-330m3d*8h*1d24h

V=156.66m3

Με συντελεστή ασφαλείας  SF=1.5

VΔΜ=V*SF=156.66m3*1.5

VΔΜ_σχεδ=235m3

Άρα επιλέγεται ύψος και πλάτος δεξαμενής μερισμού ίσο με HΔΜ=4m , WΔΜ=6m αντίστοιχα

Άρα η επιφάνεια δεξαμενής:

ΑΔΜ=VΔΜHΔΜ=235m34m

ΑΔΜ=59m2

Επομένως το μήκος της ΔΜ είναι:

LΔΜ=ΑΔΜWΔΜ=59m26m=9.833m

LΔΜ=10m

Τέλος ο   Όγκος Σχεδιασμού της ΔΜ είναι:

VΔΜ=HΔΜ*WΔΜ*LΔΜ=4m*6m*10

VΔΜ=240m3

| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Μερισμού Παροχής |  |
| --- | --- |
| Παροχή (QΔΜ) | 350m3d |
| Όγκος (VΔΜ) | 240m3 |
| Επιφάνεια (ΑΔΜ) | ΑΔΜ=59m2 |
| Ύψος (HΔΜ) | HΔΜ=4m |
| Πλάτος (WΔΜ) | WΔΜ=6m |
| Μήκος (LΔΜ) | LΔΜ=10m |

Πίνακας 29: Χαρακτηριστικές ΔΜ

## Σχεδιασμός Δεξαμενής Χλωρίωσης

Η απολύμανση με την μέθοδο της χλωρίωσης είναι μία διαδικασία κατά την οποία αδρανοποιoύνται οι παθογόνοι οργανισμοί στο νερό οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. Οταν προστίθεται Χλώριο (Cl2) στο νερό συμβαίνει η εξής αντίδραση:

Cl2 (Χλώριο) + H2O (νερό) -> HOCl (Υποχλωριώδες Οξύ) + HCl (Υδροχλωρικό οξύ)

Το ΗΟCl είναι η ενεργή θανατηφόρα ουσία του Χλωρίου. Με αυτό γίνεται η απολύμανση. Τα άτομα του Χλωρίου ή τα ιόντα σκοτώνουν τους μικροοργανισμούς εισχωρώντας στα κυτταρικά περιβλήματα και καταστρέφοντας τα ένζυμα, την δομή και την παραγωγική τους διαδικασία. Όταν αυτό συμβεί, το κύτταρο απενεργοποιείται ή οξειδώνεται. Τα άτομα του ΗΟCl συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο έως ότου ενωθούν με ενώσεις Aζώτου ή Aμμωνίας (Χλωραμίνες) ή απενεργοποιηθούν από μόνα τους.

- Ελεύθερο χλώριο: Το Xλώριο που βρίσκεται στο νερό συνδέεται με βακτήρια, αφήνοντας έτσι μόνο ένα μέρος του αρχικού Xλωρίου να συνεχίσει την απολυμαντική του δράση.

- Δεσμευμένο χλώριο: Το Eλεύθερο Xλώριο αντιδρά με ιόντα αμμωνίας και οργανικές ενώσεις δημιουργώντας ενώσεις Χλωρίου

- Ολικό χλώριο: Το Άθροισμα Δεσμευμένου και Ελεύθερου Χλώριου.

Παράμετροι Αποτελεσματικότητας

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης. Ο πιο σημαντικός είναι το pH καθώς επιδρά στην αναλογία του HOCl και των ιόντων του HCl. Το χαμηλό pH ευνοεί τον σχηματισμό του HOCL (της πιο αποτελεσματικής απολυμαντικής ουσίας), ενω το υψηλό pH ευνοεί τον σχηματισμό του HCL (της λιγότερη αποτελεσματικής απολυμαντικής ουσίας). Εκτός από το pH άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης είναι το είδος των μικροοργανισμών, η θερμοκρασία, η θολερότητα, ο χρόνος επίδρασης, συγκέντρωση απολυμαντικού και το είδος απολυμαντικού.

Στη συγκεκριμένη ΕΕΛ θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος απολύμανσης η οποία βασίζεται στο υποχλωριώδες νάτριο (NaOCL).

Χαρακτηριστικά Υποχλωριώδους Νατρίου

Το υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl) δεν είναι τόσο τοξικό όσο το αέριο χλώριο για αυτό μπορεί να αποθηκευτεί και να παρασκευαστεί επιτόπου στη μονάδα επεξεργασίας. Πρέπει όμως να φυλάσσεται σε αντιδιαβρωτικές δεξαμενές μακριά από μέταλλα ακόμη και από το χάλυβα και σε θερμοκρασία μικρότερη των 85 οF. Περιέχει στην υγρή του μορφή 1-15% κατά βάρος χλώριο και ο χρόνος ημιζωής (t1/2) του κυμαίνεται μεταξύ 60-1700 ημερών ανάλογα της περιεκτικότητας του σε χλώριο. Είναι η πιο ακριβή μορφή του χλωρίου, διασπάται σε υπολειμματικό χλώριο και σχηματίζει χλωραμίνες και χλωροφαινόλες. Το διάλυμα του έχει pH κοντά στο 12. Κατά τη διάλυση του στο νερό διασπάται σε υποχλωριώδη ιόντα και σε ιόντα νατρίου, όπως φαίνεται στην παρακάτω αντίδραση:

NaOCl+H2O→Ca(OH)2+2HOCl

Σχεδιαστικοί παράμετροι Χλωρίωσης

Η δοσολογία εξαρτάται από το είδος του αποβλήτου και την προοριζόμενη χρήση.

- Γινόμενο CR*t (τουλάχιστον 200 mg min/L για δευτεροβάθμια εκροή, 450 mg min/L για επαναχρησιμοποίηση)

- Χρόνος επαφής : 30-120 min για παροχή αιχμής (60 Min είναι συνήθως ικανοποιητικός χρόνος)

- Ελάχιστη ταχύτητα ροής στο κανάλι 2m/s (τουλάχιστον κατά την μέση παροχή)

- Λόγος μήκος /πλάτος τουλάχιστον 40 (για να διασφαλίζεται εμβολική ροή)

- Το εμπορικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου έχει συνήθως περιεκτικότητα σε χλώριο 12-15 %

- Τυπική αρχική συγκέντρωση χλωρίου 5-20 mg/L

- Για απεριόριστη επαναχρησιμοποίηση νερού η δόση (μετά από δευτεροβάθμια επεξεργασία και αμμόφιλτρο) είναι 8-30 mg/L , ενώ απαιτείται υπολειμματικό χλώριο τουλάχιστον 2mg/L και ελάχιστος χρόνος επαφής 60 min.

Διαστασιολόγηση Δεξαμενής:

| Παροχές σχεδιασμού της μονάδας |  |
| --- | --- |
| Qavg (m3/d) | 1900 |
| Qmin (m3/d) | 330 |
| Qmax (m3/d) | 7040 |

Πίνακας 30: Παροχές σχεδιασμού

Αρχικά υπολογίζεται ο όγκος Δεξαμενής Χλωρίωσης (VΔΧ). Επιλέγεται χρόνος επαφής

tεπαφής=30 min και συντελεστή ασφαλείας 1.5

VΔεξ.Χλωρίωσης=Qmax*tεπαφής*συντ ασφ→7040 m3d1440mind*30min*1.5→

VΔεξ.Χλωρίωσης=7040 m3d1440mind*30min*1.5→

VΔεξ.Χλωρίωσης=220m3

Για  H=0.6m άρα,

VΔεξ.Χλωρίωσης=A*H

A=220m30.6m→A=367m2

Για πλάτος δεξαμενής W=15m οπότε:

A=W*L

L=367m215m→L=24.5m

Για πλήθος canals n=15 οπότε:

Wροής=Ln

Wροής=15m15≅1m

Lροής=24.5m*15→Lροής=367.5m

Έλεγχος αναλογίας L/W

LροήςWροής≥40↔490m0.75m=400≫40    Άρα δεκτό

Πρέπει να ισχύουν:

umax=QmaxAκαναλιου=7040 m3d1440mind*0.6m*0.75m→

umax=8.1mmin≥2mminAποδεκτό

Άρα, 
uavg=QavgAκαναλιου=1900 m3d1440mind*0.6m*1m→

uavg=2.2mmin≥2mminAποδεκτό

Το ολικό ύψος δεξαμενής H πρέπει να αυξηθεί κατά 0.5 m επί του βάθους ροής:

Hδεξαμενής=1.1m

Δοσομέτρηση Χλωρίωσης

| Τύπος Υγρών Αποβλήτων | Αρχική Μέτρηση κολοβακτηριδίων, ΜΡΝ/100mL | Δόση χλωρίου, mg/L Προδιαγραφές για εκροή, ΜΡΝ/100mL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 | 200 | 23 | ≤2.2 |
| Ανεπεξέργαστα Απόβλητα | 107-109 | 15-40 | - | - | - |
| Πρωτοβάθμια Εκροή | 107-109 | 10-30 | 20-40 | - | - |
| Εκροή Βιολογικού φίλτρου | 105-106 | 3-10 | 5-20 | 10-40 | - |
| Εκροή Ενεργού Ιλύος | 105-106 | 2-10 | 5-15 | 10-30 | - |
| Διηθημένη Εκροή Ενεργού Ιλύος | 104-106 | 4-8 | 5-15 | 6-20 | 8-30 |
| Εκροή από Νιτροποίηση | 104-106 | 4-12 | 6-16 | 8-18 | 8-20 |
| Διηθημένη Εκροή από Νιτροποίηση | 104-106 | 4-10 | 6-12 | 8-14 | 8-16 |
| Εκροή Μικροδιήθησης | 101-103 | 1-3 | 2-4 | 2-6 | 4-10 |
| Αντίστροφη Όσμωση | ~0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 |
| Εκροή Σηπτικής Δεξαμενής | 107-109 | 20-40 | 40-60 | - | - |
| Εκροή Αμμόφιλτρου Διακοπτόμενης Λειτουργίας | 102-104 | 1-5 | 2-8 | 5-10 | 8-18 |

Πίνακας 31: Τυπικές απαιτούμενες δόσεις χλωρίου

Ο παραπάνω πίνακας αφορά τις τυπικές απαιτούμενες δόσεις χλωρίου, βασισμένες στο δεσμευμένο χλώριο, για να επιτευχθούν διαφορετικές προδιαγραφές απολύμανσης ολικών κολοβακτηριδίων για διάφορα απόβλητα με χρόνο επαφής 30 min. Η δοσολογία χλωρίου αναφέρεται σε ενεργό (διαθέσιμο) χλώριο.

Το όριο  συνήθως απόθεσης, σε υδάτινο αποδέκτη είναι 1000ΜΡΝ/100mL.. Με βάση τον σχετικό πίνακα δοσολογίας χλωρίου, η συγκέντρωση του χλωρίου πρέπει να είναι 2-10 mg/L. Επιλέγουμε δόση 7mg/L , εκφρασμένο σε ενεργό χλώριο άρα,

CR*t=7mgL*30min=210mgminL

Η ικανότητα του χλωριωτή υπολογίζεται ως:

ΜCl2ενεργόd=CR*Qmax1000Lm3→

ΜCl2ενεργόd=49.3KgCl2ενεργόd

Η ημερήσια κατανάλωση χλωρίου υπολογίζεται ως:

Cl2ενεργόd=CR*Qavg1000Lm3→

Cl2ενεργόd=13.3 KgCl2ενεργόd

Λόγω του μεγέθους της ΕΕΛ η προμήθεια διαλύματος NaOCl παραδίδεται ανά δύο εβδομάδες,. Άρα η δόση ενεργού χλωρίου κατά την πρώτη ημέρα πρέπει να αυξηθεί αναλόγως (λόγω μείωσης δραστικότητας) ώστε κατά την τελευταία ημέρα η δόση να μην πέσει κάτω από 13.3KgCl2ενεργόd με θερμοκρασία 25◦C. Άρα:

ΜCl2αρχικόd=ΜCl2τελικόd*1+tt0.5→

ΜCl2αρχικόd=13.3 KgCl2ενεργόd*1+14d100d→

ΜCl2αρχικόd=15.2 KgCl2ενεργόd

Διάλυμα NaCLO

| NaClO (W/W%) | Cl2ενεργό(W/W%) | Cl2ενεργό(W/V%) | Πυκνότητα (g/mL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.25 | 5.0 | 5.4 | 1.0739 |
| 8 | 7.6 | 8.5 | 1.1204 |
| 10 | 9.5 | 11.0 | 1.1511 |
| 12 | 11.4 | 13.5 | 1.1826 |
| 12.5 | 11.9 | 14.2 | 1.1906 |
| 13 | 12.4 | 14.8 | 1.1986 |
| 14 | 13.3 | 16.2 | 1.2148 |
| 15 | 14.3 | 17.6 | 1.2312 |
| 16 | 15.2 | 19.0 | 1.2477 |

Πίνακας 32: Διάλυμα NaClO

Παραπάνω απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά διαλυμάτων NaClO, σε 250C

Επιλέγεται εμπορικό διάλυμα NaClO περιεκτικότητας σεCl215% w/w , τότε η ημερήσια μάζα διαλυμάτων υποχλωριώδους νατρίου:

MδιαλNaClO=15.2KgCl2*100KgδιαλNaClO15Kgδιαλ NaClO/d→

MδιαλNaClO=101.3 kgδιαλ NaClO/d

Ο απαιτούμενος ημερήσιος όγκος διαλύματος 15% w/w με πυκνότητα  ρδιαλ NaClO=1.247kgL είναι:

Qδιαλ NaClO=MδιαλNaClO ρδιαλ NaClO=118KgδιαλNaClO/d1,247kg/L

Qδιαλ NaClO=81LδιαλNaClO/d

Για επάρκεια δύο εβδομάδων (14d) ο όγκος δεξαμενής  VδιαλNaClO  και με συντελεστή ασφαλείας 1.5θα είναι:

VδιαλNaClO= 81LδιαλNaClOd*14d*1.5=1.7m3

VδιαλNaClO=1.7m3≈2m3

| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Χλωρίωσης |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Μήκος L(m) | 24.5m |
| Πλάτος W(m) | 15m |
| Βάθος Ροής H (m) | 0.6m |
| Ύψος Δεξαμενής Hδεξ (m) | 1.1 |
| Αριθμός Καναλιών (κανάλια) | 15 |
| Πλάτος Καναλιών (m) | 1 |
| Δεξαμενή Αποθήκευσης NaClO VδιαλNaClO (m3) | 2 |
| Εξοπλισμός |  |
| Λοβοειδής Αντλία TeknaEvo AKL 803 | √ |
| Ρυθμιζόμενο Θυρόφραγμα Εξόδου | √ |

Πίνακας 33: Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Χλωρίωσης

## Διαστασιολόγηση Δεξαμενής Κροκίδωσης

Ο σχεδιασμός θα γίνει βάση κάποιων τυπικών τιμών

| Σχεδιαστική Παράμετρος | Κροκίδωση | Συσσωμάτωση | Καθίζηση |
| --- | --- | --- | --- |
| G | 700-1000s-1 | 25-65s-1 | <10s-1 |
| G*τ | - | ~104-105 | - |
| τ | 1-2min | 15-60min | 50-100min |

Πίνακας 34: Σχεδιαστικοί παράγοντες Κροκίδωσης-Συσσωμάτωσης

Η βαθμίδα ταχύτητας G στην άκρη του πτερυγίου και ο χρόνος παραμονής τα στο σύστημα κροκίδωσης λαμβάνονται από τον παραπάνω πίνακα ως εξής:

G=800s-1,   : τ=1.5min

Η δεξαμενή Κροκίδωσης είναι κυλινδρική και υπολογίζεται ο όγκος της:

VΔΚ=QΕπαν*τ

VΔΚ=800m3d*1.5min*1d1440min

VΔΚ=0.83m3

Το ύψος της δεξαμενής κροκίδωσης HΔΚ είναι ίσο με τη διάμετρο της δεξαμενής DΔΚ.Επίσης, η διάμετρος της δεξαμενής είναι τριπλάσια της διαμέτρου της φτερωτής του αναδευτήρα dΦ.

HΔΚ=DΔΚ=3*dΦ  (1)

Η επιφάνεια AΔΚ της δεξαμενής υπολογίζεται ως εξής:

AΔΚ=π*DΔΚ24  (2)

Από (1)+(2) -->

DΔΚ=VΔΚπ*DΔΚ24

DΔΚ=34*VΔΚπ=34*0.83m3π

DΔΚ=1.019m≅1.02m

Επομένως η διάμετρος DΔΚ (και το ύψος HΔΚ)είναι:

HΔΚ=DΔΚ=1.02m

Η επιφάνεια δεξαμενής υπολογίζεται:

AΔΚ=π*DΔΚ24=π*1.022m24=0.82m2

AΔΚ=0.82m2

Στη συνέχεια η διάμετρος της φτερωτής του αναδευτήρα dΦ:

dΦ=DΔΚ3=1.02m3

dΦ=0.34m

Το πλάτος των πλευρικών πτερυγίων υπολογίζεται:

Wπ=0.1*DΔΚ

Wπ=0.1*DΔΚ=0.1*1.02m

Wπ=0.102m

Πλήθος πτερυγίων n=4

Η ισχύς του συστήματος ανάδευσης δίνεται από την εξίσωση:

P=G2*VΔΚ*μ,(3)

Όπου:

P= Ισχύς ,[W]

G= Βαθμίδα ταχύτητας, [s-1]

μ= Δυναμικό ιξώδες του αποβλήτου: 1.005*10-3[kgm*s]

VΔΚ= Ο όγκος δεξαμενής κροκίδωσης, [m3]

Για τυρβώδη ροή η ισχύς δίνεται από τη σχέση:

P=NP*ρ*n3*dΦ5,(4)

Όπου:

P= Ισχύς ,[W]

dΦ= Διάμετρος της φτερωτής του αναδευτήρα, [m]

n= Αριθμός των στροφών του αναδευτήρα [rpm]

ρ= Πυκνότητα του αποβλήτου: 1 000 [Kgm3]

NP= Αριθμός ισχύος της φτερωτής του αναδευτήρα, 3.5 (για συνήθεις φτερωτές 3.5≤NP≤4)

(3)+(4)

n=3G2*VΔΚ*μNP*ρ*dΦ5

n=3800s-12*0.83m3*1.005*10-3kgm*s3.5*1000kgm3*0.34m5

n=3.23 s-1 ή   193.8 rpm

Η ισχύς P του κινητήρα υπολογίζεται :

P=NP*ρ*n3*dΦ5

P=3.5*1000kgm3*3.23s-13*0.34m5

P≅535.88W ή 0.72hp

Τέλος υπολογίζεται ο αριθμός Reynolds, έτσι ώστε να γίνει επαλήθευση , αν Re>104→ τυρβώδης ροή

Re=dΦ2*n*ρμ

Re=0.34m2*3.23s-1*1000kgm31.005*10-3Kgm*s

Re=371530≫104, άρα σωστό

Απαίτηση σε κροκιδωτικό

Για την κροκίδωση των υγρών αποβλήτων, επιλέγεται χλωριούχο πολυαργύλιο (Polyaluminum Chloride, PAC), με περιεκτικότητα : 17% Al2O3

Το εύρος δόσης  του κροκιδωτικού κυμαίνεται από 10-20mgL .

Eπιλέγεται δόση: 15mgL.

Στην συνέχεια υπολογίζεται η απαιτούμενη μαζική παροχή του Al2O3, με βάση την QΕπαν:

ΜAl2O3=ΔόσηAl2O3*QΕπαν

ΜAl2O3=15mgL*103Lm3*1Kg106mg*800103d

ΜAl2O3=12Kgd

Η ημερήσια απαίτηση σε PAC υπολογίζεται από μια απλή μέθοδο των  τριών:

Στα 100 Kg PAC περιέρχονται					17.0 Kg Al2O3

Στα     Χ   Kg PAC περιέρχονται					12 Kg Al2O3

Οι απαιτήσεις σε PAC είναι:	12 Kg Al2O3*100 Kg PAC 17.0 Kg Al2O3 =70.588Kgd≅70.6Kgd

Άρα η μηνιαία απαίτηση σε PAC υπολογίζεται σε: 2.12 tn

| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Κροκίδωσης |  |
| --- | --- |
| Παροχή Επαναχρησιμοποίησης (QΕπαν) | 800m3d |
| Ύψος (HΔΚσχεδ)* | 1.50m |
| Διάμετρος (DΔΚ) | 1.02m |
| Επιφάνεια (AΔΚ) | 0.82≅1m2 |
| Όγκος (VΔΚ) | 0.83m3 |
| Αριθμός Περιστροφών Αναδευτήρα (n) | 3.23 s-1 ή 193.8 rpm |
| Ισχύς Αναδευτήρα (P) | 535Wή 0.72hp≅1hp |
| Διαστάσεις Φτερωτής & Πτερυγίων |  |
| Διάμετρος (dΦ) | 0.34m |
| Πλάτος Πτερυγίων (Wπ) | 0.102m |
| Μηνιαία Απαίτηση σε Κροκιδωτικό |  |
| Polyaluminum Chloride, PAC | 2.12tn/month |

Πίνακας 35: Χαρακτηριστικά ΔΚ

*Για λόγους ασφάλειας θα προσθεθεί 0.4m το ύψος HΔΚ

HΔΚσχεδ=HΔΚ+0.4m+1.02m+0.4=1.42m

## Διαστασιολόγηση Δεξαμενής Συσσωμάτωσης

Η δεξαμενή συσσωμάτωσης θα αποτελείται από δύο δεξαμενές σε σειρά και έχει παροχή : 800  m3d.

Επίσης, ο σχεδιασμός θα γίνει βάση κάποιων τυπικών τιμών

| Σχεδιαστική Παράμετρος | Κροκίδωση | Συσσωμάτωση | Καθίζηση |
| --- | --- | --- | --- |
| G | 700-1000s-1 | 25-65s-1 | <10s-1 |
| G*τ | - | ~104-105 | - |
| τ | 1-2min | 15-60min | 50-100min |

Πίνακας 36: Σχεδιαστικοί παράγοντες Κροκίδωσης-Συσσωμάτωσης

Έτσι θεωρούμε τα εξής δεδομένα:

Θερμοκρασία σχεδιασμού =20 °C

Βαθμίδα ταχύτητας ανά δεξαμενή : G1=40 s-1 , G2=30 s-1 και G·t=1.5·104

Ταχύτητα πτερυγίου στην 1η και 2η δεξαμενή είναι: 0,60 m s-1 και 0,50 m s-1 αντίστοιχα.

Κάθε δεξαμενή είναι παραλληλεπίπεδη ορθογωνικής διατομής με ύψος 1m και πλάτος 1 m .

Η κάθε φτερωτή φέρει 4 πτερύγια και διάμετρο 1,25m.

Επομένως ,ο συνολικός χρόνος παραμονής του αποβλήτου στις δεξαμενές θα είναι :

τ=G·tG => τ= 1.5·10430 1s·60 smin= 8.3 min

O συνολικό όγκος των δεξαμενών συσσωμάτωσης είναι:

Vσυσσ = τσυσσ· Qεπαν = 8.3  min 1 d1440 min·800m3d ≈4.63 m3

Vσυσσ_1= Vσυσς/2 & Vσυσσ_2= Vσυσς/2  Vσυσσ_1=2.32 m3

Άρα η κάθε δεξαμενή είναι V1=V2 =7,5  m3. Επομένως , L= 2.33/(1*1)=2.33 m

Η απάιτηση σε ισχύ τωρα για την πρώτη δεξαμενή είναι:

P1 = G12 ·V1 · μ = (40 s-1)2 2.32 m3 · 1,005 ·10-3 kg m-1 s-1 = 3.7 W.

Για την δεύτερη :

P2 = G22 ·V2 · μ = (30 s-1)2 · 2.32 m3 · 1,005 ·10-3 kg m-1 s-1 = 2.1 W.

Όπως , προαναφέρθηκε κάθε φτερωτή φέρει 4 πτερύγια και θεωρούμε ότι είναι μήκους 0.75 m και πλάτους w.

Δεξαμενή 1:

Η ταχύτητα του νερού στο άκρο του πτερύγιου, θεωρείται ως το 75% της πραγματικής γραμμικής ταχύτητας του πτερυγίου σε αυτό το σημείο ,επομένως :

UP1=0,60 m s-1 · 0,75 =0,45 m s-1

Ακόμη η επιφάνεια πτερυγίου είναι : ΑΡ =4 ·L· w

Το πλάτος βρίσκεται από τον τύπο της ισχύος :

P1=CD · AP1 ·ρ ·UP132 => 3.7 =1,8 ·( 4·0.75·w1)·1000·0,4532=> w1=1.51cm

Επίσης,  UP1=ω1 ·R => 0,45 m s-1 = ω1 · 1,252·2 πστροφη·1 min60 s=> ω1 =6.37rpm

Δεξαμενή 2:

Η ταχύτητα του νερού πάλι στο άκρο του πτερύγιου, θεωρείται ως το 75% της πραγματικής γραμμικής ταχύτητας του πτερυγίου σε αυτό το σημείο ,επομένως :

UP2=0,50 m s-1 · 0,75 =0,375 m s-1

Το πλάτος βρίσκεται από τον τύπο της ισχύς :

P2=CD · AP2 ·ρ ·UP232 => 2.1=1,8 ·( 4·0.75·w2)·1000·0,37532=> w2=1.47cm

Επίσης,  UP2=ω2 ·R => 0,375 m s-1 = ω2 · 1,252·2 πστροφη·1 min60 s=> ω2 =5.3 rpm

| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Συσσωμάτωσης |  |
| --- | --- |
| Παροχή Επαναχρησιμοποίησης (QΕπαν) | 800m3d |
| Ύψος(H) | 1 m |
| Πλάτος(W) | 1 m |
| Μήκος(L) | 2.32 m |
| Όγκος(V) | 2.32 m3 |
| Αριθμός δεξαμενών | 2 |
| Ισχύς Αναδευτήρα 1ης δεξαμενής (Ρ1) | 3.7 W |
| Ισχύς Αναδευτήρα 2ης δεξαμενής (Ρ2) | 2.1W |
| Διαστάσεις Πτερυγίων |  |
| Διάμετρος Φτερωτής | 1,25 m |
| Αριθμός πτερυγίων ανά φτερωτή | 4 |
| Μήκος πτερυγίων 1ης και 2ης δεξαμενής (LΦ) | 0.75 m |
| Πλάτος πτερυγίου 1ης δεξαμενής (w1) | 1,22 cm |
| Πλάτος πτερυγίου 2ης δεξαμενής (w2) | 1,23 cm |

Πίνακας 37: Χαρακτηριστικά ΔΣ

## Διαστασιολόγηση Δεξαμενής Χημικής Καθίζησης

Σύμφωνα με τα πρότυπα κατασκευής  η διάμετρος d της Δεξαμενής καθορίζει την διαστασιολόγηση σε δύο κατηγορίες:

- Για δεξαμενές καθίζησης με διάμετρο μικρότερη των 2m, σχεδιάζεται κυλινδρική δεξαμενή με οξύ κωνικό πυθμένα (κλίση περίπου 45°) και λόγο ύψους προς διάμετρο μεταξύ (2.5-3)/1. Συνήθως δεν απαιτείται χρήση ξέστρου (ανάλογα με την συνεκτικότητα των συσσωματωμάτων).

- Για δεξαμενές καθίζησης με διάμετρο μεγαλύτερη των 2m, σχεδιάζεται παρόμοια με την πρωτοβάθμια καθίζηση, με επιφανειακή φόρτιση (ΕΦ) μεταξύ 24-72 m3m2*d

Αρχικά λαμβάνεται ως τυπική τιμή ΕΦ 70  m3m2*d  με επιφάνεια

AΔΧΚ=QΕπανΕΦ=800m3d70 m3m2*d

AΔΧΚ=11.43m2

Επομένως η διάμετρος d

dΔΧΚ=4*11.43m2π=4*16m2π=3.82m

dΔΧΚ≅4m

Άρα επιλέγεται σχεδιασμός σύμφωνα με την κατηγορία (b)

Επίσης επιλέγεται ύψος δεξαμενής

HΔΧΚ=4.5 m

Και υπολογίζεται όγκος ΔΧΚ:

VΔΧΚ=ΗΔΧΚ*ΑΕπαν=4.5 m* 11.43m2

VΔΧΚ=51.43 m3

Τυπικές τιμές του χρόνου παραμονής για καθίζηση υψηλού ρυθμού φόρτισης δίνονται:

τΔΧΚ=40-100min

Άρα

τΔΧΚ=VΔΧΚQΕπαν=51.43 m3800m3d

τΔΧΚ=0.064d=92.57 min, Άρα εντός ορίων

Συνοπτικά:

dΔΧΚ=4 m

HΔΧΚ=4.5m

VΔΧΚ=51.43m3

τΔΧΚ=92.5min

Ισοζύγιο στερεών ΔΧΚ

Κατά τη διάρκεια της χημικής καθίζησης εισάγονται στη δεξαμενή περίπου Cin=30mgL στερεών. Στην έξοδο της δεξαμενής απομένουν Cout=10mgL, ενώ η απομακρυσμένη ιλύς έχει συγκέντρωση στερεών περίπου CΧημ.Ιλύος=8g100mL.

Το ισοζύγιο για τον υπολογισμό της QΧημ.Ιλύος είναι:

QΕπαν*Cin=QΕπαν*Cout+QΧημ.Ιλύος*CΧημ.Ιλύος

Άρα,

QΧημ.Ιλύος=QΕπαν*(Cin-Cout)CΧημ.Ιλύος=800m3d*(30mgL-10mgL)8100gml*1000mLL*1000mgg=0.2m3d

QΧημ.Ιλύος=0.2m3d

Οι παροχές μάζας των στερεών στην εισροή, εκροή και πυκνωμένη ιλύ, υπολογίζονται:

Εισροή

Min=QΕπαν*Cin=800m3d*30mgL*103Lm3*kg106mg=24kgd

Εκροή

Mout=QΕπαν*Cout=800m3d*10mgL*103Lm3*kg106mg=8kgd

Πυκνωμένη Ιλύς

MΧημ.Ιλύος=ΔΜ=Min-Mout=24kgd-8kgd=16kgd

Σχεδιασμός Ισχύος Ηλεκτροκινητήρα

Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα υπολογίζεται από τη σχέση:

P=Τ*ωη
Επιλέγονται:

W=140N/m
Συντελεστής Ασφαλείας (ΣΑ)=1.5
Συντελεστής Απωλειών λόγω Κιβωτίου Ταχυτήτων (ΣΚΤ)=2
Ταχύτητα Περιστροφής=0.05rpm
Απώλειες ηλεκτροκινητήρα (η)=0.7

Αρχικά υπολογίζεται η ροπή στρέψης:

Τ=W*r2*ΣΑ*ΣΚΤ=140Nm*2m2*1.5*2

Τ=1529 Nm

Η γωνιακή ταχύτητα υπολογίζεται ως:

ω=0.05 rpm*2*π60min/s=0.0052rad/s

H ισχύς του ηλεκτροκινητήρα υπολογίζεται ως::

P=T*ωη=1529Nm*0.0052 rad/s0.7

P=11.43W

| Χαρακτηριστικά ΔΧΚ |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Τύπος | Κυκλικής Διατομής |
| Διάμετρος (dΔΧΚ) | 4 m |
| Βάθος (HΔΧΚ) | 4 m |
| Κλίση Πυθμένα | 10% |
| Ταχύτητα Περιστροφής Ξέστρου | 0.05rpm |
| Ισχύς Ηλεκτροκινητήρα | 11.5 W |
| Εξοπλισμός |  |
| Ξέστρο Πυθμένα | √ |
| Γέφυρα | √ |
| Ξέστρο Επιφανείας | √ |
| Διάταξη Απομάκρυνσης Επιπλεόντων | √ |
| Υπερχειλιστής | √ |
| Ηλεκτροκινητήρας | √ |

Πίνακας 38: Χαρακτηριστικά ΔΧΚ

## Διαστασιολόγηση Αμμόφιλτρου

Για την διαστασιολόγηση του αμμόφιλτρου πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω νομοθετικά όρια:

- Βάθος φίλτρου, 0.9-1.8m. Νομοθετικό όριο: >1.4m

- Ενεργό μέγεθος κόκκων άμμου, τυπικές τιμές:d=1-3mm. Νομοθετικό όριο= 1mm.

- Συντελεστής ομοιομορφίας, τυπικές τιμές: 1.2-1.6 Νομοθεσία: <8 m3 /m2*h, για μικρές εγκαταστάσεις.

Η επιφάνεια του φίλτρου υπολογίζεται από τη σχέση:

AΦίλτρου=QΕπανuΔιήθησης

Επιλέγεται τιμή uΔιήθησης=7m3/m2*h, επομένως:

AΦίλτρου=800m3d*1d24h7m3m2*h=4.762m2

Όπου,

dΦίλτρου=4*AΦίλτρουπ=4*4.762m2π=2.463m

dΦίλτρου=2.5m

Το βάθος της άμμου (HΆμμου), σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να είναι HΆμμου≥1.4m. Το ύψος του φίλτρου (HΦίλτρου) όμως πρέπει να είναι 20% μεγαλύτερο από το βάθος της άμμου, προκειμένου να υπάρχει ελεύθερος χώρος για την αιώρηση της άμμου, κατά τη διαδικασία έκπλυσης του αμμόφιλτρου. Επιλέγοντας HΆμμου=1.5m :

HΦίλτρου=HΆμμου+0.2*HΆμμου

HΦίλτρου=1.5m+0.2*1.5m

HΦίλτρου=1.8m

Ο όγκος της άμμου στο αμμόφιλτρο δίνεται από:

VΆμμου=HΆμμου*AΦίλτρου

VΆμμου=1.5m* 4.762m2=7.14m3

VΆμμου≅7.2m3

Ο χρόνος παραμονής του αποβλήτου εντός της κλίνης άμμου είναι:

τ=e*VΆμμουQΕπαν

Όπου:

e= Πορώδες της κλίνης άμμου, (συνήθης τιμή=0.35)

άρα:

τ=0.35*7,14m3800m3d*24h1d*60min1h=4.5min

τ=4.5min

Πτώση Πίεσης στο Φίλτρο

Αρχικά υπολογίζεται ο αριθμός Reynolds:

Re=φ*di*ρw*uΔιήθησηςμ

Όπου:

φ= Συντελεστής σφαιρικότητας (για άμμο, φ=(0.7-0.8), επιλέγεται 0.8

di= Ενεργό μέγεθος κόκκων άμμου, με τιμή (1-3)mm, επιλέγουμε 1mm.

ρw= Πυκνότητα του υγρού (για νερό, ρw=1000kgm3)

uΔιήθησης= Ταχύτητα ροής του αποβλήτου, [ms], επιλέγεται 7m3/m2*h

μ= Δυναμικό ιξώδες (για νερό, μ=1.0005*10-3kgm*s)

Re=0.8*1mm*1m103mm*1000kgm3*7m3m2*h*1h3600s1.005*10-3kgm*s=1.55<6

Για τιμές του αριθμού Reynolds < 6, χρησιμοποιείται η εξίσωση των Carman- Kozeny για την πτώση πίεσης, δηλαδή:

ΔP=HΆμμου*k*μρw*g*1-e2e3*uΔιήθησης*VΆμμουαΆμμου2

Με,

VΆμμουα=6φ*di

Όπου,

ΔP=  Πτώση πίεσης [mH2O]

HΆμμου= Βάθος της κλίνης άμμου στο φίλτρο, m

k= Σταθερά Kozeny, k=5

uΔιήθησης= Ταχύτητα ροής του αποβλήτου, [ms], επιλέγεται 7m3/m2*h

ρw= Πυκνότητα του υγρού (για νερό, ρw=1 000kgm3)

VΆμμου= Όγκος κόκκων άμμου

φ= Συντελεστής σφαιρικότητας (για άμμο, φ=(0.7-0.8), επιλέγεται 0.8

di= Ενεργό μέγεθος κόκκων άμμου, με τιμή (1-3)mm, επιλέγεται 1mm.

μ= Δυναμικό ιξώδες (για νερό, μ=1.005*10-3kgm*s)

e= Πορώδες της κλίνης άμμου, (συνήθης τιμή=0.35)

g= Επιτάχυνση της βαρύτητας, 9.81ms2

Επομένως η πίεση :

ΔP=1.5m5*1.005*10-3kgm*s*1-0.3521000kgm3*9.81ms2*0.353*7m3m2*h*1h3600s*60.8*1mm*1m103mm2

ΔP=0.828m

ΔP≅0.83m

Ισοζύγιο Μάζας Συμπυκνώματος

Mσυμπ.=QΕπαν*Cin-QΔιηθ.*CΔιηθ.

Όπου,

Cin= Συγκέντρωση TSS στην είσοδο του αμμόφιλτρου, [mgL]

CΔιηθ.= Συγκέντρωση TSS στην έξοδο του αμμόφιλτρου, mgL

Mσυμπ.=800m3d*10mgL-2mgL*1kg106mg*1000L1m3=6.4kgd

| Χαρακτηριστικά Αμμόφιλτρου |  |
| --- | --- |
| Βάθος Φίλτρου (HΆμμου) | 1.5m |
| Επιφάνεια Φίλτρου (AΦίλτρου) | 4.8m2 |
| Διάμετρος Φίλτρου (dΦίλτρου) | 2.5m |
| Όγκος Άμμου (VΆμμου) | 7.2m3 |
| Ύψος Αμμόφιλτρου (HΦίλτρου) | 1.8m |
| Ενεργό Μέγεθος Κόκκων (di) | 1mm |
| Ταχύτητα Διήθησης (uΔιήθησης) | 2mmsec |
| Πτώση Πίεσης (ΔP) | 0.83m |

Πίνακας 39: Χαρακτηριστικά Αμμόφιλτρα

Σχεδιασμός Δεξαμενής Αποθήκευσης Νερού Έκπλυσης

Στη δεξαμενή αυτή παραμένει προσωρινά διηθημένο νερό, το οποίο χρησιμοποιείται για την αντίστροφη έκπλυση του φίλτρου (backwash). Εάν η παροχή νερού κατά την έκπλυση είναι 3πλάσια της παροχής λειτουργίας, ο χρόνος έκπλυσης τΈκπλυσης5-10min, τότε ο όγκος της δεξαμενής έκπλυσης (VΔ. Έκπλυσης)

VΔ. Έκπλυσης=τΈκπλυσης*3*QΕπαν*SF

Όπου,

SF= Συντελεστής ασφαλείας, 1.5

Για τΈκπλυσης=10min :

VΔ. Έκπλυσης=10min*3*800m3d*1d1440min*1.5=25m3

VΔ. Έκπλυσης=25m3

Επιλέγεται βάθος κυκλικής δεξαμενής ΗΔ. Έκπλυσης=1.5m. Συνεπώς η επιφάνεια της είναι:

ΑΔ. Έκπλυσης=VΔ. ΈκπλυσηςΗΔ. Έκπλυσης=25m31.5m=16.66m2

Επομένως, η διάμετρος της δεξαμενής είναι:

dΔ. Έκπλυσης=4*ΑΔ. Έκπλυσηςπ=4.608m

dΔ. Έκπλυσης=4.7m

Σχεδιασμός Δεξαμενής Αποθήκευσης Νερού Φόρτισης

Η δεξαμενή φόρτισης λειτουργεί ως αντλιοστάσιο, για την τοποθέτηση της αντλίας φόρτισης του αμμόφιλτρου. Επίσης χρησιμοποιείται και ως δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης της εισροής κατά τη διάρκεια της έκπλυσης. Εάν η παροχή νερού κατά την έκπλυση είναι ίση με την παροχή λειτουργίας, ο χρόνος έκπλυσης τΈκπλυσης5-10min, τότε ο όγκος της δεξαμενής έκπλυσης (VΔ. Έκπλυσης) προκύπτει ως:

VΔ. Φόρτισης=τΈκπλυσης*QΕπαν*SF

Όπου,

SF= Συντελεστής ασφαλείας, 1.5

Για τΈκπλυσης=10min :

VΔ. Φόρτισης=10min*750m3d*1d1440min*1.5=8.33m3

VΔ. Φόρτισης≅8.5m3

Επιλέγεται  βάθος κυκλικής δεξαμενής ΗΔ. Φόρτισης=1.5m. Συνεπώς η επιφάνεια της  είναι:

ΑΔ. Φόρτισης=VΔ. ΦόρτισηςΗΔ. Φόρτισης=8.33m31.5m=5.55m2

Επομένως, η διάμετρος της δεξαμενής είναι:

dΔ. Φόρτισης=4*ΑΔ. Φόρτισηςπ=2.66m

dΔ. Φόρτισης=2.7m

| Δεξαμενές Αποθήκευσης Νερού |  |
| --- | --- |
| Έκπλυσης |  |
| Ύψος (ΗΔ. Έκπλυσης) | 1.5m |
| Διάμετρος (dΔ. Έκπλυσης) | 4.7m |
| Όγκος VΔ. Έκπλυσης | 25m3 |
| Φόρτισης |  |
| Ύψος (ΗΔ. Φόρτισης) | 1.5m |
| Διάμετρος (dΔ. Φόρτισης) | 2.7m |
| Όγκος VΔ. Φόρτισης | 8.5m3 |

Πίνακας 40: Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Αποθήκευσης και Φόρτισης Νερού

## Σχεδιασμός Απολύμανσης με UV

Για το σχεδιασμό διατάξεων απολύμανσης με UV λαμβάνονται υπόψη οκτώ παράμετροι:

- Επιφάνεια του εσωτερικού κελύφους

- Προσπίπτουσα ακτινοβολία στο τέλος ζωής του λαμπτήρα

- Ένταση ακτινοβολίας

- Χρόνος επαφής (ακτινοβόλησης)

- Όγκος διάταξης

- Μέγιστη επιτρεπόμενη παροχή ανά διάταξη

- Παροχή επαναχρησιμοποίησης

- Αριθμός διατάξεων

- Επιφάνεια του εσωτερικού κελύφους

Επιφάνεια Κελύφους=2*π*r*Lκ

Όπου :

r: Η ακτίνα του εσωτερικού αγωγού 0.10m

Lκ: Μήκος του κελύφους 1 m

Επιφάνεια Κελύφους=2*π *0.10m*1m=0,628m2=6280cm2

- Προσπίπτουσα ακτινοβολία στο τέλος ζωής του λαμπτήρα

Αποδιδόμενη ισχύς λαμπτήρα*Μείωση ισχύος λόγω παλαιότητας*Διαπερατότητα=25 W*0.6*0.7=10. 5W=10500mW

- Ένταση ακτινοβολίας

Προσπίπτουσα ακτινοβολίαΕπιφάνεια κελύφους=10500mW6280cm2=1.67mWcm2

- Χρόνος επαφής (ακτινοβόλησης)

Ελάχιστη δόσηΈνταση ακτινοβολίας=60mW*scm21.67mWcm2=36 sec

- Όγκος διάταξης

Όγκος κελύφους-όγκος λυχνίας=π*rk2*lκ-π*rλ2*lλ=π*0.1m2*1m-π*0.01m2*1m=0.030635 m3

- Μέγιστη επιτρεπόμενη παροχή ανά διάταξη

Όγκος διάταξηςΧρόνος επαφής=0.030635 m336sec=0.00085m3s

- Παροχή επαναχρησιμοποίησης

Qεπαν=800m3d=0.00926m3s

- Αριθμός διατάξεων

Παροχή επαναχρησιμοποίησηςΠαροχή ανά διάταξη=0.00926m3s0.00085m3s=10.7

Άρα απαιτούνται 11 διατάξεις απολύμανσης παράλληλα μεταξύ τους.

| Χαρακτηριστικά Μεγέθη Απολύμανσης με UV |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Επιφάνεια του εσωτερικού κελύφους | 6280 cm2 |
| Προσπίπτουσα ακτινοβολία στο τέλος ζωής του λαμπτήρα | 1.67mWcm2 |
| Ένταση Ακτινοβολίας | 10500 mW |
| Χρόνος επαφής (ακτινοβόλησης) | 36 sec |
| Όγκος διάταξης | 0.030635 m3 |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη παροχή ανά διάταξη | 0.00085m3s |
| Παροχή επαναχρησιμοποίησης Qεπαν | 0.00926m3s |
| Αριθμός διατάξεων | 10.7 |

Πίνακας 41: Χαρακτηριστικά UV

Εικόνα  4: Διάταξη UV

## Διαστασιολόγηση Δεξαμενής Πάχυνσης ιλύος

Στους  παρακάτω πίνακες περιγράφονται οι τιμές των ιλύων κάθε δεξαμενής καθίζησης και οι χαρακτηριστικές τιμές σχεδιασμού της Δεξαμενής Πάχυνσης Ιλύος

| Χαρακτηριστικά ιλύων |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Τύπος Δεξαμενής | Q[m3d] | C% ήmgL | MTSS[kg/d] |
| Πρωτοβάθμια | 7.10 | 6 | 439 |
| Δευτεροβάθμια | 13.75 | 1.2 | 165 |
| Χημική | 0.19 | 8 | 16 |

Πίνακας 42: Παροχές Ιλυών

| Χαρακτηριστικές Τιμές Σχεδιασμού |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Είδος Ιλύος | %Εισροή | %Πάχυνση Ιλύος | U Φόρτιση Στερεών (kgm2*d) | ΕΦ Επιφανειακή Φόρτιση (md) |
| Πρωτοβάθμια | 4-12 | 5-10 | 95-140 | 24-32 |
| Δευτεροβάθμια | 0.5-1.5 | 2-4 | 12-35 | 5-10 |
| Χημική | 6-10 |  | 24-82 | 24-72 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0.5-4 | 4-7 | 24-82 | 16-32 |

Πίνακας 43: Χαρακτιριστκές τιμές σχεδιασμου ΔΠ

Αρχικά  πρέπει να υπολογιστεί η επιφάνεια AΔΠ της δεξαμενής πάχυνσης σύμφωνα με της παροχή ιλύος μόνο από την δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης.

AΔΠ=QΔΔΚ*CTSSΔΔΚUστερεών

Από τον  παραπάνω  πίνακα επιλέγεται ως φόρτιση στερεών Uστερεών,

Uστερεών=12kgm3*d

Άρα

AΔΠ=QΔΔΚ*CTSSΔΔΚUστερεών=13.75m3d*1.2g100mL*106mLm3*1kg1000g12kgm3*d=13.75m2

Η διάμετρος της δεξαμενής πάχυνσης dΔΠ είναι :

dΔΠ=4*AΔΠπ<20m

Άρα:

dΔΠ=4*AΔΠπ=4.18<20m,άρα σωστό

Για πρακτικούς λόγους (dΔΠσχεδ=4.2m),

Για την φόρτιση των στερεών μίγματος της ομογενοποίησης :

Uστερεώνμίγματος=QΔΠΚ*CTSSΔΠΚ+QΔΔΚ*CTSSΔΔΚ+QΔΧΚ*CTSSΔΧΚAΔΠdesign

Άρα,

Uστερεώνμίγματος=7.1m3d*6g100mL+13.75m3d*1.2g100mL+0.19m3d*8g100mL*106mLm3*1kg1000g13.75m2

Uστερεώνμίγματος=44.1kgm3*d

Η επιφανειακή φόρτιση του μίγματος ιλύος από τις τρεις δεξαμενές καθίζησης (ΔΠΚ,ΔΔΚ,ΔΧΚ) :

ΕΦμίγματος=QΔΠΚ+QΔΔΚ+QΔΧΚAΔΠ

Άρα,

ΕΦμίγματος=7.1m3d+13.75m3d+0.19m3d22.062m2=1.530md

Επειδή η ΕΦμίγματος είναι μικρή, η ιλύς στην είσοδο πρέπει να αραιωθεί μ νερό από την υπερχείλιση της ΔΔΚ. Γίνεται προσθήκη νερού από την ΔΔΚ, ώστε η ΕΦμίγματος να φτάσει την ελάχιστη τιμή 16md

Άρα η απαιτούμενη  παροχή αραίωσης:

Qαραίωσης=AΔΠ*ΕΦmin-(QΔΠΚ+QΔΔΚ+QΔΧΚ)

Qαραίωσης=13.75m2*16md-7.1m3d+13.75m3d+0.19m3d

Qαραίωσης≅199m3d

Επομένως, η συνολική παροχή του μίγματος στερεών και νερού είναι:

Qολικό=Qαραίωσης+QΔΠΚ+QΔΔΚ+QΔΧΚ

Qολικό=199m3d+7.1m3d+13.75m3d+0.19m3d

Qολικό=220m3d

Η συγκέντρωση στερεών στο αραιωμένο μίγμα γίνεται:

Cμείγματος=QΔΠΚ*CTSSΔΠΚ+QΔΔΚ*CTSSΔΔΚ+QΔΧΚ*CTSSΔΧΚQολικό

Cμείγματος=7.1m3d*6g100mL+13.75m3d*1.2g100mL+0.19m3d*8g100mL*103mLL*103mg1g220m3d

Cμείγματος=2755mLL ή 0.28%

Βάθος Σχεδιασμού και Χρόνος Παραμονής

Υπολογίζεται το βάθος και ο χρόνος παραμονής

- Για τη ζώνη καθίζησης Hκαθ.θεωρούμε βάθος: 1.5m

- Για τη ζώνη πύκνωσης θεωρούμε συγκέντρωση λάσπης 5% και η συγκέντρωση στη ζώνη πύκνωσης θεωρείται ότι είναι ο μέσος της εισροής και της πυκνωμένης:

Cπυκν.=5+0.282=2.64%

Το βάθος της ζώνης πύκνωσης  Hπυκν. για να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης της λάσπης μίας ημέρας είναι .

Hπυκν.=QΔΠΚ*CTSSΔΠΚ+QΔΔΚ*CTSSΔΔΚ+QΔΧΚ*CTSSΔΧΚQπυκν.*Α*1d

Hπυκν.=7.1m3d*6g100mL+13.75m3d*1.2g100mL+0.19m3d*8g100mL2.64g100mL*13.75m2*1d

Hπυκν.≅1.67m

Άρα το συνολικό βάθος του υγρού είναι:

Hπαχ.=Hκαθ.+Hπυκν.=1.5m+1.67m

Hπαχ.=3.17m

Ο  όγκος του παχυντή :

Vπαχ.=AΔΠ*Hπαχ.

Vπαχ.=13.75m2*3.17m

Vπαχ.=43.61m3

Ο χρόνος  παραμονής:

τπαχ.=Vπαχ.Qολικό

τπαχ.=43.61m3220m3d=0.198d

τπαχ.≅4.76h

Ροπή Ξέστρου

Ο υπολογισμός της ροπής ξέστρου:

T=W*R2

Όπου,

T= Ροπή περιστροφής του ξέστρου, [kg*m]

W= Ομοιόμορφο φορτίο, χαρακτηριστικό λάσπης με τιμές (30-45){kgm}

R= Ακτίνα Δεξαμενής Πάχυνσης, [m]

Επιλέγοντας ομοιόμορφο φορτίο  W=35kgm , η ροπή περιστροφής του ξέστρου υπολογίζεται

T=35kgm*dΔΠ22=35kgm*4.2m22

T=154 kg*m

Ισχύς Κινητήρα Ξέστρου

Η ισχύς του κινητήρα ξέστρου υπολογίζεται ως εξής:

P=T*g*uR*n

Όπου,

P= Ισχύς του κινητήρα, [W]

T= Ροπή περιστροφής του ξέστρου, [kg*m]

g= Επιτάχυνση της βαρύτητας, 9.81[ms2]

u= Γραμμική ταχύτητα, 2[m/min]

R= Ακτίνα Δεξαμενής, [m]

n= Απόδοση, 0.7[αδιάστατο]

Άρα:

P=T*g*uR*n

P=154kg*m*9.81ms2*2mmin*1min60sec2.1m*0.5

P≅35W

Ισοζύγιο Μάζας Στερεών

Εισροή Ιλύος

MΙλύος=QΔΠΚ*CTSSΔΠΚ+QΔΔΚ*CTSSΔΔΚ+QΔΧΚ*CTSSΔΧΚ

MΙλύος=7.1m3d*6g100mL+13.75m3d*1.2g100mL+0.19m3d*8g100mL*106mLm3*1kg1000g

MΙλύος=606.2kgd

Πυκνωμένη Ιλύς

Υπολογίζεται η παροχή Qπυκν. της πυκνωμένης ιλύος. Θεωρώντας  συγκέντρωση πυκνωμένης ιλύος 5% και  συγκέντρωση στερεών υπερκείμενου υγρού 500mgL.

Έτσι το ισοζύγιο μάζας στερεών στον πυκνωτή βρίσκεται από την παρακάτω σχέση:

QΙλύος*CΙλύος=QΠυκν,*CΠυκν,+QΥπερχ.*CΥπερχ.

QΙλύος*CΙλύος=QΠυκν,*CΠυκν,+QΟλικό-QΠυκν,*CΥπερχ.

Qπυκν.=QΙλύος*CΙλύος-QΟλικό*CΥπερχ.Cπυκν.-CΥπερχ.→

Qπυκν,=7.1m3d*6g100mL+13.75m3d*1.2g100mL+0.19m3d*8g100mL-220m3d*0.05g100mL5g100mL-0.05g100mL

Qπυκν=10m3d

Η μάζα των στερεών στην πυκνωμένη λάσπη είναι:

MΠυκν.=QΠυκν,*5%

MΠυκν.=10m3d*4g100mL*106mLm3*kg1000g

MΠυκν.=500kgd

Το ποσοστό απομάκρυνσης:

%Απομάκρυνσης=MΠυκν.QΙλύος*CΙλύος

%Απομάκρυνσης=611.2kgd7.1m3d*6g100mL+13.75m3d*1.2g100mL+0.19m3d*8g100mL*106mLm3*1kg1000g

%Απομάκρυνσης=82.4%

Υπερχείλιση

Για την παροχή της υπερχείλισης :

QΥπερχ.=QΟλικό-QΠυκν.=220m3d-10m3d

QΥπερχ.=210m3d

Η μάζα των στερεών στην υπερχείλιση :

MΥπερχ.=QΥπερχ.*0.05%

MΥπερχ.=210m3d*0.05g100mL*106mLm3*kg1000g

MΥπερχ.=99.5kgd

Η κλίση του πυθμένα είναι 1:5

Το μήκος του υπερχειλιστή υπολογίζεται από τη σχέση:

LΥπερχ.=2*π*R=π*D

LΥπερχ.=π*4.2m

LΥπερχ.=13.188m

| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Πάχυνσης |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Διάμετρος (dΔΠσχεδ) | 4.2m |
| Ύψος (HΔΠσχεδ)* | 3.7m |
| Μήκος υπερχειλιστή (LΥπερχ.) | 13.2m |
| Κλίση Πυθμένα | 1:5 |
| Ταχύτητα Περιστροφής Ξέστρου | 0.96rpm |
| Ισχύς Ηλεκτροκινητήρα | 35W |
| Εξοπλισμός |  |
| Ξέστρο Κάθετων Ράβδων | √ |
| Ηλεκτροκινητήρας | √ |

*προσαύξηση για σχεδιαστικούς λόγους  +0.5m

Πίνακας 44: Χαρακτιριστκές ΔΠ

## Διαστασιολόγηση Δεξαμενής Ομογενοποίησης Ιλύος

Με βάση τα στοιχεία σχεδιασμού της δεξαμενής πάχυνσης ,γίνεται ο σχεδιασμός της δεξαμενής ομογενοποίησης ιλύος . Η συνολική παροχή αποβλήτου που εισρέετε στις δύο δεξαμενές:

QΟλικό=220m3d

Ο όγκος της δεξαμενής ομογενοποίησης δίνεται από τον τύπο:

VΔΟ=16d*QΟλικό*SF

Συντελεστής ασφαλείας (SF=1.5)

VΔΟ=16d*QΟλικό*1.5

VΔΟ=16d*220m3d*1.5

VΔΟ=55m3

Ακόμη, επιλέγεται ύψος HΔO=2m και πλάτος WΔO=3m, υπολογίζοντας έτσι την επιφάνεια της δεξαμενής μερισμού ΑΔO:

ΑΔO=VΔOHΔO=55m32m

ΑΔΜ=27.5m2

Με λόγους:

1≤WH≤5 και   3≤LW≤5

Το μήκος της δεξαμενής ομογενοποίησης LΔΟ υπολογίζεται βάσει της επιφανείας ΑΔΟ:

LΔΟ=ΑΔΟWΔΟ=27.5m23m

LΔΜ=9.2m

Με:

LΔΟWΔΜ=9.2m3m=3.03>3, άρα σωστό

WΔΜHΔΜ=3m2m=1.5>1 άρα σωστό

| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Ομογενοποίησης |  |
| --- | --- |
| Παροχή (QΟλικό) | 220m3d |
| Ύψος (HΔΟσχεδ)* | 2.5m |
| Πλάτος (WΔO) | 3m |
| Μήκος (LΔO) | 9.2m |

*προσαύξηση για σχεδιαστικούς λόγους  +0.5m

Πίνακας 45: Χαρακτιριστκές τιμές ΔΟ

## Διαστασιολόγηση Δεξαμενής Αναερόβιας Χώνευσης

Κατ’ αρχήν  υπολογίζεται ο χρόνος παραμονής SRT, βάση του ποσοστού απομάκρυνσης,

όπου:

%VSSd=13.7*lnSRT+18.9

60%=13.7*lnSRT+18.9

SRT=20d

Για τον όγκο της δεξαμενής αναερόβιας χώνευσης  VΔΑΧ χρησιμοποιούμε τον τύπο:

VΔΑΧ=SRT*QΠυκν,

VΔΑΧ=20d*10m3d

VΔΑΧ=200m3

Έστω ύψος δεξαμενής HΔΑΧ ίσο με 5m. Η επιφάνεια της δεξαμενής (AΔΑΧ) δίνεται από την σχέση:

AΔΑΧ=VΔΑΧHΔΑΧ=200m35m

AΔΑΧ=40m2

Επομένως η διάμετρος θα είναι:

dΔΑΧ=4*AΔΑΧπ

dΔΑΧ=7.14m

Για σχεδιαστικούς λόγους επιλέγεται

dΔΑΧσχεδ=8m

Άρα  για dΔΑΧ=8m

AΔΑΧσχεδ=dΔΑΧ2σχεδ*π4

AΔΑΧσχεδ=50.24m2

Το ύψος για σχεδιαστικούς λόγους, αυξάνεται κατά +0.5m, για προσωρινή αποθήκευση βιοαερίου. Συνεπώς το συνολικό ύψος HΔΑΧσχεδ:

HΔΑΧσχεδ=HΔΑΧ+0.5m

HΔΑΧσχεδ=5.5m

Και ο σχεδιαστικός όγκος VΔΑΧσχεδ:

VΔΑΧσχεδ=277m3

Ισοζύγιο Στερεών και Βιοαερίου

Το 1kg εισερχόμενων Ολικών Στερεών (TSS), αποτελείται από 0.3kg μη Πτητικά Στερεά (NVSS) και 0.7kg Πτητικά Στερεά (VSS). Το 60% των απομακρυσμένων (VSS) είναι 0.42kg, το οποίο έχει μετατραπεί σε βιοαέριο. Το υπόλοιπο 40% των (VSS) μαζί με τα 0.3kg(NVSS) δίνουν συνολικά 0.58kg (TSS), τα οποία εξέρχονται ως ιλύς και οδηγούνται για περαιτέρω επεξεργασία.

Η παροχή στερεών στην είσοδο υπολογίζεται ως:

Min=10m3d*50kgm3

Min=500kgd

Στη συνέχεια υπολογίζεται η συνολική παροχή [TSSVSS+NVSS] και η συνολική συγκέντρωση στερεών στην έξοδο του αναερόβιου χωνευτή ως:

VSSout=Min*(0.7kg VSS*40%)1kg TSS

VSSout=500kgd*(0.28 kg VSS)1kg TSS

VSSout=140kgd

Επίσης, για τα μη πτητικά

NVSSout=Min*0.3kg VSS1kg TSS

NVSSout=500kgd*0.3 kg VSS1kg TSS

NVSSout=150kgd

Άρα, συνολικά

Τα ολικά στερεά στην έξοδο  :

TSSout=VSSout+NVSSout=140kgd+150kgd

TSSout=290kgd

Ακόμη,

Cout=TSSoutQΠυκν,=290kgd10m3d

Cout=29kgm3 ή 2.9%

Η ποσότητα των VSS που καταστρέφονται και μετατρέπονται σε βιοαέριο:

VSSdestroyed=Min*0.7kg VSS*60%1kg TSS

VSSdestroyed=500kgd*0.42 kg VSS1kg TSS

VSSdestroyed=210kgd

Παρακάτω ακολουθείτε η αντίδραση μετατροπής βιομάζας προς βιοαέριο και άλλα προϊόντα :

C10H19O3N+4.69H2O→5.74CH4+2.45CO2+0.20C5H7O2N+0.80HCO4++0.80HCO3-

201kgdVSS5.74*16kgdCH4=210kgdVSSM? kgdCH4→MCH4=96kgdCH4

Ισχύει ότι:

ρCH4= ΜCH4VCH4→VCH4=ΜCH4ρCH4

VCH4=96kgdCH40.657kgm3

VCH4≅146m3dCH4

Ο όγκος του βιοαερίου είναι:

Vbiogas=146m3d0.7

Vbiogas≅209m3d

Η ενέργεια του βιοαερίου (Εbiogas), υπολογίζεται με βάση τη θερμογόνο δύναμη (HHV) του (CH4), όπου:

Εbiogas=ΕCH4=ΜCH4*ΗΗVCH4=VCH4*ρCH4*ΗΗVCH4

Όπου:

Εbiogas= Θερμογόνος δύναμη του βιοαερίου, [KJ]

ΜCH4= Μάζα μεθανίου, [kg]

VCH4= Όγκος μεθανίου που περιέχεται στο βιοαέριο, [m3]

ΗΗVCH4= Ανώτερη θερμογόνος δύναμη του μεθανίου, 50.1ΜJkg  μεθανίου

ρCH4= Η πυκνότητα του μεθανίου στους 20℃, 0.657 kgm3

Εbiogas=96kgdCH4*50100Kjkg

Εbiogas≅4829.6Mjd ή 55.7kW

Η απαιτούμενη ισχύς για την ανάδευση της ιλύος δίνεται από την σχέση:

P=VΔΑΧ*0.005kW1m3ιλύος=200m3*0.005kW1m3ιλύος

P≅1kW

Λόγος Ακτίνας : Βάθους

RΔΑΧHΔΑΧσχεδ=4m5.5m=0.73>0.7

Αποτελεσματική Μίξη

Απαιτούμενη θερμότητα θέρμανσης ιλύος

Η θερμότητα που απαιτείται για την ανύψωση της θερμοκρασίας της ιλύος  δίνεται από τη σχέση:

qs=Q*Cs*(T2-T1)

Όπου:

qs= Απαιτούμενη θερμότητα ανά ημέρα, [kg]

Q= Μάζα λάσπης (στερεά και υγρό), [kgd]

Cs= Ειδική θερμότητα ιλύος, [4.2kJkg℃]

T2= Θερμοκρασία στον χωνευτή, [36℃] (για μεσοφιλική ΔΑΧ)

T1= Θερμοκρασία ιλύος στην εισροή, [℃]

Για άυξηση θερμοκρασίας από τους 15℃  36℃:

qs=Q*Cs*T2-T1

qs=Min4% στερεά*Cs*T2-T1

qs=488kgd0.04*4.2kJkg℃*36-15℃

qs≅705600kJd ή 8.17kW

Απώλειες Θερμότητας

Οι απώλειες θερμότητας από κάθε επιφάνεια του χωνευτή υπολογίζονται από τη σχέση:

q=U*A*T2-T1

Όπου:

q= Απώλειες Θερμότητας, [W]

U= Σταθερά μεταφοράς θερμότητας, [Wm2℃]

A= Επιφάνεια δεξαμενής (πυθμένας, τοιχώματα, καπάκι)

T2= Θερμοκρασία στον χωνευτή, [36℃] (για μεσοφιλική ΔΑΧ)

T1= Θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος, [℃] (Αέρας→3℃, Έδαφος→8℃)

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται με πράσινο χρώμα οι συντελεστές μεταφοράς θερμότητας σε Wm2℃ ήJs*m2℃ που επιλέχθηκαν, βάσει των χαρακτηριστικών του ΑΧ

Πίνακας 5: Σταθερές μεταφοράς θερμότητας

Καπάκι

qκαπάκι=Uκαπάκι*π*Dκαπάκι24*TΔΑΧ-Tαέρας

qκαπάκι=5.2Js*m2℃*π*1.00m24*36-3℃*86400s1d*1kJ1000J=

qκαπάκι=11638.6kJd

Άνω μέρος (χωρίς καπάκι)

qάνω=Uάνω*Αάνω*TΔΑΧ-Tαέρας=Uάνω*π*dΔΑΧ24-π*dκαπάκι24*TΔΑΧ-Tαέρας

qάνω=1.4Js*m2℃*π*8m24-π*1.00m24*36-3℃*86400s1d*1kJ1000J

qάνω=197408.5kJd

Τοίχωμα (πάνω από το έδαφος)

qτοιχ.άνω=Uτοιχ.άνω*Ατοιχ.άνω*TΔΑΧ-Tαέρας=Uτοιχ.άνω*π*dΑΔΧ*1.83m*TΔΑΧ-Tαέρας

qτοιχ.άνω=0.7Js*m2℃*π*8m*1.83m*36-3℃*86400s1d*1kJ1000J

qτοιχ.άνω=108794kJd

Τοίχωμα (κάτω από το έδαφος)

qτοιχ.κάτω=Uτοιχ.κάτω*Ατοιχ.κάτω*TΔΑΧ-Tέδαφος=Uτοιχ.κάτω*π*dΑΔΧ*3.66m*TΔΑΧ-Tέδαφος

qτοιχ.κάτω=0.62Js*m2℃*π*8m*3.66m*36-8℃*86400s1d*1kJ1000J

qτοιχ.κάτω=163144kJd

Πυθμένας

qπυθμ.=Uπυθμ.*Aπυθμ.*TΔΑΧ-Tέδαφος=Uπυθμ.*π*dΔΑΧ24*TΔΑΧ-Tέδαφος

qπυθμ.=0.77Js*m2℃*π*8m24*36-8℃*86400s1d*1kJ1000J=

qπυθμ.=93586.27kJd

Συνολικές Απώλειες

qαπωλ.ολ=qκαπάκι+qάνω+qτοιχ.άνω+qτοιχ.κάτω+qπυθμ.

qαπωλ.ολ=11638.6+197408.5+108794+163144+93586.27kJd

qαπωλ.ολ=574571.4kJd ή 6.65 kW

Συνολικά Απαιτούμενη Θερμότητα

qολ=qs+qαπωλ.ολ= 860832kJd+574571.4kJd=1280171kJd*1d86 400s

qολ=14.82kW

Οπότε, η περίσσεια ενέργειας  υπολογίζεται ως:

Εδιαθέσιμη=Εbiogas-qολ=55.67kW-16.86kW

Εδιαθέσιμη=38.81kW

Διαστασιολόγηση Αεριοφυλακίου για την αποθήκευση του Βιοαερίου

Για την προσωρινή αποθήκευση του παραγόμενου βιοαερίου κατά τη διάρκεια της Αναερόβιας Χώνευσης χρησιμοποιούνται αεριφυλάκια τύπου:

- Πλωτής Οροφής

- Σταθερής Οροφής

- Ελαστικών Μεμβρανών

Ο όγκος του αεριοφυλάκιου υπολογίζεται ως:

Patm*Vβιοαερίου=Pgage*Vαεριοφυλάκιου

Όπου:

Patm= Η απόλυτη πίεση,ίση με 101.325kPa

Pgage= Η σχετική πίεση, ίση με Patm+Pεσωτερικό, [kPa]

Vβιοαερίου= Ο όγκος παραγόμενου βιοαερίου, Vβιοαερίου=τ*Vbiogas, [m3d]

Όμως για να υπολογιστεί ο όγκος του αεροφυλακίου πρεπει να βρεθεί  ο όκος του βιοαερίου σε διάστημα  και με πίεση εσωτερική

- τ=2d

- Pεσωτερικό=1.8 kPa

Vβιοαερίου=τ*Vbiogas=2d*209m3d

Vβιοαερίου=418m3

Και  ο όγκος του αεριοφυλακίου υπολογίζεται:

Patm*Vβιοαερίου=Pgage*Vαεριοφ.

Vαεριοφ.=Patm*VβιοαερίουPgage=101.325kPa*418m3101.325kPa+1.8 kPa

Vαεριοφ.=409m3

ΜΕ συντελεστή ασφαλείας SF=1.5 ο σχεδιαστικός όγκος μετατρέπεται σε:

Vαεριοφ.σχεδ=Vαεριοφ.*SF

Vαεριοφ.σχεδ=409m3*1.5

Vαεριοφ.σχεδ=615m3

Για ύψος HΑεριοφυλακίου αεριοφυλακίου το 12    της διαμέτρου dαεριοφυλακίου,

Ισχύει:

Vαεριοφ.σχεδ=Aαεριοφ.σχεδ*Hαεριοφ.σχεδ

Άρα:

V=A*H=π*d24*H=4*π*H24*H

V=π*H3→H=3Vπ

H=3615m3π

H=5.8m

Για σχεδιαστική ευκολία θέτετε ως ύψος:

Hαεριοφ.σχεδ=6m

Όπου:

Hαεριοφ.σχεδ=12*dαεριοφ.σχεδ

Άρα:

dαεριοφ.σχεδ=12m

| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Αναερόβιας Χώνευσης |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Τύπος | Κυλινδρικός, Πλήρους Ανάμιξης |
| Διάμετρος (dΔΑΧσχεδ) | 8m |
| Ολικό Ύψος (HΔΑΧ) | 5.5m |
| Ωφέλιμος Όγκος (VΔΑΧ) | 200m3 |
| Ολικός Όγκος (VΔΑΧσχεδ) | 277m3 |
| Χρόνος Παραμονής (τ) | 20d |
| Ολικά Αιωρούμενα Στερεά (TSSout) | 290kgd |
| Συγκέντρωση Ιλύος (Cout) | 2.9% |
| Παραγόμενος Όγκος Βιοαερίου (Vbiogas) | 209m3d |
| Παραγόμενος Όγκος Μεθανίου (VCH4) | 146m3d |
| Ενέργεια Βιοαερίου (Ebiogas) | 55.67kW |
| Απαιτούμενη Ισχύς Ανάδευσης Ιλύος (P) | 1kW |
| Απαιτούμενη Ισχύς Θέρμανσης Ιλύος (qs) | 8.2kW |
| Ισχύς Απωλειών Θερμότητας (qαπωλολ) | 6.7kW |
| Διάμετρος (dαεριοφ.σχεδ) | 12m |
| Ύψος (Hαεριοφ.σχεδ) | 6m |
| Όγκος (Vαεριοφ.σχεδ) | 615m3 |

Πίνακας 46: Χαρακτιριστκές τιμές ΔΑΧ

## Διαστασιολόγηση Δεξαμενής Αποθήκευσης Χωνεμένης Ιλύος

Παροχή εξόδου δεξαμενής πάχυνσης:

QΠυκν=10m3d

Χρόνο αποθήκευσης τ=3d

Συντελεστή ασφαλείας  SF=1.5

Επομένως ο όγκος της δεξαμενής είναι:

VΔεξ.Αποθ.=QΠυκν*τ*SF

VΔεξ.Αποθ.=10m3d*3d*1.5

VΔεξ.Αποθ.=45m3

Για δεξαμενή  ορθογωνικού σχήματος με ύψος HΔεξ.Αποθ.=4.2m, άρα:

VΔεξ.Αποθ.=bΔεξ.Αποθ*HΔεξ.Αποθ.

bΔεξ.Αποθ=VΔεξ.Αποθ.HΔεξ.Αποθ.

bΔεξ.Αποθ=55.35m34.2m

bΔεξ.Αποθ=3.3m

Με κατασκευαστική προσαύξηση επί του ύψους δεξαμενής ίσης με (0.5m) οπότε:

HΔεξ.Αποθ.Σχεδ=4.7m

VΔεξ.Αποθ.Σχεδ=51m3

## Σχεδιασμός Ταινιοφιλτρόπρεσσας

Πίνακας 46: Τυπικά δεδομένα απόδοσης της αφυδάτωσης

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία  γίνεται η επιλογή  τυπικών τιμών:

- Χρόνος Λειτουργείας: 8h/d και 5 d/wk

- Ρυθμός Φορτίου Ταινιφιλτρόπρεσσας: 180kg/m*h (πίνακας παραπάνω)

- Συγκέντρωση Στερεών στην Αφυδατωμένη Ιλύ:Cαφυδ.=20%

- Παροχή νερού πλύσης Qπλύσης=5.4m3h*m

- Ειδικές βαρύτητες: τροφοδοσία ιλύος 1.02, αφυδατωμένη ιλύς 1.07, στραγγίδια 1.01 σε tn/m3

- Συγκέντρωση πολυηλεκτρολύτη: 1.5g/L

Έπειτα, υπολογίζεται ο ωριαίος ρυθμός παραγωγής ιλύος για τα υγρά και ξηρά βιοστερεά

(για αναερόβια χωνεμένη ιλύ λαμβάνεται ριλύος=1.02tn/m3)

MWS-h=Qιλύος*7dwk*1.02tnm3*1000kgtn5dwk*8hd

MWS-h=10m3d*7dwk*1.02tnm3*1000kgtn5dwk*8hd

MWS-h=1785kgh

και

MDS-h=MWS-h*Cιλύος=1785kgh*2.9%

MDS-h=51.76kgh

Το πλάτος της ταινιοφιλτρόπρεσσας υπολογίζεται ως:

Πλάτος Ταινίας=MDS-hΦορτίο ΤΦ=51.76kgh180kgm*h

Πλάτος Ταινίας≅0.3m

Άρα επιλέγεται ελάχιστο πλάτος ταινίας  0.5m και μια επιπλέον εφεδρική.

Ισοζύγια Στερεών

Ρεύματα εισόδου, αφυδατωμένης ιλύος και στραγγισμάτων.

MDS-h=Qαφυδ.*Cαφυδ.+Qστραγγ.*Cστραγγ.

51.76kgh=Qαφυδ.*20g100mL*106mL1m3*1kg1000g*1.07+Qστραγγ.*0.09g100mL*106mL1m3*1kg1000g*1.01

51.76kgh=214kgm3*Qαφυδ.+0.909kgm3*Qστραγγ.,(1)

Ρεύματα παροχής ιλύος, νερού πλύσης, αφυδατωμένης ιλύος και διηθήματος

Qιλύος+Qπλύσης=Qαφυδ.+Qστραγγ.

10m3d*7dwk5dwk*8hd+5.4m3h*m*0.5m=Qαφυδ.+Qστραγγ.

Qαφυδ.+Qστραγγ.=4.45m3h,(2)

Από (1), (2) προκύπτει:

53.55kgh=214kgm3*4.45m3h-Qστραγγ.+0.909kgm3*Qστραγγ.

Qστραγγ.=4.22m3h

Άρα από (2) :

Qαφυδ.+Qστραγγ.=4.45m3h

Qαφυδ.=4.45m3h-4.22m3h

Qαφυδ.=0.23m3h

Η παροχή στερεών των στραγγισμάτων και της αφυδατωμένης ιλύος είναι:

Mστραγγ.=4.22m3h*0.09g100mL*106mL1m3*1kg1000g*1.01

Mστραγγ.≅3.8kgh

και

Mαφυδ..=0.23m3h*20g100mL*106mL1m3*1kg1000g*1.07

Mαφυδ.≅49.2kgh

Η ποσοστιαία απομάκρυνση των στερεών είναι:

Απομάκρυνση Στερεών=49.2kgh-3.8kgh49.2kgh*100%

Απομάκρυνση Στερεών=93%

Διαστασιολόγηση Δεξαμενής Τροφοδοσίας Πολυηλεκτρολύτη

Από τον πίνακα , για μείγμα 40:60 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιλύος, απαιτούνται 2-10g ξηρού πολυηλεκτρολύτη ανά 1kg ξηρών στερεών. Επιλέγεται μέση τιμή 6g ξηρού πολυηλεκτρολύτη ανά 1kg ξηρών στερεών και Παρασκευή διαλύματος σε ημερήσια βάση. Η συγκέντρωση του πολυηλεκτρολύτη στο διάλυμα κυμαίνεται μεταξύ 1-2 Kg πολυηλεκτρολύτη ανά L διαλύματος. Επιλέγεται περιεκτικότητα 1.5 kg/L. Η τροφοδοσία γίνεται με δοσομετρική αντλία.

Η ημερήσια παροχή ξηρών στερεών (για 8ωρη λειτουργία) είναι:

MSD-d=8hd*MSD-h=8hd*51.8kgh=414.1kgd

Η ημερήσια απαίτηση σε πολυηλεκτρολύτη είναι:

Mπολ.-d=6g*MSD-d1kg ξηρών στερεών=6g*414.1kgd*1kg1000g1kg ξηρών στερεών=2.48kgd

Η ημερήσια κατανάλωση διαλύματος πολυηλεκτρολύτη υπολογίζεται ως:

Vπολ.-d=Mπολ.-dCπολ.=2.48kgd1.5kgm3=1.66m3

Θέτοντας συντελεστή ασφαλείας SF=1.2:

Vπολ.-d≅2m3

Για δεξαμενή κυλινδρικής μορφής επιλέγεται διάμετρος ίση:

dπολ.-dσχεδ=1m και Ηπολ.-d=2.7m

Το ύψος της δεξαμενής με προσαύξηση για λόγους ασφάλειας +0.5m :

Hπολ.-dσχεδ=3.2m

άρα

Vπολ.-dσχεδ=2.51m3

Η παροχή της δοσομετρικής αντλίας είναι:

Qδοσ.αντλ.=2000L8hd*1h60min

Qδοσ.αντλ.=4.17Lmin

| Χαρακτηριστικά Ταινιοφιλτρόπρεσσας |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Ρυθμός Εισερχόμενης Ιλύος | 180kgm*h |
| Πλάτος Ταινίας | 0.5m |
| Παροχή Στραγγιδίων (Qστραγγ.) | 4.22m3h |
| Παροχή Αφυδατωμένης Ιλύος (Qαφυδ.) | 0.23m3h |
| Ποσοστιαία Απομάκρυνση Στερεών | 93% |
| Ωράριο Λειτουργίας | 8hd,5dwk |
| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Πολυηλεκτρολύτη(κυλινδρική) |  |
| Διάμετρος (dπολ.-dσχεδ) | 1m |
| Ύψος (Ηπολ.-dσχεδ) | 3.2m |
| Παροχή Εμβολοφόρου Αντλίας (Qδοσ.αντλ.) | 4.2L/min |
| Χαρακτηριστικά Δεξαμενή Αποθήκευσης Ιλύος (ορθογωνική) |  |
| Όγκος (VΔεξ.Αποθ.) | 51m3 |
| Μήκος (bΔεξ.Αποθ) | 3.7m |
| Ύψος HΔεξ.Αποθ. | 4.7m |

Πίνακας 47: Χαρακτηριστικά Ταινιοφιλτρόπρεσσας, ΔΙ και ΔΠολυηλεκ

## Διαστασιολόγηση Διεργασίας Κομποστοποίησης

Αρχικά παρακάτω  περιγράφετε τα χαρακτηριστικά σειραδιών για να υπολογιστεί η απαιτούμενη έκταση

| Χαρακτηριστικά Σειραδίων |  |
| --- | --- |
| Ύψος | 2-2.5m |
| Πλάτος Κορυφής | 1-2m |
| Πλάτος Βάσης | 2-4.5m |
| Έκταση | 320-570m3/tnιλύοςd |
| Χρόνος Πλήρους Κομποστοποίησης | 60d |
| Θερμοκρασία | 55-70℃ |
| Ανάμειξη Ιλύος- Κλαδεμάτων (υγρή βάση) | 2.6-3.4m3κλαδεμάτων/tnιλύος |
| Πυκνότητα Κλαδεμάτων | 180-320kg/m3 |
| Υγρασία Κλαδεμάτων | 30-40% |
| Όγκος Τελικού Προϊόντος (υγρή βάση) | 0.31-0.76mcompost3/tnιλύος |
| Όγκος Τελικού Προϊόντος (ξηρή βάση) | 0.7-2mcompost3/tnιλύος |

Πίνακας 48: Χαρακτηριστικά Σειραδίων

Επίσης

Η παροχή Αφυδατωμένης Ιλύος (Qαφυδ.)=0.16m3h και η περιεκτικότητα σε στερεά 20%

Αρχικά υπολογίζεται η ημερήσια ποσότητα των κλαδεμάτων (Qκλαδ.) που απαιτείται για την ανάμειξή τους με την αφυδατωμένη ιλύ. Θεωρείται  ότι τα κλαδέματα έχουν ειδικό βάρος (ρκλαδ.=0.22tn/m3) και υγρασία 30%.

Η μαζική παροχή της ιλύος είναι:

Mιλύος=Qιλύος*ριλύος=0.16m3d*40hwk*wk7d*1.07tnm3=1.37tnd

Για την ανάμειξη υλικού με συγκέντρωση 40%, :

0.2*Mιλύος+0.7*Mκλαδ.=0.4*Mιλύος+Mκλαδ.

Mκλαδ.=0.667*Mιλύος=0.667*1.37tnd=0.91tnd

Η ογκομετρική παροχή των κλαδεμάτων είναι:

Qκλαδ.=Mκλαδ.ρκλαδ.=0.91tnd0.22tnm3=4.15m3d

Επομένως, η συνολική παροχή ιλύος μετά την ανάμειξη είναι:

Qμειγμ=Qιλύος+Qκλαδ.

Qμειγμ=0.16m3d+4.15m3d=4.31m3d

H  πυκνότητα του μείγματος :

Qιλύος*ριλύος+Qκλαδ.*ρκλαδ.=Qμειγμ*ρμειγμ

ρμειγμ=Qιλύος*ριλύος+Qκλαδ.*ρκλαδ.Qμειγμ

ρμειγμ=0.16m3d*1.07tnm3+4.15m3d*0.22tnm33.9m3d

ρμειγμ=0.25tnm3

Η μαζική παροχή του μείγματος Ιλύος- Κλαδεμάτων είναι:

Mμειγμ=Qμειγμ*ρμειγμ=4.31m3d*0.25tnm3

Mμειγμ=1.08tnd

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, η ποσότητα του παραγόμενου κόμποστ κυμαίνεται μεταξύ 0.7-2[tncompost/tnιλύος](ξηρή βάση), ανάλογα με το βαθμό ωρίμανσης, την υγρασία του τελικού προϊόντος και το βαθμό ανάκτησης των κλαδεμάτων, δηλαδή:

Mmincompost=0.7tn(κόμποστ)*Mιλύος*0.21tn(ξηρής ιλύος)=0.7tn(κόμποστ)*1.37tnd*0.21tn(ξηρής ιλύος)

Mmincompost=0.192tnd

Mmaxcompost=2tn(κόμποστ)*Mιλύος*0.21tn(ξηρής ιλύος)=2tn(κόμποστ)*1.37tnd*0.21tn(ξηρής ιλύος)

Mmaxcompost=0.548tnd

οπότε:

0.192tnd≤Μcompost≤0.548tnd

Για την πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος, απαιτούνται 60d. Επομένως, το συνολικό μείγμα που παράγεται κατά το διάστημα των 60d θα είναι:

Vσειραδ.=Qμιγμ*60d=4.31m3d*60d

Vσειραδ.≅260m3

Θέτονται τυπικές τιμές διαστάσεων των σειραδίων:

- Ύψος Hσειραδ.=2m

- Wκσειραδ.=1m

- Wbσειραδ.=2m

Οπότε για το εμβαδόν των σειραδίων ισχύει:

Εσειραδ.=Wκσειραδ.+Wbσειραδ.2*Hσειραδ.

Εσειραδ.==1m+2m2*2m

Εσειραδ.=3m2

Το συνολικό μήκος των σειραδίων είναι:

Lσειραδ.συν=Vσειραδ.Εσειραδ.=260m33m2

Lσειραδ.συν=87m

Για  μήκος καθε σειραδίου ατομικα 29m άρα:

Lσειραδ.συνLσειραδ.=87m29m=3 σειράδια

Άρα  Nσειραδ.=3 ακέραια σειράδια προς χωροθέτηση.

Το απαιτούμενο πλάτος του χώρου εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τους διαδρόμους

Wδιαδρ.=3m  (ενδιάμεσα και περιμετρικά των σειραδίων, δηλαδή 4 διάδρομοι), προκύπτει:

Wγύπεδ.= Nσειραδ.*Wbσειραδ.+Nσειραδ.+1*Wδιαδρ.

Wγύπεδ.=3*2m+4*3m

Wγύπεδ.=18m

Συνεπώς, η συνολική επιφάνεια του γηπέδου (υπολογίζοντας και διάδρομο πλάτους 3m περιμετρικά των σειραδίων είναι:

Aσειραδ.συν=Lσειραδ.+2*Wδιαδρ.*Wγύπεδ.=14m+2*3m*18m

Aσειραδ.συν=630m2

Για παν ενδεχόμενο μπορεί να χρειαστεί κάλυψη των βοηθητικών εγκαταστάσεων πλησίον των σειραδίων (χώρος κοσκινίσματος, στέγαση μηχανημάτων, λιμνοδεξαμενές διαχείρισης όμβριων κλπ.), Συνεπώς η τελική έκταση διεργασίας κομποστοποίησης (Acompost), μιάμιση φορά την έκταση που καταλαμβάνει ο χώρος των σειραδίων. Άρα:

Aγύπεδ=1.5*Aσειραδ.tot

Aγύπεδ=945m2

Και

Lγύπεδ=AγύπεδWγύπεδ=945m218m

Lγύπεδ=52.5m

Σχεδιασμός λιμνοδεξαμενής

Τα στραγγίσματα κομποστοποίησης, λόγω βροχοπτώσεων και της περιεχόμενης υγρασίας, συλλέγονται σε λιμνοδεξαμενές. Οι λιμνοδεξαμενές σχεδιάζονται βάσει της βροχόπτωσης αιχμής 24ωρου των δυο τελευταίων δεκαετιών, για την τοποθεσία της ΕΕΛ.

Με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής (ΜΠΕ, κεφάλαιο 4.2.1.3., Μετεωρολογικά και Υδρολογικά Στοιχεία), η βροχόπτωση αιχμής είναι: h=110mm.

Θεωρείται βάθος λιμνοδεξαμενής dλιμνοδ.=1m, υπολογίζοντας έτσι την έκτασή της, οπότε:

Aσειραδ.συν*h+Aλιμνοδ.*h=Aλιμνοδ.*d

630m2*110mm*10-3m+Aλιμνοδ.*110mm*10-3m=Aλιμνοδ.*1m

Aλιμνοδ.=78m2

H λιμνοδεξαμενή έχει ελλειπτικό σχήμα, με β=2α.

Το μήκος του κάθε ημιάξονα της λιμνοδεξαμενής προκύπτει ως:

Aλιμνοδ.=π*α*β=2*π*α2

α=Aλιμνοδ.2*π

α=3.53

Άρα:

β=2α

β=7.06m

| Χαρακτηριστικά Κομποστοποίησης |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Ημερήσια Παραγωγή Κόμποστ (Μcompost) | 0.192tn/d-0.548tn/d |
| Ημερήσια Απαίτηση Κλαδεμάτων (Qκλαδ.) | 4.15m3/d |
| Μήκος Σειραδίου (Lσειραδ.) | 29m |
| Ύψος Σειραδίου (Hσειραδ.) | 2m |
| Πλάτος Κορυφής Σειραδίου (Wκσειραδ.) | 1m |
| Πλάτος Βάσης Σειραδίου (Wbσειραδ.) | 2m |
| Πλάτος Διαχ. Διαδρόμων (Wδιαδρ.) | 3m |
| Αριθμός Σειραδίων | 3+1 |
| Συνολική Έκταση |  |
| Μήκος (Lγύπεδ) | 52.5m |
| Πλάτος (Wγύπεδ) | 18m |
| Επιφάνεια (Aγύπεδ) | 945m2 |
| Χαρακτηριστικά Λιμνοδεξαμενής |  |
| Ελλειψοειδής Επιφάνεια (Aλιμνοδ) | 78m2 |
| Βάθος (dλιμνοδ.) | 1m |
| Μήκος Μικρού Άξονα (α) | 7.06m |
| Μήκος Μεγάλου Άξονα (β) | 14.12m |

Πίνακας 49: Χαρακτηριστικά Κομποστοποίησης

# Διάγραμμα P&I

Εικόνα 5: Διάγραμμα P&I

# Υδραυλικη Μηκοτομή

Για την κατασκευή της υδραυλικής μηκοτομής ορίζεται ως ύψος αναφοράς (μηδέν)το υδραυλικό ύψος στη δεξαμενή χλωρίωσης. Η υδραυλική μηκοτομή ξεκινάει από της εισροή των λυμάτων και καταλήγει στη δεξαμενή χλωρίωσης.

Λόγω της δεδομένης υψομετρικής διαφοράς στην περιοχή υπολογίζεται μια κλίση 5%. Η απόσταση μεταξύ των δεξαμενών ορίζεται σε ένα τυπικό εύρος 0-5m.

Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσματα υδραυλικής μηκοτομής που αφορούν το υδραυλικό ύψος σε γραφική παράσταση, συνάρτηση της απόστασης μεταξύ των δεξαμενών αν θεωρήσουμε ως σημείο αναφοράς την διεργασία της εσχάρωσης

| Δεξαμενή | Αποστάσεις Δεξαμενών (m) |  | Αθροιστικές αποστάσεις Δεξαμενών (m) | Ύψος ροής max (m) | Κλίση·Απόσταση Δεξαμενών | Νέο ύψος (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δεξαμενή Ανάμειξης | 0 |  | 0 | 4.1 | 0 | 0.2 |
| Εσχάρωση | 5 |  | 5 | 3.6 | 0.1 | 0.7 |
| Εξάμμωση | 5 |  | 10 | 3.1 | 0.19 | 2.1 |
| ΔΠΚ | 5 |  | 15 | 2.6 | 0.195 | 3.125 |
| Δεξαμενή Αερισμού | 5 |  | 20 | 2.1 | 0.365 | 7.5 |
| ΔΔΚ | 5 |  | 25 | 1.6 | 0.225 | 5.825 |
| Δεξαμενή Μερισμού Παροχής | 2 |  | 27 | 1.1 | 0.055 | 1.685 |
| Χλωρίωση | 5 |  | 32 | 0.6 | 0.25 | 8.2 |
| Δεξαμενή | Αποστάσεις Δεξαμενών (m) |  | Αθροιστικές αποστάσεις Δεξαμενών (m) | Ύψος ροής max (m) | Κλίση·Απόσταση Δεξαμενών | Νέο ύψος (m) |
| Δεξαμενή Μερισμού Παροχής | 3 |  | 27 | 1.1 | 0.06 | 1.82 |
| Δεξαμενή Κροκίδωσης | 2 |  | 29 | 1.7 | 0.07 | 2.23 |
| Δεξαμενή Συσσωμάτωσης | 2 |  | 31 | 1.8 | 0.08 | 2.68 |
| ΔΧΚ | 5 |  | 36 | 2 | 0.03 | 1.28 |
| Αμμόφιλτρο | 4 |  | 40 | 1.9 | 0.04 | 1.8 |
| UV | 5 |  | 45 | 0 | 0.06 | 2.9 |
| Επιλεχθείσα κλίση (%) |  |
| 5.00% |  |

Πίνακας 50: Τιμές μηκοτομής

Εικόνα 6: Διάγραμμα Μηκοτομής

# Κοστολόγηση

Αγορά Οικόπεδου

Η ειδική βασική αξία (ΕΒΑ) γης  ανέρχεται στα  3€/m2  σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών Πίνακας 4 (Νομός Χίου, Δήμος Ομηρούπολης).

Άρα,

Αντικειμενική αξία οικοπέδου=έκταση Οικοπέδου*ΕΒΑ

Αντικειμενική αξία οικοπέδου=84566 m2*3€m2

Αντικειμενική αξία οικοπέδου=253698€

Κόστος Εκσκαφών και Σκυροδέτησης

Σύμφωνα με την τωρινή Αγορά το κόστος του Σκυροδέματος και της εσκαφής διάνοιξης χώρου είναι 87.5 €/m3 και 5.3 €/m3 αντίστοιχα. Σε κάθε δεξαμενή προστέθηκαν 0.5 m για λόγους ασφαλείας, ενώ το παχός των τοιχωμάτων και του δαπέδου της δεξαμενής είναι 0.3 m

| ΤΥΠΟΣ | Ογκος Σκυροδέματος (m3) | Όγκος εσκαφής (m3) | Συνολικό κόστος δεξαμενής (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Εξάμμωση | 25.284 | 29.664 | 2382.3 |
| Δεξαμενή Πρωτοβάθμιας Καθίζησης(2τμχ) | 57.024 | 120 | 5677 |
| Δεξαμενή Αερισμού | 109.956 | 734.272 | 13827.1 |
| Δεξαμενή Δευτεροβάθμιας Καθίζησης (2τμχ) | 59.592 | 120 | 5901.7 |
| Δεξαμενή Βοθρολυμάτων | 17.616 | 45 | 8995.8 |
| Δεξαμενή Χλωρίωσης | 370.188 | 906.224 | 6341.3 |
| Δεξαμενή Μερισμού | 81.972 | 303.408 | 37582.3 |
| Δεξαμενή Κροκίδωσης | 1.043955 | 5.58 | 616.5 |
| Δεξαμενή Συσσωμάτωσης | 11.8656 | 63.7632 | 1403.5 |
| Δεξαμενή Χημικής Καθίζησης | 10.128 | 28.8 | 1051.2 |
| Αμμόφιλτρο | 3.196875 | 6.75 | 318.4 |
| Δεξαμενή Έκπλησης | 8.445195 | 10.05 | 927.8 |
| Δεξαμενή Φόρτισης | 3.579795 | 7.05 | 637.4 |
| Δεξαμενή Πάχυνσης | 9.82422 | 24.8 | 2226.3 |
| Δεξαμενή Ομογενοποίησης | 38.88 | 85.904 | 3894 |
| Δεξαμενή Αναερόβιας Χώνευσης | 17.51888 | 36 | 1739.1 |
| Σύνολο |  |  | 93252.2 |

Πίνακας 51: Κόστος Σκυροδέματος και Εσκαφής

Κόστος Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

| Τύπος | €τμχ | Τιμή (€) |
| --- | --- | --- |
| Αυτοκαθαριζόμενη Εσχάρα (2τμχ) | 4000 | 8000 |
| Συμπιεστής εσχαρισμάτων (1τμχ) | 2100 | 2100 |
| Γέφυρα με ξέστρο επιφανείας (2τμχ) | 10000 | 20000 |
| Διαχωριστήρας άμμου (1τμχ) | 5000 | 5000 |
| Διαχυτήρες (78+2τμχ) | 30 | 2400 |
| Φυσητήρες (6τμχ) | 6000 | 36000 |
| Εξοπλισμός ΔΠΚ (2τμχ) | 20000 | 40000 |
| Εξοπλισμός ΔΔΚ (2τμχ) | 23000 | 46000 |
| Δεξαμενή αποθήκευσης χλωρίου (2τμχ) | 1000 | 2000 |
| Υψηλόστροφος αναδευτήρας (1τμχ) | 3000 | 3000 |
| Δεξαμενή αποθήκευσης χημικών κροκίδωσης (1τμχ) | 5000 | 5000 |
| Δεξαμενή αποθήκευσης χημικών συσσωμάτωσσης (1τμχ) | 5000 | 5000 |
| Χαμηλόστροφος αναδευτήρας (1τμχ) | 2000 | 2000 |
| Μηχανικό ξέστρο πυθμένα (2τμχ) | 2000 | 4000 |
| Εξοπλισμός Αναερόβιας χώνευσης (1τμχ) | 50000 | 50000 |
| Φυσητήρας πλευρικών καναλιών (2τμχ) | 5000 | 10000 |
| Αεροφυλάκιο βιοαερίου (1τμχ) | 3000 | 3000 |
| Πυρσός Καύσης (1τμχ) | 15000 | 15000 |
| Κινητήρας βιοαερίου (1τμχ) | 50000 | 50000 |
| Ταινιοφιλτρόπρεσσα (2τμχ) | 15000 | 30000 |
| Αυτοκινούμενο συγκρότημα διαλογής (1τμχ) | 15000 | 15000 |
| Compost Turner (1τμχ) | 30 000 | 30 000 |
| Αυτοκινούμενο περιστροφικό κόσκινο (1τμχ) | 5 000 | 5 000 |
| Αμμόφιλτρο (1τμχ) | 6000 | 6000 |
| Συστοιχία UV (11τμχ) | 4000 | 4400 |
| Ηλεκτροπαράγωγο Ζεύγος (1τμχ) | 80000 | 8000 |
| Βελονοειδής Βάνα (15τμχ) | 500 | 7500 |
| Βαλβίδα Εκτόνωσης (1τμχ) | 1000 | 1000 |
| Παροχόμετρο (4τμχ) | 200 | 800 |
| Απλή Βάνα (50τμχ) | 500 | 25000 |
| Ηλεκτροβάνα (8τμχ) | 1000 | 8000 |
| Σύνολο |  | 414200 |

Πίνακας 52: Κόστος Ηλεκτρομηχανολογιού εξοπλισμού

Κόστος Υπόλοιπου Εξοπλισμού

| Εξοπλισμός | Τιμή (€) |
| --- | --- |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός | 4000 |
| Ταινιοφιλτρόπρεσσα | 80000 |
| Δικτυο νερού για την επεξεργασία ιλύων | 1000 |
| Εξοπλισμός συνεργείου | 3000 |
| Κλιματισμός | 3000 |
| Εργαστηριακός εξοπλισμός | 10000 |
| Σύστημα ελέγχου | 30000 |
| Σύστημα ασφάλειας | 5000 |
| Σύνδεση Ηλεκτροδότησης | 150 |
| Σύνολο | 136150 |

Πίνακας 53: Κόστος Υπόλοιπου εξοπλισμού

Κόστος Λειτουργίας Προσωπικού

Ο μισθός προσωπικού υπολογίστηκε βάση 14 μισθών το χρόνο

| Προσωπικό | Τιμή (€) |
| --- | --- |
| Διευθυντής | 42000 |
| Χημικός Μηχανικός | 28000 |
| Μηχανικός Περιβάλλοντος | 28000 |
| Μηχανολόγος Μηχανικός | 28000 |
| Λειτουργός Βιολογικού (3 άτομα) | 50400 (16800) |
| Ηλεκτρολόγος (2 άτομα) | 42000(21000) |
| Μηχανολόγος (3 άτομα) | 63000 (21000) |
| Καθαριστής (2άτομα) | 28000 (14000) |
| Λογιστικές Υπηρεσίες | 5000 |
| Εργάτες-Χειριστές Μηχανημάτων (6 άτομα) | 92400 (15400) |
| Γραμματεία | 15400 |
| Φύλακες (4 άτομα) | 56000 (14000) |
| Σύνολο | 478200 |

Πίνακας 54: Κόστος Προσωπικού

Κόστος Αντλιών

| Είδος | €τμχ | Τιμή (€) |
| --- | --- | --- |
| Φυγοκεντρικές αντλίες (8τμχ) | 2500 | 20000 |
| Αντλίες Έκκεντρου κοχλία (14τμχ) | 3500 | 49000 |
| Δοσομετρικές αντλίες (3τμχ) | 1000 | 3000 |
| Αντλίες σταθερής παροχής (3τμχ) | 2000 | 6000 |
| Σύνολο |  | 60000 |

Πίνακας 55: Κόστος Αντλιών

## Κόστος Λειτουργίας Εγκατάστασης Ετήσιο

- Κόστος Προσωπικού: 202400 €

- Κόστος ηλεκτροδότησης (5.46 GWh) και πετρελαίου (20000 lt) :   238400€

- Κόστος εφεδρικών υλικών: 10000 €

Άρα συνολικά προκύπτει 450.800,00 €/year

## Κόστος Κατασκευής Εγκατάστασης και Εξοπλισμού

| Εξοπλισμός | Κόστος (€) |
| --- | --- |
| Ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός | 414200 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 136150 |
| Αντλίες | 60000 |
| Σωληνώσεις | 20000 |
| Σύνολο | 630350 |

Πίνακας 56:Συνολικό Κόστος Εξοπλισμού, Αντλιών και Σωληνώσεων

| Διεργασίες | Κόστος (€) |
| --- | --- |
| Ασφάλτωση | 50000 |
| Σκυροδέτηση και εσκαφή | 993252.2 |
| Ασφάλτωση | 60000 |
| Σύνολο | 20352.2 |

Πίνακας 57:Συνολικό Κόστος Κατασκευής

- Αξία Οικοπέδου : 253.698,00 €

Σύνολο Έργου: 1.087.300,20 €

# Βιβλιογραφία

- Daft Logic – Google Maps Area Calculator Tool

- Πολίτης 3/7/2018: ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | Από την πληθυσμιακή αύξηση στην εξαφάνιση δημοτικών και δημόσιων υπηρεσιών | politischios.gr

- Metcalf & Eddy,Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 4th , Εκδοσεις Τζιόλα

- 4 hoteliers , Measure Your Hotel's Water Consumption, Then Start Saving επισκεφτείτε: https://www.4hoteliers.com/features/article/1889

- Πλήθος σχολείων επιστεφτείτε: https://www.vrisko.gr/search/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1/%CE%92%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%A7%CE%99%CE%9F%CE%A5/

- Άρθρο 38 (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΑ – ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ – ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ – FAST-FOOD – ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΑ – ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ – ΟΥΖΕΡΙ) | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (wordpress.com)

- Άρθρο 37 (ΚΑΦΕΝΕΙΑ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ – ΚΥΛΙΚΕΙΑ – ΜΠΑΡ) | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (wordpress.com)

- Διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων απολύμανσης του ποσίμου νερού επιστεφτείτε : https://www.edeya.gr/2013-09-23-10-58-06/2013-09-23-11-11-03/epitropes-edeya/uliko-epitropis-periballontos/372-diereunisi-enalaktikon-tropon-apolimanis-posimoy-nerou-1/file

# Παράρτημα

## Περιεχόμενο Πινάκων-Εικόνων

Εικόνα 1 : Όρια ευθύνης	6

Πίνακας 1 :Πληθυσμός Δημοτικής Κοινότητας Βροντάδου	7

Πίνακας 2 :Παροχές Ξενοδοχείων Α-Β	8

Πίνακας 3 :Παροχές Ξενοδοχείων Γ-Δ	8

Πίνακας 4 :Πληθυσμός Δημ. Κοινότητας Βροντάδου	9

Εικόνα 2 Διακύμανση Πληθυσμού	10

Πίνακας 5 :Πληθυσμός Δημ. Κοινότητας Βροντάδου μετά από 30 χρόνια	10

Πίνακας 6 :Παροχές Δραστηριοτήτων καλοκαιριού 2021	11

Πίνακας 7: Παροχές Δραστηριοτήτων χειμώνα 2021	13

Πίνακας 8:Παροχές Δραστηριοτήτων καλοκαίρι 2051	14

Πίνακας 9: Παροχές Δραστηριοτήτων χειμώνα 2051	15

Πίνακας 10: Ελάχιστες και ΜέγιστεςΠαροχές καλοκαίρι-χειμώνα 2021 και 2051	16

Πίνακας 11: Παροχές Σεχδιασμού	17

Πίνακας 12: Μέσες Σταθμισμένα ποιοτικά χαρακτ	17

Πίνακας 13: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Εξόδου	18

Εικόνα 3: Διαγραμμα Ροής	20

Πίνακας 14: Χαρακτηριστικά Δεξ. Υποδοχής Βοθρολυμάτων	26

Πίνακας 15: Χαρακτηριστικά Σχάρας	27

Πίνακας 16: Παροχές Σχεδιασμού	28

Πίνακας 17: Όρια διαστασιολόγησης εξαμμωτή	28

Πίνακας 18: Χαρακτηριστικά Σχεδ. Αεριζόμενου Εξαμμωτή	30

Πίνακας 19: Παροχές Σχεδιασμού και TSS, BOD	30

Πίνακας 20: Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Πρωτοβάθμιας καθίζησης	34

Πίνακας 21: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Παροχή λυμάτων	35

Πίνακας 22: Τιμές συντελεστών Δεξαμενής Αερισμού	35

Πίνακας 23: Τιμές στην είσοδο και έξοδο BOD και Αμμωνιακών	46

Πίνακας 24: Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Αερισμού	51

Πίνακας 25: Ταχύτητα αέρα ανάλογα την διάμετρο αγωγού	53

Πίνακας 26: Χαρακτηριστικά σωληνώσεων	55

Πίνακας 27: Τύποι συστήματος	56

Πίνακας 28: Χαρακτηριστικές τιμές ανάλογα τη διάμετρο	58

Πίνακας 29: Χαρακτηριστικές ΔΔΚ	64

Πίνακας 29: Χαρακτηριστικές ΔΜ	65

Πίνακας 30: Παροχές σχεδιασμού	68

Πίνακας 31: Τυπικές απαιτούμενες δόσεις χλωρίου	71

Πίνακας 32: Διάλυμα NaClO	73

Πίνακας 33: Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Χλωρίωσης	74

Πίνακας 34: Σχεδιαστικοί παράγοντες Κροκίδωσης-Συσσωμάτωσης	74

Πίνακας 35: Χαρακτηριστικά ΔΚ	79

Πίνακας 36: Σχεδιαστικοί παράγοντες Κροκίδωσης-Συσσωμάτωσης	80

Πίνακας 37: Χαρακτηριστικά ΔΣ	81

Πίνακας 38: Χαρακτηριστικά ΔΧΚ	85

Πίνακας 39: Χαρακτηριστικά Αμμόφιλτρα	91

Πίνακας 40: Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Αποθήκευσης και Φόρτισης Νερού	93

Πίνακας 41: Χαρακτηριστικά UV	95

Εικόνα  4: Διάταξη UV	96

Πίνακας 42: Παροχές Ιλυών	96

Πίνακας 43: Χαρακτιριστκές τιμές σχεδιασμου ΔΠ	97

Πίνακας 44: Χαρακτιριστκές ΔΠ	104

Πίνακας 45: Χαρακτιριστκές τιμές ΔΟ	106

Πίνακας 46: Χαρακτιριστκές τιμές ΔΑΧ	116

Πίνακας 46: Τυπικά δεδομένα απόδοσης της αφυδάτωσης	118

Πίνακας 47: Χαρακτηριστικά Ταινιοφιλτρόπρεσσας, ΔΙ και ΔΠολυηλεκ	123

Πίνακας 48: Χαρακτηριστικά Σειραδίων	123

Πίνακας 49: Χαρακτηριστικά Κομποστοποίησης	127

Εικόνα 5: Διάγραμμα P&I	129

Πίνακας 50: Τιμές μηκοτομής	130

Εικόνα 6: Διάγραμμα Μηκοτομής	130

Πίνακας 51: Κόστος Σκυροδέματος και Εσκαφής	132

Πίνακας 52: Κόστος Ηλεκτρομηχανολογιού εξοπλισμού	133

Πίνακας 53: Κόστος Υπόλοιπου εξοπλισμού	134

Πίνακας 54: Κόστος Προσωπικού	134

Πίνακας 55: Κόστος Αντλιών	134

Πίνακας 56:Συνολικό Κόστος Εξοπλισμού, Αντλιών και Σωληνώσεων	135

Πίνακας 57:Συνολικό Κόστος Κατασκευής	135